## Project_Schedule (hidden)
fdc

## Titulni list
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NOVÁ PARNÍ KONDENZAČNÍ TURBÍNA S REGULOVANÝM ODBĚREM
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
KNIHA „A“
ČÁST „A.3“ – Formuláře NABÍDKY
Formulář A.3.6 – Garantované parametry
United Energy, a.s. se sídlem: Teplárenská 2, Most - Komořany PSČ: 434 03 IČO: 273 09 959 Česká republika

## Provozní stavy, vyhodnocení
1. část - Stanovení vyhodnocení technického řešení
HODNOCENÍ NABÍDEK
Pro hodnocení předložených NABÍDEK bude použito dále uvedené dílčí kritérium hodnocení na základě přínosů v životním cyklu (ŽC):
kde:
A) vzorce
Eg | Vzorec 1 [-]
Eppa | Vzorec 3 [-]
Eppb | Vzorec 4 [-]
ZPm | Vzorec 5 [-]
B) Proměnné
C | Cena DÍLA [mil. Kč]
WG | Hrubý elektrický výkon měřen na svorkách alternátoru [MW]
HR | Měrná spotřeba tepla [kJ/kWh]
SGE | Průměrná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení [MW]
Zm | Zálohová platba. ÚČASTNÍK stanoví strukturu záloh. Kumulovaný součet všech záloh nesmí být vyšší než 75% CENY za REALIZACI DODÁVKY
Ts | Termín milníku PAC
m | Počet ÚČASTNÍKEM stanovených zálohových plateb (max. 5)
C) Konstanty
| Číslo provozu |  | x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
| Konstanta 1 |  | k1x | 2360.16 | 3733.224 | 2360.16 | 3733.224 | 2360.16
| Konstanta 2 |  | k2x | 0.30104 | 0.14848 | 0.34327 | 0.14848 | 0.30104
| Konstanta 3 |  | k3x | 2.0643e-05 | 5.4422e-05 | 7.6379e-05 | 2.9168e-05 | 5.0723e-05
| Konstanta 4 |  | k4x | - | - | 0.03139 | - | 0.01917
| Konstanta 5 |  | k5 |  |  | 0.0033262
Poznámky
- Vyšší hodnota životního cyklu udává výhodnější pozici ve finálním vyhodnocení NABÍDEK. - ŽC vyjadřuje vztah mezi přínosem účinnsoti cyklu mezi stávající a nové TG7, nákladech DÍLA, serisu zařízení a vlastní spotřebou. - Životní cyklus umožňuje kromě stanovení nejvýhodnější nabídky také optimalizaci dodávaného DÍLA.
2. část - Definice provozních stavů a garantovaných parametrů
Popis provozu |  |  |  |  | Přechodný, Wgmin | Letní, Wgmax | Letní, Wgmin | kondenzační, Wgmax | kondenzační, Wgmin | Q4max | 2x NT pára
Číslo | Parametr |  | Symbol | Jednotka | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Provozní hodiny |  |  | h/rok | 770 | 2030 | 2849 | 1088 | 1892 | 0 | 0
0 | Elektrický výkon na svorkách alternátoru |  | Wg | MWe | Doplní ÚČASTNÍK | 24.5 | Doplní ÚČASTNÍK | 24.5 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 24.5
1 | Admisní pára ze sběrny 8 MPa | Množství | m1 | t/h | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | m1_max | Doplní ÚČASTNÍK
|  | Teplota | t1 | °C | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485
|  | Tlak | p1 | MPa(a) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | Entalpie | h1 | kJ/kg | 3372.2056 | 3372.2056 | 3372.2056 | 3372.2056 | 3372.2056 | 3372.2056 | 3372.2056
2 | NT pára do TG ze sběrny 1 MPa | Množství | m2 | t/h | 10.08 | 10.08 | 5.76 | 0 | 10.08 | 13.68 | 22
3 | Vratná oběhová voda | Teplota vratné oběhové vody | t3 | °C | 60 | 57 | 57 | - | - | 60 | -
|  | Entalpie | h3 | kJ/kg | 252.7749 | 240.2408 | 240.2408 | - | - | 252.7749 | -
4 | Oběhová voda | Teplota topné oběhové vody na výstupu | t4 | °C | 98 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | - | - | 98 | -
|  | Výkon ohříváků | Q4 | MW | 37 | 21.62 | 12.5 | 0 | 0 | Q4_max | 0
|  | Tlak | p4 | MPa(a) | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2
|  | Entalpie | h4 | kJ/kg | 412.1 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | - | - | Doplní ÚČASTNÍK | -
|  | Množství | m4 | t/h | Doplní ÚČASTNÍK | 700 | 700 | - | - | Doplní ÚČASTNÍK
5 | Odchozí kondenzát | Množství | m5 | t/h | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
|  | Teplota | t5 | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | Entalpie | h5 | kJ/kg | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
6 | Chladící voda | Teplota na vstupu do kondnezátoru | t6 | °C | 16 | 24 | 24 | 19 | 19 | 16 | 19
|  | Teplotní spád | dt6 | K | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Množství | m6 | t/h | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
7 | Pára ze sběrny 1 MPa (kromě NT páry) | Množství | m7 | t/h | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
|  | Teplota | t7 | °C | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
|  | Tlak | p7 | MPa(a) | bar: 0 to 6
|  | Entalpie | h7 | kJ/kg | 3008.71 | 3008.71 | 3008.71 | 3008.71 | 3008.71 | 3008.71 | 3008.71
8 | Regenerace topena pouze ze sběrny 1 MPa *1) 2) |  |  |  | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano
3.část Výpočet měrné spotřeby tepla a vlastní spotřeby | bar: 0 to 4
| Měrná spotřeba tepla |  | HR | kJ/kWh | vypocet | vypocet | vypocet | vypocet | vypocet
| Průměrná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení |  | SGE | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzátní čerpadla |  | S1 | MW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Čerpadla vývěv |  | S2 | MW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Ostatní zařízení |  | S3 | MW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
Poznámky:
1) Ve všech provozech ,kromě 3, je: - požadavek vytápění regenerce pouze ze sběrny 1 MPa, - pára z turbíny nemůže být použita pro vytápění regenerace. Důvodem je simulace provozu s plynovou turbínou, kde regenerace nebude potřeba. Nicméně z důvodů garancí je nutné mít regeneraci v provozu kvůli dotopení kondenzátu na požadovanou teplotu stávající NV.
2) V provozu 3 bude regenerace topena parou pouze z parní turbíny.
- Zeleně zvýrazněné buňky vyplní dodavatel
- m1_max je maximální hltnost turbíny, která určuje pravděpodobně provoz 3. Není požadována vyšší hltnost, než m1_max.
- Q4_max je maximální tepelný výkon, který definuje ÚČASTNÍK v provozu 5. Teplný výkon Q4_max nesmí být meší než 50 MWt
- Minimální elektrický výkon v provozech 0, 2, 4 stanový ÚČASTNÍK.
- Garantované provozy nesmí být časově omezeny
- Tepelný výkon Q4 je definován vztahem:
- DÍLO musí umožnit dodávat tepelný výkon Q4 [MWt] v rozsahu od 0 MWt do Q4_max.
- Měrná spotřeba tepla HR je definována vztahem:
- Vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení v jednotlivých provozech je definována vztahem:
- Pro provozní stavy č.0, č. 1, č. 2, č.3, č.4 předá ZHOTOVITEL korekční křivky pro provedení GARANČNÍCH ZKOUŠEK, které budou umožňovat dopočet hodnot GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ pro odchylky vstupních parametrů v rozmezí definované v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Korekční křivky budou zpracovány minimálně pro následující GARANTOVANÉ PARAMETRY: - Elektrický výkon TG7 - Měrná spotřeba tepla TG7 - Vlastní spotřeba elektrické energie
- Korekční křivky budou součástí programu a projektu GARANČNÍCH ZKOUŠEK připraveného ZHOTOVITELEM a odsouhlaseného OBJEDNATELEM.
- Detailní informace o vstupních parametrech týkajících se jednotlivých provozních stavů a GARANTOVANÝCH PARAMETRECH jsou uvedeny v dalších tabulkách tohoto dokumentu.
- OBJEDNATEL sděluje, že GARANTOVANÉ PARAMETRY dle tohoto dokumentu budou předmětem GARANČNÍCH ZKOUŠEK "A" a "B" dle požadavků SMLOUVY.
- GARANČNÍ ZKOUŠKY "A" a "B" budou provedeny dle normy ČSN EN 60953-2.
- Pro výpočty budou použity tabulky vlastností vody a vodní páry sestavené na základě průmyslového standardu IAPWS – IF97.
4. část - Výpočet životního cyklu | bar: 0 to 4
Proměnné
| Cena díla |  | C | mil. Kč | 0: Doplní ÚČASTNÍK
| Celkový počet zálohových plateb |  | m | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Zálohová platba |  | Zm | % | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Termín jednotilvých záloh |  | Tzm | - | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Termín milníku PAC |  | Ts | - | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Číslo provozu |  | x | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
| Měrná spotřeba tepla |  | HR | kJ/kWh | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Hrubý elektrický výkon |  | WG | MW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Průměrná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení |  | SGE | MW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
Výpočet životního cyklu
| Vzorec 1 |  | EgX | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Vzorec 3, 4 |  | Eppx | - | - | - | #VALUE! | - | #VALUE!
| Vzorec 5 |  | ZP | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Životní cyklus |  | ŽC | - | 0: #VALUE!
Ž𝐶= ∑_(𝑥=0)^4▒〖𝐸𝑔_𝑥 〗+𝐸𝑝𝑝𝑠_𝑎+𝐸𝑝𝑝𝑠_𝑏−∑_(𝑚=1)^5▒〖𝑍𝑃_𝑚 〗−𝑘_5∙𝐶
𝑍𝑃_𝑚=〖〖0.09∙k〗_5∙Z〗_m∙((𝑇_𝑠−𝑇_𝑚))/365
𝑄_4=m_4∙(ℎ_4−ℎ_3)/3600
𝐻𝑅=(𝑚_1∙ℎ_1+〖(𝑚〗_2+𝑚_7)∙ℎ_7 − 𝑚_5∙ℎ_5)/𝑊_𝐺
𝑆_𝐺𝐸=𝑆_1+𝑆_2+𝑆_3
𝐸𝑔_𝑥=𝑘_3𝑥∙[𝑊_𝐺𝑥∙(𝑘_1𝑥−𝑘_2𝑥∙𝐻𝑅_𝑥 )−𝑘_1𝑥∙𝑆_𝐺𝐸𝑥 ]
𝐸𝑝𝑝_𝑎=𝑘_42∙(𝑊_𝐺1−𝑊_𝐺2 −𝑆_𝐺𝐸1 )
𝐸𝑝𝑝_𝑏=𝑘_44∙(𝑊_𝐺3−𝑊_𝐺4 −𝑆_𝐺𝐸3 )

## Garantované parametry
United Energy, a.s. |  | GARANTOVANÉ PARAMETRY DÍLA
i.e. | Hodnota | Provozní stav | Označení Garantovaného parametru v hodnotícím kritériu | Hodnota GARANTOVANÉHO PARAMETRU | AKCEPTOVATELNÝ rozsah GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ s aplikací smluvní pokuty |  |  |  | Nepřípustný GARANTOVANÝ PARAMETR - nutná náprava stavu | Poznámka
[5 empty] | Povolená odchylka GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Smluvní pokuta | Možnost uplatnění slevy | Sleva na CENĚ
GARANTOVANÉ PARAMETRY PRO GARANČNÍ TEST - ČÁST A i B
1. | Obecné záruky za DÍLO
| Hlučnost | 7 | - | 85 dB (A) | - | - | - | - | více než 85 dB (A) | 1 m od kteréhokoliv zařízení instalovaného anebo upravovaného v rámci DÍLA - nevztahuje se na prostory uvnitř protihlukových krytů zařízení anebo nestandardní provozní stavy (najíždění zařízení a havarijní odstavení zařízení)
| Vibrace zařízení | 7 | - | hranice pásema A podle norem řady ČSN ISO 10 816-2, ČSN ISO 10 816-3, ČSN ISO 10 816-5, ČSN ISO 10 816-7 a ČSN ISO 7919-3 | - | - | - | - | hranice pásema A podle norem řady ČSN ISO 10 816-2, ČSN ISO 10 816-3, ČSN ISO 10 816-5, ČSN ISO 10 816-7 a ČSN ISO 7919-3 | Celkové hodnoty absolutních a relativních vibrací rotorů i statorů zařízení nebudou překračovat hodnoty hranice pásem A/B podle norem řady ČSN ISO 10 816-3 a ČSN ISO 7919-3. Tolerance u vibrací je nepřípustná.
2. | Provozní záruky pro DÍLO
2.1 | Spotřeby
| Vlastní spotřeba elektrické energie [MW] | 0 | SGE0 | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 120% garantované hodnoty | Pokuta bude stanovena dle čl. 23.3 SMLOUVY. | ano | Sleva bude stanovena dle čl. 9.3 SMLOUVY. | Více jak 120% garantované spotřeby. | Jedná o vlastní spotřebu elektrické energie se započtením všech instalovaných zařízení v rozsahu DÍLA.
|  | 1 | SGE1 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | 2 | SGE2 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | 3 | SGE3 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | 4 | SGE4 | Doplní ÚČASTNÍK
| Měrná spotřeba tepla TG7 [kJ/kWh] | 0 | HR0 | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 105% garantované spotřeby | Pokuta bude stanovena dle čl. 23.3 SMLOUVY. | ano | Sleva bude stanovena dle čl. 9.3 SMLOUVY. | Více jak 105% garantované spotřeby. | V provozech 0, 2, 4 bude korekční křivka závislosti HR na množství admisní páry ze sběrny 8 MPa a na množství NT páry do TG ze sběrny 1 MPa uplatňována pouze při měřených hodnotách množství ≤ hodnotám množství definující Provozní stavy. Při naměřených hodnotách množství > hodnoty množství definující Provozní stavy se korekce hodnot HR nebudou uplatňovat. Měrná spotřeba tepla HR je definována vztahem:
|  | 1 | HR1 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | 2 | HR2 | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 110% garantované spotřeby |  |  |  | Více jak 110% garantované spotřeby
|  | 3 | HR3 | Doplní ÚČASTNÍK | 100-105% garantované spotřeby |  |  |  | Více jak 105% garantované spotřeby
|  | 4 | HR4 | Doplní ÚČASTNÍK | 100-120% garantované spotřeby |  |  |  | Více jak 120% garantované spotřeby
2.2 | Provoz
| Elektrický výkon na svorkách alternátoru [MWe] | 0 | WG0 | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 105% garantované hodnoty | Pokuta bude stanovena dle čl. 23.3 SMLOUVY. | ano | Sleva bude stanovena dle čl. 9.3 SMLOUVY. | Více než 105% garantované hodnoty | V provozech 0, 2, 4 se korekce WG v závislosti na množství admisní páry ze sběrny 8 MPa a na množství NT páry do TG ze sběrny 1 MPa bude uplatňovat pouze při měřených hodnotách množství ≤ hodnotám množství definující Provozní stavy. Při naměřených hodnotách množství > hodnoty množství definující Provozní stavy se korekce nebudou uplatňovat.
|  | 2 | WG2 | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 110% garantované hodnoty |  |  |  | Více než 110%
|  | 4 | WG4 | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 120% garantované hodnoty |  |  |  | Více než 120% garantované hodnoty
|  | 1 | WG1 | 24.5 | 95 - 100% garantované hodnoty |  |  |  | Méně než 95% garantované hodnoty
|  | 3 | WG3 | 24.5 | 95 - 100% garantované hodnoty |  |  |  | Méně než 95% garantované hodnoty
|  | 6 | WG6 | 24.5 | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota
| Tepelný výkon ohříváků oběhové vody [MWt] | 5 | Q45 | Doplní ÚČASTNÍK | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota | DÍLO musí umožnit dodávat tepelný výkon Q4 [MWt] v rozsahu od 0 MWt do Q4_max. V provozním stavu 5 nesmí být Q4 menší než 50 MWt.
| Průtok NT pára do TG ze sběrny 1MPa [t/h] | 6 | m26 | 22 | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota
| Teplota oběhové vody na výstupu z ohříváku [°C] | 5 | t40 | 98 | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota
| Teplota kondenzátu na výstupu z regenerace [°C] | 0 - 6 | t5 | 130 | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota
| Tlak kondenzátu na výstupu z regenerace [bar (a)] | 0 - 6 | p5 | 18 | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota
| Rychlost změny výkonu TG7 při nárůstu i klesání výkonu [MWe/min] | 7 | - | 6 | - | - | ne | - | Méně než 6 MWe/min | Splění uvedeného garantového parametru musí být prokázáno v rámci certifikačního měření provedeného ZHOTOVITELEM, jehož výsledkem je zpráva o měření a cerifikát k poskytování podpůrné služby výkonové rovnováhy SVR (aFRR, mFRR) dle kodexu ČEPS.
| Rozsah automatické regulace frekvence (FCR) [MWe] | 7 | - | +/- 5 | - | - | ne | - | Mimo uvedený rozsah | Splění uvedeného garantového parametru musí být prokázáno v rámci certifikačního měření provedeného ZHOTOVITELEM, jehož výsledkem je zpráva o měření a cerifikát k poskytování podpůrné služby výkonové rovnováhy SVR (FCR) dle kodexu ČEPS.
| Úspěšné absolvování vypínací zkoušky | 7 | - | - |  |  |  |  | Neabsolvování vypínací zkoušky | Úspěšné provedení vypínací zkoušky v rámci KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK pro skokové přejetí z maximálního výkonu na: - Vlastní spotřebu - Na nulový výkon
3. | Provozní spolehlivost DÍLA
| Prvních dvanáct (12) měsíců provozu DÍLA od data zahájení TRVALÉHO PROVOZU DÍLA | 7 | - | 95% | - | Pokuta bude stanovena dle čl. 23.3 SMLOUVY | - | - | - | Výpočet Provozní spolehlivosti DÍLA je dle vzorce: PS = ( RP / RA ) * 100 PS - Provozní spolehlivost [%]. RP - Skutečný počet hodin připravenosti DÍLA k provozu, při maximálním dosažitelném výkonu a splnění všech garantovaných parametrů. Do této hodnoty nebudou započítány hodiny, kdy důvod nedodržení parametrů nebude na straně ZHOTOVITELE, anebo bude způsoben zařízením mimo rozsah DÍLA ZHOTOVITELE. RA - Celkový počet hodin v hodnoceném období.
| Od prvního dne 13. měsíc po zahájení TRVALÉHO PROVOZU DÍLA do konce ZÁRUČNÍ DOBY na provozní soubory. | 7 | - | 98% | - | Pokuta bude stanovena dle čl. 23.3 SMLOUVY. | - | - | -
𝐻𝑅=(𝑚_1∙ℎ_1+〖(𝑚〗_2+𝑚_7)∙ℎ_7 − 𝑚_5∙ℎ_5)/𝑊_𝐺

## EVALUATION VALUES (hidden)
Elektrárny Opatovice, a.s. |  | TABULKA HODNOT PRO HODNOCENÍ NABÍDKY / PARAMETERS FOR BID EVALUATION | [19 empty] | Všechny informativní parametry jsou stanoveny pro palivo, napájecí vodu, vzduch a procesní vodu dle přiložených specifikací / All informative parameters are stated for fuel, feed water, air and industrial water according to the attached specifications | [7 empty] | Garantovaná hodnota v souladu s Tabulkou záruk / Guaranteed value in line with Table of GUARANTEED PARAMETERS
Není požádováno vyplnit / Not required to fill in
Uchazeč vyplní informativní hodnotu parametru, která bude sloužit pro posouzení technického řešení / Bider will fill in the informative value of the parameter that shall be used for technical evaluation
i.e. | Výkonový stav kotle / Power case | MAX | [6 empty] | BB | [6 empty] | BS | [6 empty] | MIN | [6 empty] | Poznámka / Remark
| Provozní stav / Operating Case | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3
Parametr / Parametr
B | Provoz / Operation
A.1 | Koncentrace NOX v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (6%) po provedení pouze primárních opatření / NOX concentration in dry flue gases at reference O2 content (6%) after only primary measures mg/Nm3 | [28 empty] | -

## Klimatické podmínky
United Energy, a.s. | NÁVRHOVÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Nadmořská výška |  | 235 m.n.m
Atmosférický tlak | návrhový | 98,5 kPa (a)
| max. | 104,6 kPa (a)
| min. | 97,6 kPa (a)
Teplota vzduchu | návrhová zima | +3,7 °C
| návrhová léto | + 20 °C
| min. | - 25 °C
| max. | +35 °C
Relativní vlhkost vzduchu | návrhová | 60%
| min. | 20%
| max. | 100%

## Kondenzát
United Energy, a.s. |  | NÁVRHOVÉ PARAMETRY KONDENZÁTU
KONDENENZÁT
| Parametr |  | Jedn. | Max. | Průměr
| Měrná elektrická vodivost |  | (mS/cm) | 20 | 2.57
| obsah SiO2 |  | (mg/kg) | 50 | 4.3
| obsah železa |  | (mg/kg) | 100 | 9.4
| obsah mědi |  | (mg/kg) | - | 2.4

## Demi voda
United Energy, a.s. |  | NÁVRHOVÉ PARAMETRY DEMINERALIZOVANÁ VODA
DEMINERALIZOVANÁ VODA
| Parametr |  | Jedn. | Max. | Průměr
| Měrná elektrická vodivost |  | (mS/cm) | 0.5 | 0.05
| pH |  |  | - | 7
| obsah SiO2 |  | (mg/kg) | 35 | 5.3
| obsah železa |  | (mg/kg) | 10 | 8.6
| CHSK-(Mn) |  | (mgO2/kg) | 0.8 | 0.25
| tvrdost |  | mmol/l

## Admisní pára
United Energy, a.s. |  |  | NÁVRHOVÉ PARAMETRY ADMISNÍ PÁRA v napojovacím bodě
z Parní sběrny
| Ukazatel |  |  | Jednotka | Hodnota
| Teplota výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě |  | maximální | °C | 500
|  |  | jmenovitá | °C | 485
|  |  | minimální | °C | 450
| Tlak výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě |  | maximální | MPa(a) | 8 **)
|  |  | jmenovitý | MPa(a) | 7.2
|  |  | minimální | MPa(a) | -
*) | Parametry a odchylky parametrů výstupní páry musí být dle ČSN 070010, kdy střední hodnota teploty přehřáté páry nesmí být v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu vyšší než jmenovitá hodnota. Při dodržení této střední hodnoty jsou dovoleny tyto odchylky od jmenovité teploty:
| 1. | Krátkodobé překročení jmenovité teploty přehřáté páry nejvýše o 14°C, které smí nastat v mimořádných případech po dobu delší než 400 hodin v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu.
| 2 | Krátkodobé překročení jmenovité teploty přehřáté páry nejvýše o 28°C nejdéle po dobu 15 minut, přičemž doba trvání smí být nejvýše 80 hodin v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu.
| 3 | Trvale povolená odchylka je +/- 8°C při dodržení střední hodnoty za rok maximálně rovné jmenovité teplotě. Dovolený rozdíl teplot páry v paralelních větvích je 16°C. Při mimořádných provozních stavech smí být tento rozdíl nejvýše 28°C po dobu nejdéle 15 minut.
Pro případ sledování těchto předepsaných parametrů při změnách výkonu v rámci garantovaného regulačního rozsahu kotle se rozšiřují výše citované odchylky pro minimální teplotu výstupní páry:
**) |  | Maximální tlak páry odpovídá nastavení otevíracího tlaku pojišťovacích ventilů za přehřívákem.
Kvalita výstupní páry z kotle musí být v souladu s ČSN 07 7403.
| Ukazatel |  |  | Jednotka | Maximální hodnota
| Měrná elektrická vodivost při 25°C 1) |  |  | µS / cm | 0.3
| Oxid křemičitý SiO2 |  |  | µg / kg | 20
| Sodík a draslík Na+ + K+ |  |  | µg / kg | 10
| Celkový obsah železa Fe |  |  | µg / kg | 20
| 1) | Měřeno po průtoku vzorku silně kyselým H - katexem.

## Pára ze sběrna 1MPa
United Energy, a.s. | NÁVRHOVÉ PARAMETRY Pára ze sběrny 1 MPa
z Parní sběrny
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě | maximální | °C | 350
| jmenovitá | °C | 300
| minimální | °C | 250
Tlak výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě | maximální | MPa(a) | 1.1
| jmenovitý | MPa(a) | 1
| minimální | MPa(a) | 0.95

## Oběhová voda
United Energy, a.s. | NÁVRHOVÉ PARAMETRY OBĚHOVÉ VODY
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota vratné oběhové vody v napojovacím bodě | maximální | °C | 100
| maximální provozní | °C | 70
| jmenovitá hodnota | °C | 60
| minimální provozní | °C | 58
| minimální | °C | 20
Tlak vratné oběhové vody v napojovacím bodě | maximální provozní | MPa (g) | 2.25
| provozní | MPa (g) | 1,1 - 2,2
| minimální provozní | MPa (g) | 1.1
Maximální tlaková ztráta ohříváků oběhové vody mezi napojovacími body 100 kPa.
Kvalita oběhové vody
Ukazatel | Jednotka | Max. | Průměr
maximální obsah kyslíku | mg/l | 0.1 | 0.004
obsah P2O5 | mg/l | 15 | 3.74
max. obsah suspendovaných částic | mg/l | 5 | 0.4
pH | - | 8,5 - 10 | 9.6
Jedná se o upravenou vodu dle ČSN 07 7401.

## Chladící voda
United Energy, a.s. | NÁVRHOVÉ PARAMETRY CHLADÍCÍ VODY
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota vstupní chladící vody | max. | °C | 33
| jmenovitá | °C | viz. provozní stavy
| min. | °C | 5
Tlak vstupní chladící vody v napojovacím bodě | max. | kPa (a) | 230
| provozní | kPa (a) | 190 - 200
| min. | kPa (a) | 180
Tlak výstupní chladící vody v napojovacím bodě | provozní | kPa (a) | 120
Maximální tlaková ztráta mezi vstupním a výstupním potrubím chladící vody |  | kPa | 70
Teplota výstupní chladící vody | max. | °C | 43
Maximální průtok chladící vody pro zařízení TG7 je 8500t/h
Kvalita chladicí vody / Cooling water quality
Parametr / Parameter | Jedn. / Unit | Max. | Průměr / Average
Obsah vápníku / Calcium content | mmol/l | 3.03 | 2.42
Obsah hořčíku / Magnesium content | mmol/l | 1.81 | 1.55
ZNK4,5 | mmol/l | 10.9 | 9.6
CHSKMn / COD | mg/l | 12.1 | 10.8
Obsah chloridů / Chlorid content | mmol/l | 3.84 | 3.36
Obsah síranů / Sulphate content | mmol/l | 4.24 | 3.36
NL (nerozpuštěné látky) / US (undissolved solids) | mg/l | 16 | 6.4
RL | mg/l | 1114 | 928
RAS | mg/l | 878 | 768
Obsah SiO2 / SiO2 content | mg/l | 34.3 | 25.6
Obsah Cu / Cu Content | mg/l | 0.079 | 0.052
Tvrdost / Hardness | mmol/l | 4.72 | 2.42
Celková vodivost / Total conductivity | µS/cm | 1556 | 1357
Hodnota pH / pH value | - | 8.8 | 8.6
Celková alkalita / Total alkalinity | mmol/l | 5.12 | 3.89
Obsah železa / Iron content | mg/l | 1.25 | 0.488

## Tlakovy vzduch
United Energy, a.s. |  | NÁVRHOVÉ PARAMETRY TLAKOVÝ VZDUCH
TLAKOVÝ VZDUCH
| Parametr |  | Jedn. | Hodnota
| Procesní tlakový vzduch: *) Tlakový rosný bod |  | °C | -20
| Tlak maximální / maximum pressure |  | bar(g) | 8.5
| Tlak pracovní / working pressure |  | bar(g) | 6.5
| Tlak minimální / minimum pressure |  | bar(g) | 5
*) | Ostatní parametry tlakového vzduchu jsou v souladu s normou ISO 8573-1, třída jakosti stlačeného vzduchu 4 / Other parameters of compressed air are in accordance with ISO 8573-1, compressed air class 4