## CELKOVÁ TABULKA
|  |  | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ | [32 empty] | PŘÍLOHA Č.1
|  |  | bilance potřeb tepla, chladu a příkonů elektro | [32 empty] | List číslo : 1
|  |  | AKCE: | KAISER - SO 01 - Demulgační stanice | [30 empty] | Zak. číslo :
ZAŘÍZENÍ | [13 empty] | Ohřev vzduchu | [8 empty] | Chlazení vzduchu | [6 empty] | ODVOD VZDUCHU | [7 empty] | NAP/OVL
|  |  |  | Výkon |  |  | Medium |  |  |  |  | Výkon |  |  | Medium | [5 empty] | Výkon |  |  | Medium | Medium
Číslo | Název | Schema | Typ | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | Istart | t1 | t2 | Qt | Voda | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | Qch | Voda | tw1 | tw2 | Mwch | pw | DN | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | I2
|  | místo | jednotky | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A
[15 empty] | Plyn |  |  | Mpt | pp | DN |  |  |  | Freon | Typ | tv | Qch | DN | DN
[18 empty] | m3/h | kPa | " |  |  |  |  | - | °C | kW | " | "
[15 empty] | Elek. |  |  | Qet | Uet | Ie
[18 empty] | kW | V | A
SO 01 - Demulgační stanice
1.01 | Demulgační stanice - p | 101 | RP 70-40/35-4D | 4500 | 700 |  | 3.5 |  | 400 | 6 |  |  |  | 15 | V | 80 | 60 | 15 | [19 empty] | VZT,VZT | napájeno z rozvaděče VZT
1.02 | Demulgační stanice - o | 101 | FORT - PQ 504 | 4500 | 800 |  | 1.5 |  | 400 | 3.37 | [27 empty] | VZT,VZT | napájeno z rozvaděče VZT
2.01 | Vratová clona | 101 | VCI-A-150-SOAC | 11550 |  |  | 0.83 |  | 230 | 3.6 | [27 empty] | ELE,ELE | vypínač obě části clony spřáhnout
2.01 | Vratová clona | 101 | VCI-A-150-SOAC | 11550 |  |  | 0.83 |  | 230 | 3.6 | [27 empty] | ELE,ELE | vypínač obě části clony spřáhnout
| CELKEM | [5 empty] | 6.66 | [6 empty] | 15 | [8 empty] | 0