Akce:

FVE Šebesta Kyjov - 153,175 kWp

Projektová dokumentace

| Vypracoval | : | Petr Jiroudek |
| --- | --- | --- |
| V Brně | : | 04/2018 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE

| Místo | : | areál spol. Šebesta, parc. č. st. 1026/5 a 1026/6 |
| --- | --- | --- |
| Katastrální území | : | Kyjov [678431] |
| Kraj | : | Jihomoravský |
| Investor/stavebník | : | Šebesta, spol. s r.o., Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| Projektant | : | Petr Jiroudek, TT00, autorizace č. 0700212. |
| Stejnosměrná síť NN | : | 2 DC 1000 V, IT |
| Střídavá síť NN | : | 3+PEN, ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S |
| Prostory z hlediska úrazu el. proudem | : | Vnitřní - normální, venkovní – nebezpečné |
| Vnější vlivy působící na elektrická zařízení | : | Dle protokolu o určení vnějších vlivů |
| GPS FVE 1 FVE 2 FVE 3 | : : : | 49,0019294N, 17,1144956E 49,0016831N, 17,1137392E 49,0022567N, 17,1148925E |
| Nadmořská výška | : | 185 m.n.m. |

Ochrana  přednebezpečným dotykem živých částí elektrických zařízení do 1000 V:

polohou, izolací, krytím a zábranami dle ČSN 33 2000–4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3

Ochrana  před nebezpečným dotykem neživých částí elektrických zařízení (ochrana při poruše):

Do 1500 V, stejnosměrná soustava IT – izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 413.2

Do 1000 V, střídavá soustava TN-C-S  samočinným odpojením od zdroje, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 413.1.3, případně ochranným pospojováním.

V distribuční soustavě je ochrana řešena dle PNE 330000-1, 6. vydání.

Změnový list:

| Datum | Verze | Popis změn | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

# SEZNAM DOKUMENTACE

Číslo 						Název

Textová část

00						Titulní list

000					Technická zpráva

Výkresová část

01						Situace

02						Situace – širších vztahů

03						Rozložení panelů

04						Jednopólové schema

05						Obchodní měření

06						Schema zapojení

07						Stringování

08 					Nakloněné střešní konstrukce

Přílohy

- Datasheety

- CE prohlášení o shodě, certifikáty

- Manuály, návody k údržbě

Výkaz výměr

- Rozpočet

# ÚČEL PROJEKTU

Projektová dokumentace řeší instalaci fotovoltaické elektrárny a její napojení do elektroinstalace objektu. Elektrárna bude vybudovaná na střechách budov ležících na parcelách č. st. 1026/5 a st. 1026/6.

Elektrárna bude tvořena celkem 557 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 275 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 153,175 kWp.

Hlavní jistič pro připojení FVE  je 3x 275 A.

Projekt neřeší stávající ochranu objektů proti blesku.

# TECHNICKÁ DATA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Jsou uvedena v

- technické zprávě

- schematu zapojení (výkresové části)

- přílohách (datasheetech) k jednotlivým komponentům

# ENERGETICKÁ BILANCE

- instalovaný výkon DC: PDC = 153,2 kWp

- výstupní výkon AC: PAC  = 145 kVA

- předpokládaná výroba el. energie za rok: cca 145 000 kWh

# ROZSAH PROJEKTU

Projekt řeší instalaci fotovoltaických panelů, napojení panelů na střídače a následné napojení na elektrickou síť NN objektů. Součástí projektu není datové propojení jednotlivých prvků a napojení na dálkový dohled přes webovou aplikaci.

Projekt neřeší stávající ani nově instalovanou ochranu proti blesku budovy.

# TECHNICKÝ POPIS

## Druhy prostředí a krytí

- Vnitřní prostory - třídění vnějších vlivů:

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,BA5,BC2,BD3, BE1,CA1,CB1

Všechny třídy vnějších vlivů mají charakteristiku požadovanou pro výběr a instalaci zařízení – normální prostory

- Venkovní prostory- třídění vnějších vlivů:

AA7,AB7,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1, AM1, AL1,AN3,AP1,AQ2,BA5,BC3,BD3, BE1,CA1,CB1

Třída AD3 –nebezpečné, AB8 – nebezpečné

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Dotčené prostory uvnitř objektu – prostory normální

Venkovní prostory – prostory nebezpečné

Stanoveným třídám vnějších vlivů musí odpovídat provedení elektroinstalace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a dalších souvisejících platných ČSN.

Uvedené třídy vnějších vlivů je třeba před uvedením zařízení do provozu ověřit. Změní-li se charakter místností nebo prostor, musí být překontrolováno, zda elektrická zařízení změněným podmínkám vyhovují.

## Ochranné pásmo FVE

Zákon č. 458/2000 Sb.,zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 46 bodě (7) definuje tzv. ochranné pásmo (OP): „Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti

e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW.“

Na základě výše citovaného zákona vznikne OP okolo této FV výrobny. Prostorové vymezení je patrné z výkresu č. 02 „Situace širších vztahů“.

## Popis instalace

Fotovoltaická elektrárna se skládá z 557 ks fotovoltaických polykrystalických panelů, např. AXITec AXIPower AC-275P/156-60S  nebo ekvivalentní o jmenovitém výkonu 275 Wp. Celkově je FVE tvořena celkem pěti invertory – střídači, každý napojen na čtyři stringy s počtem 18, nebo 19 ks FV panelů na string (řetězec) a třemi invertory se třemi stringy s počtem 21 ks FV panelů na string. Přesné zapojení je patrné z výkresu č. 07 (resp. č. 06.).

FV stringy budou připojeny přes DC odpojovače (FU 1.1 až FU8.4) k třífázovým střídačům, např. Fronius SYMO. Panely jsou přichyceny na nakloněné hliníkové střešní konstrukci, která zajistí sklon panelů 30°(resp. 12° na šikmé střeše) a na konstrukci určené pro montáž na šikmou střechu. Všechny kovové prvky umístěné na střeše budou pospojovány a uzemněny v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 v aktuální platné edici (na HOP).

Velikost napětí v DC větvích (stringu) při provozu závisí zejména na intenzitě dopadajícího záření a teplotě, uvažovaná max. hodnota napětí ve výši 1000 V DC.

Parametry stringů:

| String č. | Počet FV panelů ve stringu | Výkon stringu | Jm.napětí | Jm. proud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 až S9 | 21 | 5 775 Wp | 656,25 V | 8,83 A |
| S10 až S21 | 18 | 4 950 Wp | 562,5 V | 8,83 A |
| S22 až S29 | 19 | 5 225 Wp | 593,75 V | 8,83 A |

- Propojení panelů a odvody k rozvaděči pro DC stranu bude provedeno flexibilními vodiči o průřezu 6 mm2 (SLR 6 – S804PV-S nebo ekvivalent).

- Střídače budou propojeny s RDAC1, RDAC2 a RH FVE kabely  H07RN-F 5x16 mm2 popř. CYKY-J 5x16 mm2.

- V rozvaděči RH FVE budou umístěny AC prvky – hl. jistič FVE např. OEZ BH630NE305 se spouští SE-BH-0400-DTV3, jistič 6B/1, elektroměr pro nepřímé měření x/5 vyrobené elektrické energie fotovoltaickým systémem (např. EATON KWZ45B1), měřící transformátory proudu 300/5A 10 VA ASK41.4 s přesností 0,5S, svodič přepětí VALVETRAB VAL-MS Phoenix Contact nebo ekvivalent, řadový pojistkový odpínač např. OEZ FH2-3A/F, stykač např. Schneider TeSys F 275 A řazení 4+0 a regulace výkonu FVE je tvořena časovým relé ELKO-EP CMR-91H nebo ekvivalent (zpoždění přítahu 60s) a jištěnou napěťovo-frekvenční ochranou U-F guard popřípadě hlídacími relé frekvence a napětí s obdobnou možností nastavení. Jištění střídačů z FVE1 bude zajištěno jističi 32B/3 (3 ks) a přívodů z FVE2 a FVE3 jističi 63B/3 (5 ks) v rozvaděči RH FVE. Rozvaděč  tvoří oceloplechová skříň IP min 43 (65) cca 168 modulů, umístěn v rohu haly vedle přepažení. AC trasa napojení do elektroinstalace povede v pomocných konstrukcích do podružného rozvaděče NN v budově FVE1.

- Pozn.: prvky tvořící regulaci výkonu lze nahradit multifunkčním relé, které splňuje požadované funkce (dvoustupňově).

- V rozvaděči RDAC1 budou osazeny DC prvky – pojistkový odpojovač např. OPVF10-2 OEZ v počtu 12 ks, pojistky PC10 12Ag PV1000V DC v počtu 24 ks, svodiče přepětí CITEL DS50 VGPVS – 1000 G nebo ekvivalent 12 ks. Jištění střídačů z FVE2 budou zajištovat jističe 40B/3 (3 ks). Konkrétní počty jednotlivých prvků jsou patrné z výkresu 06. Rozvaděč  tvoří oceloplechová skříň IP min 43 (65) cca 144 modulů, umístěn ve vyhrazeném prostoru haly FVE2 společně se střídači. Silové kabely propojující RDAC1 s RH FVE budou vedeny po stávajících kabelových mostech a kabelových kanálech propojujících obě budovy FVE1 a FVE2.

- V rozvaděči RDAC2 budou osazeny DC prvky – pojistkový odpojovač např. OPVF10-2 OEZ v počtu 8 ks, pojistky PC10 12Ag PV1000V DC v počtu 16 ks, svodiče přepětí CITEL DS50 VGPVS – 1000 G nebo ekvivalent 8 ks. Jištění střídačů z FVE3 budou zajištovat jističe 40B/3 (2 ks). Konkrétní počty jednotlivých prvků jsou patrné z výkresu 06. Rozvaděč  tvoří oceloplechová skříň IP min 43 (65) cca 120 modulů, umístěn ve vyhrazeném prostoru rozvodny NN budovy FVE3. Silové kabely propojující RDAC2 s RH FVE budou vedeny po stávajících kabelových mostech a kabelových kanálech propojujících obě budovy FVE1 a FVE3.

- Prostupy DC rozvodů skrz střešní prostory UV odolnou flexi trubkou budou vždy utěsněny protipožárními přepážkami s dostatečnou odolností proti šíření ohně dle podmínek HZS nebo PBŘ. Z  rozvaděče bude vyvedeno STOP tlačítko (Central STOP), které bude umístěno dle požadavků HZS popř. dle PBŘ (vedle vstupu na střechu budovy FVE1). Napojení do stávající instalace objektu bude provedeno kabely 2x NAYY 4x70 mm2.

- POZOR: V rámci realizace je třeba ověřit, zda je dostatečně dimenzován stávající přívod ke stávajícímu podružnému rozvaděči NN v budově FVE1. V případě nevyhovujícího stavu bude třeba provést posílení přívodu.

- Připojení k DS bude stávající dle podmínek SOP do TS STS č. 510279 umístěné na parcele č. 4038/2.

## Fotovoltaické panely (příklad)

| - Parametry |  |
| --- | --- |
| - Typ | - Axitec, AXIpower AC-275P/156-60S, 275 Wp |
| - Jmenovité napětí | - 31,25 V |
| - Jmenovitý proud | - 8,83 A |
| - Jmenovité napětí naprázdno | - 38,29 V |
| - Jmenovitý proud nakrátko | - 9,32 A |
| - Rozměry | - 1640 x 992 x 35 mm |
| - Hmotnost | - 18,0 kg |

Pozn.: lze použít alternativu se stejnými nebo lepšími parametry

## Konstrukce

- Na šikmé střeše s nízkým sklonem bude použit modulární stavebnicový systém z hliníkových profilů, umožňující kotvení fotovoltaických panelů pod požadovaným úhlem k rovině střech. Konstrukce je sestavena ze tří konstrukčních celků spojených pomocí nerezových šroubů a matic. Mezi dvěma konstrukcemi je zezadu připevněn hliníkový krycí plech.

- Tyto konstrukce budou kotveny do střešního pláště tak, aby byla zachovaná hydroizolace střešní krytiny.  Kotvení bude provedeno rovnoměrně tak, aby byla zajištěna mechanická stabilita zejména proti působení větru. Fotovoltaický panel je ke konstrukci přichycen pomocí hliníkových krajových a středových úchytů.

- Celkové zatížení střechy není předmětem tohoto projektu a bude ověřeno statickým výpočtem stejně jako velikost dodatečného zatížení zejména ve vazbě na větrnou oblast.

## Rozvaděče  FVE

RH FVE

- Rozvaděč fotovoltaické elektrárny RH FVE bude tvořit plechová rozvodnice např. OEZ o cca 168 modulech, min. IP 43/65/20 po otevření, bude obsahovat jistící a spínací prvky, elektroměr pro měření vyrobené elektrické energie a regulaci výkonu FVE. Rozvaděč bude mít přívody i vývody vedeny horem.

Tabulka kabelů:

| č. kabelu | typ kabelu | odkud | kam |
| --- | --- | --- | --- |
| DC část |  |  |  |
| WL1.1(a)-WL1.3(a) | SLR 6 | String 1-3 | RH FVE |
| WL1.1(b)-WL1.3(b) | SLR 6 | RH FVE | INV1 |
| WL2.1(a)-WL2.3(a) | SLR 6 | String 4-6 | RH FVE |
| WL2.1(b)-WL2.3(b) | SLR 6 | RH FVE | INV2 |
| WL3.1(a)-WL3.3(a) | SLR 6 | String 7-9 | RH FVE |
| WL3.1(b)-WL3.3(b) | SLR 6 | RH FVE | INV3 |
| AC část |  |  |  |
| WS1 | H07RN-F 5x16 | INV1 | RH FVE |
| WS2 | H07RN-F 5x16 | INV2 | RH FVE |
| WS3 | H07RN-F 5x16 | INV3 | RH FVE |
| WS11 | CYKY-O 2x1,5 | RH FVE | STOP |
| WS12 | 2x E-AYY 4x70 | RH FVE | RP |

- RDAC1

- Rozvaděč části fotovoltaické elektrárny RDAC1 bude tvořit oceloplechová rozvodnice např. OEZ o cca 144 modulech, min. IP 43/65/20 po otevření, bude obsahovat jistící a ochranné prvky FV panelů a střídačů. Rozvaděč musí být výrobcem určený pro AC i DC prvky do 1000 V, přívody budou vedeny horem a vývody spodem rozvaděče.

- Tabulka kabelů:

| č. kabelu | typ kabelu | odkud | kam |
| --- | --- | --- | --- |
| DC část |  |  |  |
| WL4.1(a)-WL4.4(a) | SLR 6 | String 10-13 | RDAC1 |
| WL4.1(b)-WL4.4(b) | SLR 6 | RDAC1 | INV4 |
| WL5.1(a)-WL5.4(a) | SLR 6 | String 14-17 | RDAC1 |
| WL5.1(b)-WL5.4(b) | SLR 6 | RDAC1 | INV5 |
| WL6.1(a)-WL6.4(a) | SLR 6 | String 18-21 | RDAC1 |
| WL6.1(b)-WL6.4(b) | SLR 6 | RDAC1 | INV6 |
| AC část |  |  |  |
| WS4 | H07RN-F 5x16 | INV4 | RDAC1 |
| WS5 | H07RN-F 5x16 | INV5 | RDAC1 |
| WS6 | H07RN-F 5x16 | INV6 | RDAC1 |
| WS7 | 3x NAYY 5x35 | RDAC1 | RH FVE |

- RDAC2

- Rozvaděč části fotovoltaické elektrárny RDAC2 bude tvořit oceloplechová rozvodnice např. OEZ o cca 120 modulech, min. IP 43/65/20 po otevření, bude obsahovat jistící a ochranné prvky FV panelů a střídačů. Rozvaděč musí být výrobcem určený pro AC i DC prvky do 1000 V, přívody budou vedeny horem a vývody spodem rozvaděče.

| č. kabelu | typ kabelu | odkud | kam |
| --- | --- | --- | --- |
| DC část |  |  |  |
| WL7.1(a)-WL7.4(a) | SLR 6 | String 22-25 | RDAC2 |
| WL7.1(b)-WL7.4(b) | SLR 6 | RDAC2 | INV7 |
| WL8.1(a)-WL8.4(a) | SLR 6 | String 26-29 | RDAC2 |
| WL8.1(b)-WL8.4(b) | SLR 6 | RDAC2 | INV8 |
| AC část |  |  |  |
| WS8 | H07RN-F 5x16 | INV7 | RDAC2 |
| WS9 | H07RN-F 5x16 | INV8 | RDAC2 |
| WS10 | 2x NAYY 5x35 | RDAC2 | RH FVE |

- Schéma zapojení rozvaděčů je ve výkresové dokumentaci.

## Ochrana proti přepětí

AC i DC strana bude chráněna pomocí svodičů přepětí.

Konstrukce pro montáž FVE panelů a fotovoltaické panely musí být dále umístěna v ochranném prostoru vnější jímací soustavy hromosvodu budovy, aby bylo zabráněno přímému úderu blesku, případně musí být jímací soustava upravena včetně spojení se svody k zemničům. Je třeba dodržet dostatečnou vzdálenost S dle ČSN 62305-3 ed.2 mezi jímací soustavou a fotovoltaickými panely. Není-li možno dodržet tuto vzdálenost, je nutno na těchto místech spojit vodivě hromosvod s konstrukcí fotovoltaických panelů. Ve všech ostatních případech je třeba zabránit přímému vodivému spojení hromosvodu a kovových konstrukcí fotovoltaických panelů.

Pro vyrovnání potenciálů je třeba provést uzemnění kovových konstrukcí fotovoltaických panelů. Uzemňovací přívody k zemniči je doporučeno vést přednostně vně budovy co nejpříměji k zemniči.

Po ukončení montáže FV panelů bude provedena revize hromosvodové soustavy budovy.

## Měniče napětí

- Pro přeměnu stejnosměrného na střídavý proud a nabíjení akumulátorů budou použity tyto měniče: (lze použít alternativu se stejnými nebo lepšími parametry).

| - Parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Typ | - Fronius SYMO 20.0-3-M | - Fronius SYMO 17.5-3-M |
| - Nominální výstupní výkon AC | - 20 kW | - 17,5 kW |
| - Maximální průběžný výstupní proud (na fázi) | - 28,9 A | - 25,3 A |
| - Maximální DC výkon (panel za STC) | - 30,0 kWp | - 26,3 kWp |
| - Maximální vstupní napětí /proud DC | - 1000 V / (33,0 A / 27,0 A) | - 1000 V / (33,0 A / 27,0 A) |
| - Rozměry | - 725 x 510 x 225mm |  |
| - DC vstupy | - 6 párů MC4 |  |
| - Hmotnost | - 43,4 kg |  |

Navržené střídače zajišťují odpojení od sítě, pokud je napětí mimo požadované hodnoty, nebo pokud bude frekvence mimo požadovaný rozsah. Tyto hodnoty jsou v souladu s PPDS E.ON Distribuce, a.s. a smlouvou o připojení. Potvrzení tohoto nastavení bude součástí revizní zprávy.

Nastavení ochran rozpadového místa – doporučené hodnoty:

## Rozpadové místo

- Rozpadovým místem FV instalace je stykač Schneider TeSys F 275A nebo ekvivalent umístěn v RH FVE, jež je ovládán síťovou ochranou (multifunkční relé), a současně samotné střídače. Ochrana bude odpínat  FV systém od sítě při odchylkách napětí a frekvence dle podmínek uvedených ve stanovisku k připojení, či vypadnutí napětí jedné z fází v síti.

- Potvrzení o nastavení ochrany bude součástí revizní zprávy.

Pozn.: navržené hlídací relé (napětí a frekvence) je možné nahradit tzv. multifunkčním relé/ochranou, který splňuje požadované parametry.

## Fázovací místo

- Fázování použitých střídačů k síti probíhá automaticky, když je ze strany AC přítomno napájení odpovídajících hodnot.

## Měřící místo

- Obchodní měření (elektroměr odběr – dodávka dodaný distributorem) je stávající. Provedení musí být v souladu s ČSN EN 60439-1, ČSN ISO 3864 a s "Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u výrobců elektrické energie" v platném znění.

- Měření vyrobené elektrické energie bude probíhat v hlavním rozvaděči. Budou provedeny úpravy v souladu s požadavky distributora (Smlouvou o připojení), detaily jsou patrné z výkresu č. 05 – Obchodní měření.

- Investor zajistí v souladu s připojovacími podmínkami distributora regulaci výkonu FVE. Měření bude dle požadavků Smlouvy o připojení doplněno o zásuvku a telekomunikační linku zakončenou telefonní zásuvkou. Do RE bude přivedeno záložní napájení 230 V.

## Uložení kabelů v objektech a na vzduchu

- Kabely budou uloženy v  elektroinstalačních lištách, na příchytkách a ochranných trubkách UV odolných případně v kabelových (oceloplechových) žlabech. Žlaby budou přednostně použity tam, kde je požadavek na požární odolnost a nehořlavost dle stanoviska PBŘ.

## Ohyb kabelu

- Při kladení jak v objektech, tak v zemi musí být zachován nejmenší poloměr ohybu. Pro celoplastový kabel typu AYKY, CYKY je roven 15ti-násobku vnějšího průměru kabelu (15 d).

## Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrických zařízení v soustavě IT dle ČSN 33 2000 – 4-41, čl. 413.2 (ochrana při poruše)

- Všechny živé části musí být izolovány od země nebo spojeny se zemí s dostatečně vysokou impedancí. Toto spojení může být buď v nulovém nebo středním bodě sítě, nebo v umělém nulovém bodě. Umělý nulový bod může být přímo spojen se zemí, jestliže výsledná impedance proti zemi je při frekvenci sítě dostatečně vysoká. Jestliže nulový bod nebo střední bod neexistuje, může se přes velkou impedanci uzemnit vodič vedení.

- Neživé části musí být uzemněny individuálně, po skupinách nebo společně.

## Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrických zařízení v soustavě TN-C-S  dle ČSN 33 2000 – 4-41 ed.3, čl.413.1.3 (ochrana při poruše).

- Všechny neživé části musí být spojeny s uzemněným bodem sítě prostřednictvím vodičů PEN nebo vodičů PE, které musejí být uzemněny u každého příslušného transformátoru.

- Bodem uzemnění sítě je střed (uzel) vinutí zdroje.

- Vodiče PEN v síti TN-C nebo PE v síti TN-C-S se musí uzemnit buď samostatným zemničem, nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje ještě v těchto místech

  - u přípojkových skříní (např. hlavních domovních), jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100 m

  - ve vnitřním rozvodu u podružných rozvaděčů, jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100m a na konci odboček delších než 200m.

- Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-C-S musí být vhodně rozmístěna a mají mít odpor uzemnění nejvýše 15  není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče.

- Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzemnění nejvýše 5 není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.

- Vodič PE je uzemněn v hlavním rozvaděči objektu.

## Podmínky ČSN 33 2000-7-712 ed.2:

712.514.101: Znak, uvedený na obrázku 712.514.101 (viz níže) musí být pevně umístěn:

– na počátku elektrické instalace;

– v místě měření elektrické energie, je-li vzdáleno od počátku elektrické instalace;

– na spotřebitelském zařízení nebo rozváděči ke kterému je připojeno napájení od měniče.

712.514.102 Každé přístupové místo k živé části na DC straně, jako je, rozvaděč a slučovací box, musí mít

trvalé označení upozorňující, že živá část může být po odpojení stále napájena, např. textem „Solární DC – Živé

části mohou zůstat po odpojení pod napětím“.

712.514.103 Všechny měniče musí mít označení indikující, že před jakoukoliv údržbou musí být měnič odpojen

jak z DC strany, tak z AC strany.

712.521.101 Kabely na DC straně musí být vybrány a namontovány tak, aby minimalizovaly riziko zemní poruchy

a zkratu. Kabel (kabely)nesmí být umístěny přímo na povrchu střechy.

712.521.102 Pro minimalizování indukce napětí z důvodů blesků musí být plocha všech smyček tak malá, jak

je to jen možné a to zejména pro kabely PV řetězců. DC kabely a vodič ekvipotenciálního pospojování mají být

vedeny společně.

712.534.101 Obecně

Je-li PV systém instalovaný uvnitř prostoru chráněného LPS, pak všechny silové a řídící kabely nebo trasy PV

systému musí být odděleny od všech částí LPS.

712.511.101 PV moduly musí splňovat požadavky příslušných norem elektrického zařízení, např. EN 61730-1,

EN 61215 nebo EN 61646.

712.511.102 Měniče musí být v souladu např. s EN 62109-1 a EN 62109-2.

712.514.102 Každé přístupové místo k živé části na DC straně, jako je, rozvaděč a slučovací box, musí mít

trvalé označení upozorňující, že živá část může být po odpojení stále napájena, např. textem „Solární DC – Živé

části mohou zůstat po odpojení pod napětím“.

## Všeobecně

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení ČSN EN 50110-1 ed.3 a dále následujících norem týkajících se montážních prací:

ČSN 33 2000 část 1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí – část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000 část 4-41 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochrana před úrazem před el. Proudem

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-7-712 ed.2 - Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

ČSN 33 2000 část 5-54 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000 část 6 –Elektrické instalace nízkého napětí-část 6: Revize

ČSN 332000 část 5-52 –Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – část 5-54: Výběr soustav a stavba vedení - v aktuální edici

ČSN 33 2000-5-51 (332000) Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecné předpisy

ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem

ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN EN 61140 ed.2 (330500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení

Vyhláška MV 246/2001 o požární prevenci

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize instalovaného elektrického zařízení. Po uvedení do provozu musí být provozovatelem prováděny pravidelné revize dle ČSN 331500.

Použitý materiál musí odpovídat platnému zákonu č. 22/1997 Sb. resp. 90/2016 Sb. § 12 a 13 o technických požadavcích na výrobky.

# DOPRAVNÍ TRASY PRO PŘÍSUN MATERIÁLU A STAVEBNÍCH HMOT

Pro dopravu stavebních hmot se použijí nynější komunikace. Doprava materiálu bude prováděna běžnými dopravními prostředky.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Při stavbě je nutné dbát všech platných bezpečnostních předpisů. Zvláštní důraz je třeba dbát na zajištění proti pádu, zejména nutnosti osvětlení výkopu v nočních hodinách.   Je třeba dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, elektrotechnických předpisů – zejména ČSN EN 50110-1ed. 3.

Zařízení smějí obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace dle §3vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. – seznámení v souladu s návody k obsluze. Obsluhu přístrojů v rozvaděčích a veškeré údržbářské práce na el. zařízení smí vykonávat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací:

§ 3 pracovníci seznámení 	- obsluha elektrického zařízení mn, nn s krytím IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí (a vyšší)	- obsluha elektrického zařízení mn, nn s krytím IP 1x a menším

- obsluha elektrického zařízení vn

- práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Elektrické zařízení bude během výstavby – ještě před uvedením do provozu- prohlédnuto, individuálně vyzkoušeno a bude provedena výchozí revize. Individuální zkoušky budou provedeny jako součást montáže, přičemž budou přezkoušeny mechanické i elektrické funkce jednotlivých zařízení. Během individuálních zkoušek budou prováděny i výchozí revize elektrozařízení. Ve stanovených lhůtách je nutno provádět periodické revize elektrického zařízení.

Při provádění stavebně montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem: ČSN EN 50110-1 ed.3,Vyhláška č.601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.

Nutno zachovat únikové cesty v souladu s ČSN 73 0804 (MAX 100 M PŘI ÚNIKU JEDNÍM SMĚREM).

PROSTUPY požárně dělícími konstrukcemi utěsnit v souladu s ČSN 73 0810 - použít certifikovaný systém např. Hilti, Intumex, Promat,..)

Elektrická zařízení, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami. Nad rámec běžných výstražných tabulek budou umístěny na viditelném místě také tabulky „Pozor zpětný proud!“ a „Elektrický zdroj!“. Značení musí být provedeno dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění, § 11 odst. 2 písm. f), budou označeny zařízení na výrobu el. energie a hlavní vypínač el. proudu.

Při údržbě FV elektrárny je nutné dodržovat ustanovení v této PD, příslušných norem a pokynů výrobce konkrétního zařízení.

Doporučení:

- osadit rozvodnu protipožárním hasicím přístrojem CO2 nebo práškový, min 6 kg

- osadit bezpečnostní tabulky do rozvodny: ČSN EN ISO 7010 + změny A1-A7 a dle NV 375/2017, zejména:

1) Výstraha - nebezpečí elektřina

2) Nepovolaným vstup zakázán

3) Zákaz výskytu otevřeného ohně

4) Nehas vodou ani pěnovými přístroji

Výsledné konstrukční uspořádání musí být v souladu s požadavky ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách. Stavebník musí zajistit osobu pověřenou.