## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 25012 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ČOV Předboj - navýšení kapacity | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Předboj | [8 empty] | Datum: |  | 9. 5. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Obec Předboj | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | PIK inženýrská a projektová kancelář | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ACRONE s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 25012
| Stavba: | [6 empty] | ČOV Předboj - navýšení kapacity
| Místo: | [6 empty] | Předboj | [6 empty] | Datum: |  | 9. 5. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Předboj | [6 empty] | Projektant: |  | PIK inženýrská a projektová kancelář |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | ACRONE s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | SO.01 Stávající linka 1 - rekonstrukce - stavební úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5de4efb7-e520-4da8-b222-b2c27bb94012} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | SO.02 Stávající linka 2 - rekonstrukce - stavební úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {925af3bb-ebe7-4595-8fb2-012dba2a9f27} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | SO.03 Stávající VN - rekonstrukce - stavební úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {83c92cee-929c-4705-b376-041e9d13a8b3} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | SO.04 Nový monoblok | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9ede9556-088d-4247-a220-5c0c0bb1471a} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2
/ |  | 05 |  |  |  | SO.05 Nová dmychárna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {bffa2a18-fc02-447b-a2a1-f3a7b092c23c} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2
/ |  | 06 |  |  |  | SO.06 Mikrosíto | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5be54140-1060-460a-b723-1beaf808debb} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2
/ |  | 07 |  |  |  | SO.07 Stávající kalová koncovka - rekonstrukce - stavební úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {3f866c18-60fd-4270-9f4e-394674043275} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2
/ |  | 08 |  |  |  | SO.08 Nové spojovací potrubí | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {36901dcd-6363-4da3-b8e2-39313e32a845} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2
/ |  | 10 |  |  |  | SO.10 Komunikace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {585edbb7-7d40-4bb7-84a1-496ce5f795b1} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2
/ | [5 empty] | Elektroinstalalce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {585edbb7-7d40-4bb7-84a1-496ce5f795b1} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2
/ | [5 empty] | Technologie - provozní soubory (PS) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {585edbb7-7d40-4bb7-84a1-496ce5f795b1} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2
/ | [5 empty] | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {585edbb7-7d40-4bb7-84a1-496ce5f795b1} | {28ec9dd1-d6c4-4b69-b8fe-ccaf5c507f44} | 2

## SO.01
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5de4efb7-e520-4da8-b222-b2c27bb94012}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
01 - SO.01 Stávající linka 1 - rekonstrukce - stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Předboj |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PIK inženýrská a projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ACRONE s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
01 - SO.01 Stávající linka 1 - rekonstrukce - stavební úpravy
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytiny tvrdé | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
01 - SO.01 Stávající linka 1 - rekonstrukce - stavební úpravy
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 199.3892 |  | 10.4638 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 279.68 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.27 | 75.5136 | 0.0163 | 4.5588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509428541
| VV |  | "1.13" (3,0*2+3,0*2)*3,75-(0,8*2,0-0,4*0,6*2) |  | 43.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17 + schody" (3,0*2*3,0*2)*3,0+(3,0+1,5)*3,0*2 |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.14" (6,0*2+3,0*2)*2,1 |  | 37.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,15" (3,0*2+3,0*2)*2,1 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16" (6,0*2+3,0*2)*2,1 |  | 37.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 279.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 19.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 7.252 | 0.0015 | 0.0294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832949634
| VV |  | (2,0*2+0,9)*4 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 620991121 | Zakrývání výplní venkovních otvorů | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.078 | 0.507 | 0.00011 | 0.000715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487027776
4 | K | 621325103 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 169.97 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.377 | 64.0787 | 0.01939 | 3.2957 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344305233
5 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 169.97 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 12.5778 | 0.00026 | 0.044192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456520510
6 | K | 62213564R1 | Nátěr fasádní barvou silikonový | m2 | 169.97 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 12.5778 | 0.00026 | 0.044192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451845380
7 | K | 62213564R2 | Soklová omítka dekorační na bázi pryskyřic vč penentrace podkladu a vyrovnání | m2 | 6.845 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 0.50653 | 0.00026 | 0.0017797 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836749344
| VV |  | "rampa" (2,75*1,0+0,9*1,0+2,75*0,9+0,9*0,4*2) |  | 6.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 629995103 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s přídavkem čističe | m2 | 169.97 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 23.7958 | 0.00021 | 0.035694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099355069
| VV |  | "přízemí" (10,07*2+7,07*2)*3,0 |  | 102.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štít" (3,5*3,0) |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zvýšená střecha" (3,0*2,5*2+2,5*2,5+2,0*2,5) |  | 26.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "římsy, podhledy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,1*0,7*2 |  | 14.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,0*2*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,0+0,4*0,6*4) |  | -2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.97 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 631313711R1 | Úprava spádových betonů; | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.58 | 2.58 | 2.4533 | 2.4533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1805964399
| VV |  | "1.14" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 174.6327 |  | 1.1205 |  | 17.9757 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 86.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 10.553 | 0.00147 | 0.12715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449563683
| VV |  | 86,5 |  | 86.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 942941021 | Montáž lešení těžkého řadového s podlahami š do 2,5 v do 10 m | m2 | 164.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.292 | 48.0632 | 0.006 | 0.9876 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952675534
| VV |  | 10,1*3,0 |  | 30.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,1*6,0 |  | 42.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,1*7,0 |  | 49.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*7,0+7,0*3,0 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 942941191 | Příplatek k lešení těžkému řadovému s podlahami š do 2,5 v do 10 za první a ZKD měsíc použití | m2 | 164.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 1.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932519711
13 | K | 942944821 | Demontáž lešení těžkého řadového š do 2,5 m v do 10 m pro zatížení do 300 kg/m2 | m2 | 164.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.176 | 28.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363358843
14 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 59 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 15.517 | 4e-05 | 0.00236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106228877
| VV |  | 59 |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 96001R1 | Utěsnění prostupů manžetou nebo jiných určeným způsobem - poče tdle technolog části | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 0.263 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514604097
16 | K | 962031013R1 | Bourání dělící stěny tl do 200 mm | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.298 | 3.576 | 0 | 0 | 0.188 | 2.256 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964475193
| VV |  | 3,0*4,0 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 962032112R1 | Bourání zdiva z keramických cihel přes 1 m3 | m3 | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.283 | 4.6188 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779388635
| VV |  | (6,0*2,0*0,3) |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.72 | 24.192 | 0 | 0 | 2.4 | 8.64 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188797226
| VV |  | 6,0*3,0*0,2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 965042221R1 | Bourání podlah betonových vyztužených | m3 | 0.24 |  | 0 |  |  |  | základní | 10.47 | 2.5128 | 0 | 0 | 2.2 | 0.528 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643345600
| VV |  | "1.14" 0,4*0,6*1,0 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 5.0706 | 0 | 0 | 0.076 | 0.4104 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984429516
| VV |  | 0,9*2,0*3 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 977151127 | Jádrové vrtání betonové kce pro prostupy - dle požadavku technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.7 | 3.7 | 0.0033 | 0.0033 | 0.11 | 0.11 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262945423
22 | K | 978021191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 17.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.67 | 11.926 | 0 | 0 | 0.061 | 1.0858 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140863940
| VV |  | (2,0*2+0,9)*0,5*4 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*0,5*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 978036191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.382 | 5.348 | 0 | 0 | 0.05 | 0.7 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84872306
24 | K | 762342811 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 0.42 | 0 | 0 | 0.007 | 0.049 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136939248
25 | K | 762344811 | Demontáž bednění střešních žlabů z prken | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.18 | 1.26 | 0 | 0 | 0.015 | 0.105 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742087206
26 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.189 | 1.323 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0182 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1251613396
27 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.147 | 0.3675 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.00985 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207508144
28 | K | 765111801 | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.248 | 1.736 | 0 | 0 | 0.0445 | 0.3115 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14836231
| VV |  | 7*1,0 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 7666418R1 | Demontáž vstupních dveří vč zárubně (rámu) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1186788608
30 | K | 7666418R2 | Demontáž žaluzie větrací | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307444656
31 | K | 899102211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
32 | K | 896112R1 | Zaslepení stávající nevyužívaných prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
33 | K | 896112R2 | Vyklizení bahna z nádrže | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
34 | K | 896112R3 | Vyčištění nádrže po vyklizení bahna | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
35 | K | 896112R4 | Čištění betonových a ostatních ploch tlakovou vodou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 198.3133 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 74.414 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 180.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762194132
37 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 74.414 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 9.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285130133
38 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1488.28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 8.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323759248
39 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 74.414 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906499801
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.8308 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 9980121R1 | Přesun hmot pro budovy v do 6 m | t | 11.589 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.762 | 8.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772156024
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.02 |  | 0.09961 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 762341016 | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.264 | 1.848 | 0.01423 | 0.09961 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1241062479
42 | K | 762342212 | Zřízení laťování na střechách jednoduchých včetně dodávky řeziva | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.203 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1884104334
43 | K | 998762102R1 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.751 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62985072
| D | 763 | Sádrokartony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87.4336 |  | 1.1915 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 763132410 | SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky tl 12,5 mm | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.042 | 5.0016 | 0.01439 | 0.069072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778419099
| VV |  | 4,8 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 76313299R1 | Montáž a dodávka akustické izolace - pojený molitan 50 mm + penetrace vč lepícího tmelu | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.042 | 9.378 | 0.01439 | 0.12951 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085043061
| VV |  | "1.17 + chodba" 3,0*3,0 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 76313299R2 | Lokální oprava plastového zakrytí krovu | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.042 | 46.89 | 0.01439 | 0.64755 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1703536902
| VV |  | "1.16" 6,0*5,0 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,15" 3,0*5,0 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 76313299R3 | SDK podhled vč kce - desky do vlhkého prostředí + tepelná izolace 240 mm + parotěsná izolace | m2 | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.042 | 25.008 | 0.01439 | 0.34536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385533344
| VV |  | +6,0*4,0 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 998763101R1 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.156 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050610735
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.463 |  | 0.075635 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 764212437 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 670 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.341 | 2.387 | 0.00358 | 0.02506 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040579020
50 | K | 764513407 | Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 670 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.195 | 8.365 | 0.00574 | 0.04018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1786025160
51 | K | 764518422 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm | m | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.334 | 0.835 | 0.00283 | 0.007075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996227631
52 | K | 7645515R1 | Žlabové hrdlo, koleno odpadové, háky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.516 | 0.516 | 0.00332 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 993296230
53 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.076 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.737 | 0.36001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1253676242
| D | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.622 |  | 0.126 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 765111021 | Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 16 do 17 ks/m2 | m2 | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.492 | 3.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513470926
55 | M | 123040104R1 | taška - doplnění typ dle stávajících | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0036 | 0.126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1725382686
| VV |  | 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 998765101R1 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.178 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115753125
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.753 |  | 0.00017 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 7661R901 | DVE04 Plastové bezpečnostní vstupní dveře rámové 800/1970 se zvýšeným útlumem zvuku, zateplené, plné, otočné, kování bezpečnostní klika/klika vč zámku vč rámu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.753 | 0.753 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522016021
58 | K | 998766201R1 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597161314
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.398 |  | 0.0003 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 767R501 | ZK04 - Lamelová větrací mříž - nepohyblivá nerez 500x500 mm kotveno šrouby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 0.699 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107946815
60 | K | 767R502 | ZK05 - Nerez poklop 600/600 včetně madla + očištění a nátěr stávajícího rámu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 0.699 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982816048
61 | K | 998767201R1 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011552358
| VV |  | 0,002*500 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 118.5038 |  | 13.4098 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 783801501 | Omytí omítek před provedením nátěru | m2 | 279.68 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 30.2054 | 0.0015 | 0.41952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40494211
| VV |  | "1.13" (3,0*2+3,0*2)*3,75-(0,8*2,0-0,4*0,6*2) |  | 43.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17 + schody" (3,0*2*3,0*2)*3,0+(3,0+1,5)*3,0*2 |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.14" (6,0*2+3,0*2)*2,1 |  | 37.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,15" (3,0*2+3,0*2)*2,1 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16" (6,0*2+3,0*2)*2,1 |  | 37.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 279.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 783817121R1 | Omyvatelný nátěr se zvýšenou odolností omítek, bílý | m2 | 279.68 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 29.0867 | 0.00021 | 0.058733 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547097073
64 | K | 783906861R1 | Odstranění nátěrů z betonových podlah, stěn otryskáním | m2 | 269.115 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 41.7128 | 0.048 | 12.9175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851835107
| VV |  | "1.17" 4,71 |  | 4.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16" (3,0*6,0)+(6,0*2+3,0*2)*3,75 |  | 85.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16 - dělící stěny" (3,0*3,0-2,5*1,5)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.15" (3,0*2+3,0*2)*4,7+0,4*0,4 |  | 56.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.14" (6,0*3,0)+(6,0*2+3,0*2)*3,75 |  | 85.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13" 9,0 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa" (2,75*1,0+0,9*1,0+2,75*0,9+0,9*0,4*2) |  | 6.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269.115 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 7831R105 | Nátěr betonových kcí do agresivního prostředí na bázi vnitřní krystalizace | m2 | 248.56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070164061
| VV |  | "1.16" (3,0*6,0)+(6,0*2+3,0*2)*3,75 |  | 85.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16 - dělící stěny" (3,0*3,0-2,5*1,5)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.15" (3,0*2+3,0*2)*4,7+0,4*0,4 |  | 56.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.14" (6,0*3,0)+(6,0*2+3,0*2)*3,75 |  | 85.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 783913151 | Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 20.555 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 2.2199 | 0.00017 | 0.0034944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762852659
| VV |  | "1.17" 4,71 |  | 4.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13" 9,0 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa" (2,75*1,0+0,9*1,0+2,75*0,9+0,9*0,4*2) |  | 6.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.555 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 7839431R1 | Polyuretanová membrána betonových podlah | m2 | 20.555 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 2.2199 | 0.0002 | 0.004111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975154619
68 | K | 783947151 | Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy | m2 | 20.555 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 2.2199 | 0.00024 | 0.0049332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071904069
69 | K | 78394991R1 | Očištění a oprava stávající dlažby | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 0.648 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303426736
| VV |  | "1.14" 6,0*1,0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8696 |  | 0.007752 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 784453601 | Malby směsi bílé dvojnásobné | m2 | 45.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 1.8696 | 0.00017 | 0.007752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793751330
| VV |  | 45,6 |  | 45.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO.02
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {925af3bb-ebe7-4595-8fb2-012dba2a9f27}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
02 - SO.02 Stávající linka 2 - rekonstrukce - stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Předboj |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PIK inženýrská a projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ACRONE s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
02 - SO.02 Stávající linka 2 - rekonstrukce - stavební úpravy
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
02 - SO.02 Stávající linka 2 - rekonstrukce - stavební úpravy
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1685 |  | 0.029463 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311234481R1 | Zdivo z cihel děrovaných do P10 na tepelněizolační maltu M5 tl 400 mm | m2 | 0.102 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.652 | 0.1685 | 0.28885 | 0.029463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40561043
| VV |  | 0,32*0,32 |  | 0.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 414.0075 |  | 134.9885 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 189.06 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.27 | 51.0462 | 0.0163 | 3.0817 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509428541
| VV |  | "106" (28,3*2+3,6*2)*0,6 |  | 38.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107" (3,7*2+3,6*2)*2,6-1,6*2 |  | 34.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "108" (3,5*2+3,6*2)*5,9-1,6*4 |  | 77.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "109" (2,8*2+1,7*2)*3,3-1,6-2,2 |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "110"(1,4*2+0,9*2)*1,3 |  | 5.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "111"(1,4*2+1,2*2)*1,3 |  | 6.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 5.328 | 0.0015 | 0.0216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832949634
| VV |  | (0,8+2,0*2)*3 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 620991121 | Zakrývání výplní venkovních otvorů | m2 | 5.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.078 | 0.4368 | 0.00011 | 0.000616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487027776
5 | K | 62132R12 | Oprava KZS do 10% | m2 | 339.37 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.377 | 127.9425 | 0.01939 | 6.5804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984704603
| VV |  | "plocha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*3,3+23,8*5,5+4,4*5,5+23,8*4,0+5,3*3,3+1,5*3,3 |  | 290.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štít" 2,8*1,5*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,1*0,7*2 |  | 40.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 339.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 339.37 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 25.1134 | 0.00026 | 0.088236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456520510
7 | K | 62213564R1 | Nátěr fasádní barvou silikonový | m2 | 339.37 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 25.1134 | 0.00026 | 0.088236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451845380
8 | K | 629995103 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s přídavkem čističe | m2 | 339.37 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 47.5118 | 0.00021 | 0.071268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099355069
9 | K | 631313711R2 | Dobetonávka dna | m3 | 0.315 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.58 | 0.8127 | 2.4533 | 0.77279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1921835845
| VV |  | 0,724*0,724*0,6 |  | 0.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 631313711R5 | Obklad technolog potrubí na fasádě včetně tepelné izolace fasádního nátěru | m2 | 15.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.58 | 41.022 | 2.4533 | 39.0073 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -994715811
| VV |  | (0,95+0,65*2)*6,0 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*3)*3,2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 631313711R6 | Penetrace zdiva + tmel pro izolaci + akustická izolace 50 mm stěn | m2 | 34.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.58 | 89.6808 | 2.4533 | 85.2764 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816941203
| VV |  | "107" (3,6*2+3,7*2)*2,6-1,6*2 |  | 34.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 274.1418 |  | 1.9518 |  | 7.4517 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 115.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 14.0544 | 0.00147 | 0.16934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449563683
| VV |  | 28,3*3,6+3,7*3,6 |  | 115.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 942941021 | Montáž lešení těžkého řadového s podlahami š do 2,5 v do 10 m | m2 | 290.23 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.292 | 84.7472 | 0.006 | 1.7414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952675534
| VV |  | "plocha" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*3,3+23,8*5,5+4,4*5,5+23,8*4,0+5,3*3,3+1,5*3,3 |  | 290.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 942941191 | Příplatek k lešení těžkému řadovému s podlahami š do 2,5 v do 10 za první a ZKD měsíc použití | m2 | 290.23 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 3.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932519711
15 | K | 942944821 | Demontáž lešení těžkého řadového š do 2,5 m v do 10 m pro zatížení do 300 kg/m2 | m2 | 290.23 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.176 | 51.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363358843
16 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 115.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 30.2976 | 4e-05 | 0.004608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106228877
17 | K | 96001R1 | Utěsnění prostupů manžetou nebo jiných určeným způsobem - poče tdle technolog části | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 0.263 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514604097
18 | K | 96001R5 | Začištění stávajících prostupů okolo potrubí | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 0.526 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345446397
19 | K | 962031013R1 | Bourání dělící stěny tl do 200 mm | m2 | 13.32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.298 | 3.9694 | 0 | 0 | 0.188 | 2.5042 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964475193
| VV |  | 3,6*3,7 |  | 13.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 962032112R2 | Bourání zdiva z keramických cihel do pl 0,2 tl zdiva 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.283 | 1.283 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1179475380
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 4.5072 | 0 | 0 | 0.076 | 0.3648 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984429516
| VV |  | 0,8*2,0*3 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 9771511R1 | Jádrové vrtání betonové kce pro prostupy - dle požadavku technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.7 | 3.7 | 0.0033 | 0.0033 | 0.11 | 0.11 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412700642
23 | K | 9771511R2 | Vybourání prostupů 100x100 mm zivo tl 400 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.7 | 37 | 0.0033 | 0.033 | 0.11 | 1.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031822576
24 | K | 978021141 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 189.06 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.18 | 34.0308 | 0 | 0 | 0.012 | 2.2687 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1312428309
25 | K | 7666418R1 | Demontáž vstupních dveří vč zárubně (rámu) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1186788608
26 | K | 7666418R3 | Demontáž dveří vč zárubně vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1575227328
27 | K | 7666418R2 | Demontáž žaluzie větrací | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307444656
28 | K | 896112R1 | Zaslepení stávající nevyužívaných prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
29 | K | 896112R2 | Vyklizení bahna z nádrže | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
30 | K | 896112R3 | Vyčištění nádrže po vyklizení bahna | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
31 | K | 896112R4 | Čištění betonových a ostatních ploch tlakovou vodou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 238.8639 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 89.63 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 216.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762194132
33 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 89.63 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 11.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285130133
34 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1792.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 10.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323759248
35 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 89.63 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906499801
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 104.3734 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 9980121R1 | Přesun hmot pro budovy v do 6 m | t | 136.973 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.762 | 104.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772156024
| D | 763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 72.8039 |  | 0.98946 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 76313299R2 | Lokální porava plastového zakrytí krovu | m2 | 68.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.042 | 71.6479 | 0.01439 | 0.98946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1703536902
| VV |  | "106" 68,76 |  | 68.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 998763101R1 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.156 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050610735
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.259 |  | 0.00051 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 7661R902 | DVE02 + DVE01 Plastové vnitřní dveře 800/1970, plné, otočné, kování klika/klika vč zámku vč zárubně (rámu) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.753 | 1.506 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590468642
40 | K | 7661R903 | DVE03 Plastové bezpečnostní vstupní dveře rámové 800/1970, zateplené, plné, otočné, kování bezpečnostní klika/klika vč zámku vč rámu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.753 | 0.753 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1626894824
41 | K | 998766201R1 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597161314
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.077 |  | 0.00345 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 767R503 | ZK01 - Venkovní žaluzie - protidešťové pevné lamely se sítí proti hmyzu, nerez, 350x350 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 1.398 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126834510
43 | K | 767R504 | ZK02 - Lamelová větrací mříž - protidešťové pevné lamely, nerez, 500x300 mm kotveno na šrouby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 0.699 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2016163376
44 | K | 767R505 | ZK03 - Větrací mřížka plastová 100x100 mm vč sítě proti hmyzu | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 13.98 | 0.00015 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022966247
45 | K | 998767201R1 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011552358
| VV |  | 0,002*500 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 110.102 |  | 16.0256 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 783801501 | Omytí omítek před provedením nátěru | m2 | 189.06 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 20.4185 | 0.0015 | 0.28359 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40494211
| VV |  | "106" (28,3*2+3,6*2)*0,6 |  | 38.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107" (3,7*2+3,6*2)*2,6-1,6*2 |  | 34.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "108" (3,5*2+3,6*2)*5,9-1,6*4 |  | 77.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "109" (2,8*2+1,7*2)*3,3-1,6-2,2 |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "110"(1,4*2+0,9*2)*1,3 |  | 5.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "111"(1,4*2+1,2*2)*1,3 |  | 6.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 783817121R1 | Omyvatelný nátěr se zvýšenou odolností omítek, bílý | m2 | 189.06 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 19.6622 | 0.00021 | 0.039703 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547097073
48 | K | 783906861R1 | Odstranění nátěrů z betonových podlah, stěn otryskáním | m2 | 326.86 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 50.6633 | 0.048 | 15.6893 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851835107
| VV |  | "podlahy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,01" 11,88 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 18,66 |  | 18.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 15,65 |  | 15.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04" 12,96 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05" 13,32 |  | 13.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07" 12,5 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01" (5,3*2+3,6*2)*3,3 |  | 58.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02+1.03" (9,65*2+3,6*2)*3,3 |  | 87.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04" (3,6*2+3,6*2)*3,3 |  | 47.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05" (3,7*2+3,6*2)*3,3 |  | 48.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 7831R105 | Nátěr betonových kcí do agresivního prostředí na bázi vnitřní krystalizace | m2 | 314.36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 12.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070164061
| VV |  | 326,86-12,5 |  | 314.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 783913151 | Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 12.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 1.35 | 0.00017 | 0.002125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762852659
| VV |  | "1.07" 12,5 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 7839431R1 | Polyuretanová membrána betonových podlah | m2 | 12.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 1.35 | 0.0002 | 0.0025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975154619
52 | K | 783947151 | Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy | m2 | 12.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 1.35 | 0.00024 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071904069
53 | K | 78394991R1 | Očištění a oprava stávající dlažby | m2 | 22.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 2.4192 | 0.00024 | 0.005376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303426736
| VV |  | "1.11" 1,26 |  | 1.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.10" 1,12 |  | 1.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.09" 4,76 |  | 4.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08" 10,06 |  | 10.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07" 5,2 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.3579 |  | 0.0056304 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 784453601 | Malby směsi bílé dvojnásobné | m2 | 33.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 1.3579 | 0.00017 | 0.0056304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793751330
| VV |  | "strop" 28,3*3,6-68,76 |  | 33.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO.03
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {83c92cee-929c-4705-b376-041e9d13a8b3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
03 - SO.03 Stávající VN - rekonstrukce - stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Předboj |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PIK inženýrská a projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ACRONE s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
03 - SO.03 Stávající VN - rekonstrukce - stavební úpravy
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 767 Zámečnické konstrukce | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
03 - SO.03 Stávající VN - rekonstrukce - stavební úpravy
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.4675 |  | 0.17484 |  | 0.11 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 115.906 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 14.1405 | 0.00147 | 0.17038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449563683
| VV |  | "podlaha" 28,3 |  | 28.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 3,14*6,0*4,65 |  | 87.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.906 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 7.364 | 4e-05 | 0.00112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106228877
3 | K | 96001R1 | Utěsnění prostupů manžetou nebo jiných určeným způsobem - poče tdle technolog části | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 0.263 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514604097
4 | K | 9771511R1 | Jádrové vrtání betonové kce pro prostupy - dle požadavku technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.7 | 3.7 | 0.0033 | 0.0033 | 0.11 | 0.11 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474413378
7 | K | 896112R1 | Zaslepení stávající nevyužívaných prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
8 | K | 896112R2 | Vyklizení bahna z nádrže | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
9 | K | 896112R3 | Vyčištění nádrže po vyklizení bahna | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
10 | K | 896112R4 | Čištění betonových a ostatních ploch tlakovou vodou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 495.69 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 186 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 450.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762194132
12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 186 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285130133
13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3720 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323759248
14 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 186 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906499801
| D | 767 | Zámečnické konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 50.7713 |  | 13.8918 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 9770001R1 | Montáž a dodávka ocelového přístřešku - profily 100/100/5 vč kotevních prvků | kg | 5000 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.7 | 18500 | 0.0033 | 16.5 | 0.11 | 550 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474413378
6 | K | 9770001R2 | Montáž a dodávka zastřešení a výplně bočních stěn polykarbonátem | m2 | 145 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.7 | 536.5 | 0.0033 | 0.4785 | 0.11 | 15.95 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474413378
15 |  | 998767002 | Přesun hmot pro zámečnické kce do 6,0 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 0.155 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851835107
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28.2644 |  | 6.9219 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 783906861R1 | Odstranění nátěrů z betonových podlah, stěn otryskáním | m2 | 144.206 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 22.3519 | 0.048 | 6.9219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851835107
| VV |  | "podlaha" 28,3 |  | 28.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 3,14*6,0*4,65 |  | 87.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 28,3 |  | 28.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.206 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 7831R105 | Nátěr betonových kcí do agresivního prostředí na bázi vnitřní krystalizace | m2 | 144.206 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 5.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070164061

## SO.04
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9ede9556-088d-4247-a220-5c0c0bb1471a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
04 - SO.04 Nový monoblok
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Předboj |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PIK inženýrská a projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ACRONE s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
04 - SO.04 Nový monoblok
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
04 - SO.04 Nový monoblok
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 872.4224 |  | 0.3631 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.303 | 15.15 | 0.00719 | 0.3595 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234316182
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | den | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 22.08 | 3e-05 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280332143
3 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 471.275 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.297 | 139.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583048266
| VV |  | "výkop celkový" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,6*9,0*2,7 |  | 330.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,6*7,0*3,7 |  | 352.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,7*3,0)/2)*13,6 |  | 75.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,7*2,5)/2)*13,6 |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,7*3,0)/2)*7,0*2 |  | 77.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,7*2,5)/2)*9,0*2 |  | 60.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 942.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina tř.r 3 - 50%" 942,55*0,5 |  | 471.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131351104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 377.02 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.423 | 159.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1273597783
| VV |  | "zemina tř. 4 - 40%" 942,55*0,4 |  | 377.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131451103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně | m3 | 94.255 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.96 | 90.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037741705
| VV |  | "zemina tř. 5 - 10%" 942,55*0,1 |  | 94.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162351104R1 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 1-5 na mezideponii | m3 | 1040.172 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 47.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575768205
| VV |  | "zemina na zásyp" 520,086*2 |  | 1040.172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 1671011520R1 | Nakládání výkopku z hornin tř. 3 až 7 přes 100 m3 | m3 | 1462.636 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.142 | 207.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534984869
| VV |  | "výkop" 942,55 |  | 942.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp" 520,086 |  | 520.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1462.636 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 942.55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 8.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
| VV |  | "výkop na meziskládku" 942,55 |  | 942.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny horniny 1 - 5 | m3 | 422.464 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 3.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
|  |  | "výkop - zásyp" 942,55-520,086 |  | 422.464
10 | K | 162701605a | Polatek za skládku | t | 760.4352 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 6.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
|  |  | 422,464*1,8 |  | 760.4352
11 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 520.086 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.328 | 170.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1857066518
| VV |  | "výkop zeminy" 942,55 |  | 942.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "objem nádrže" -(11,2*5,8*2,2+11,2*7,8*3,2) |  | -422.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 520.086 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 118.6288 |  | 93.7096 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 211971122 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m | m2 | 71.04 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.111 | 7.8854 | 0.00027 | 0.019181 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1961057272
| VV |  | 59,2*1,2 |  | 71.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného | m3 | 14.208 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.584 | 22.5055 | 1.63 | 23.159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726971837
| VV |  | 59,2*0,4*0,6 |  | 14.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu | m | 59.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.045 | 2.664 | 0.00049 | 0.029008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 947107168
| VV |  | 16*2+13,6*2 |  | 59.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 32.64 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.025 | 33.456 | 2.16 | 70.5024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664003295
| VV |  | "štěrkové lože" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,6*16,0*0,15 |  | 32.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 272311100R1 | Separační folie - kluzná vrstva | m2 | 178.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.266 | 47.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123499513
17 | K | 272311124 | Podkladní beton C8/10 XC0 | m3 | 17.812 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.266 | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123499513
| VV |  | 14,6*12,2*0,1 |  | 17.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2988.083 |  | 905.8652 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 3113618R5 | Vrtání prostupů včetně jejich utěsnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 25.271 | 25.271 | 1.0134 | 1.0134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415336641
19 | K | 3803215R1 | Spádový beton pro kce ČOV ze ŽB tř. C 20/25 XC1 | m3 | 114.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.377 | 272.119 | 2.5298 | 289.6104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652332853
| VV |  | ((4,2*2,2)/2)*5,0 |  | 23.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,1 |  | 23.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*4,6*4 |  | 11.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "druhá nádrž" 57,24 |  | 57.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 380356R1 | Bednění pro spádové betony včetně odbednění | m2 | 156 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.283 | 200.148 | 0.00162 | 0.25272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350300554
| VV |  | 78*2 |  | 156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI | t | 0.798 |  | 0 |  |  |  | základní | 14.551 | 11.6117 | 1.0628 | 0.84809 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687242921
| VV |  | "odhad" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 798/1000 |  | 0.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 380326133 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 300 mm, XC4, XA3, XF3, vč výplně pracovních spar | m3 | 233.176 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.294 | 534.9057 | 2.5023 | 583.488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -688297648
| VV |  | "dno" (14,4*12,0*0,4) |  | 69.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,2*0,4*4,5)*2 |  | 40.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,2*0,4*5,6)*2 |  | 50.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*0,4*4,5)*3 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0*0,4*4,5)*3 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0*0,4*5,6)*3 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 233.176 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 846.68 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.283 | 1086.2904 | 0.00162 | 1.3716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939640377
| VV |  | "dno" (14,4*2+12,0*2)*0,5 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,2*4,5)*2*2 |  | 201.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,2*5,6)*2*2 |  | 250.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*4,5)*3*2 |  | 64.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0*4,5)*3*2 |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0*5,6)*3*2 |  | 168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 846.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 846.68 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.321 | 271.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969888993
25 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 26.4014 |  | 0 |  |  |  | základní | 22.194 | 585.9529 | 1.1091 | 29.281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1646880325
| VV |  | "základ deska" 13274,88/1000 |  | 13.2749 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 13126,53/1000 |  | 13.1265 | [13 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.4014 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 62.2638 |  | 0.39279 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 266 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 32.452 | 0.00147 | 0.39102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449563683
| VV |  | 266 |  | 266 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 172.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | 29.5488 | 1e-05 | 0.001728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320706643
| VV |  | 14,4*12 |  | 172.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 96001R1 | Utěsnění prostupů manžetou nebo jiných určeným způsobem - poče tdle technolog části | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 0.263 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514604097
29 | K | 9771511R1 | Jádrové vrtání betonové kce pro prostupy - dle požadavku technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.7 | 3.7 | 0.0033 | 0.0033 | 0.11 | 0.11 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474413378
30 |  | 953334443 | Těsnící plech ve svitku do pracovních spar betonových kcí s bitumenem oboustranným š 150 mm | m | 230 |  | 0
31 |  | 933901111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 | m3 | 583 |  | 0
32 |  | 08211320 | voda pitná pro smluvní odběratele | m3 | 583 |  | 0
33 |  | 943111111 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 583 |  | 0
34 |  | 943111211 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití | m3 | 583 |  | 0
35 |  | 943111811 | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 583 |  | 0
36 |  | 949211111 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m | m2 | 173 |  | 0
37 |  | 949211211 | Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m za každý den použití | m2 | 173 |  | 0
38 |  | 949211811 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m | m2 | 173 |  | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 864.1667 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 998254011 | Přesun hmot HSV | t | 972.066 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.889 | 864.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440758889
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39.5426 |  | 1.0677 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 178.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 39.5426 | 0.0004 | 0.071248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426229216
| VV |  | 14,6*12,2 |  | 178.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | SKA.603132R1 | asfaltová lepenka - separační vrstva | m2 | 207.599 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0048 | 0.99648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1500424084
| VV |  | 178,12*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 207.599 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042242023
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28.9066 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 7831R105.1 | Nátěr betonových kcí do agresivního prostředí na bázi vnitřní krystalizace | m2 | 705.04 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 28.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -574137907
| VV |  | "dno" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*5,0*2+5,0*5,0*2+5,8*5,0*2) |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*2+5,0*2)*4,5*2 |  | 133.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0*2+5,0*2)*4,5*2 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8*2+5,8*2)*5,6*2 |  | 259.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 705.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO.05
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {bffa2a18-fc02-447b-a2a1-f3a7b092c23c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
05 - SO.05 Nová dmychárna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Předboj |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PIK inženýrská a projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ACRONE s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
05 - SO.05 Nová dmychárna
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
05 - SO.05 Nová dmychárna
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 54.1134 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 15.96 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.975 | 15.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572082708
| VV |  | "základ" 8,1*4,0*0,4 |  | 12.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok podzemní" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 15.52 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.72 | 26.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123492227
| VV |  | (7,1*2+2,6*2)*0,8*1,0 |  | 15.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 1-5 na mezideponii | m3 | 36.88 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 1.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722622629
| VV |  | "výkop" 15,96+15,52 |  | 31.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp" 5,4 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 36.88 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.197 | 7.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1259178458
5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 31.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.28332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204603689
| VV |  | "výkop" 15,96+15,52 |  | 31.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny horniny 1 - 5 | m3 | 26.08 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.23472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
|  |  | "výkop - zásyp" 31,48-5,4 |  | 26.08
7 | K | 162701605a | Polatek za skládku | t | 46.944 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
|  |  | 26,08*1,8 |  | 46.944
8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 5.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.328 | 1.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884514389
| VV |  | (7,1+3,2*2)*1,0*0,4 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 45.5439 |  | 38.7252 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 271562211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm | m3 | 2.272 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.985 | 2.2379 | 1.98 | 4.4986 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670246680
| VV |  | 7,1*3,2*0,1 |  | 2.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 5.68 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 3.5727 | 2.5019 | 14.2106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977578985
| VV |  | 7,1*3,2*0,25 |  | 5.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 6.18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.354 | 2.1877 | 0.00294 | 0.018169 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1797393593
| VV |  | (7,1*2+3,2*2)*0,3 |  | 6.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 6.18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.152 | 0.93936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -490867094
13 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.413 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 6.2904 | 1.0628 | 0.43892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1073032347
| VV |  | ((7,1*3,2)*2*7,9*1,15)/1000 |  | 0.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 279113145 | Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 19.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.23 | 23.862 | 0.99008 | 19.2076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -334073859
| VV |  | (7,1*2+2,6*2)*1,0 |  | 19.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 279361221 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216 | t | 0.332 |  | 0 |  |  |  | základní | 19.439 | 6.4537 | 1.0584 | 0.35139 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442938556
| VV |  | 332/1000 |  | 0.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 171.0874 |  | 54.612 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 311233122R1 | Zdivo nosné tl 300 mm akustické bloky, 20Mpa v tlaku, na MVC, 58 dB neprůzvučnost | m3 | 56.522 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.02 | 170.6964 | 0.96301 | 54.4313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265680080
| VV |  | (7,1*2+2,6*2)*3,1-(1,6*2,0+0,74*0,4+0,35*0,35) |  | 56.522 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 317143725 | Překlady nosné přímé pro světlou délku do 2000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.391 | 0.391 | 0.18079 | 0.18079 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797622360
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39.0357 |  | 9.1849 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 411168282R01 | Strop keramický tl 21 cm z keramických tvarovek vč nosníků | m2 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.484 | 23.744 | 0.34761 | 5.5618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -268414270
19 | K | 411168282R2 | Nabetonávka stropní kce | m3 | 1.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.484 | 1.6621 | 0.34761 | 0.38932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879663242
| VV |  | 16*0,07 |  | 1.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.145 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.211 | 2.2056 | 1.0628 | 0.1541 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540948881
| VV |  | (16*7,9*1,15)/1000 |  | 0.145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1.164 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.448 | 1.6855 | 2.502 | 2.9123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1955667518
| VV |  | (7,1*2+2,6*2)*0,3*0,2 |  | 1.164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 9.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.481 | 4.6657 | 0.00522 | 0.050634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333848645
| VV |  | (7,1*2+2,6*2)*0,25*2 |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 9.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.24 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85910350
24 | K | 417361221 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 | t | 0.111 |  | 0 |  |  |  | základní | 24.728 | 2.7448 | 1.0519 | 0.11676 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016500205
| D | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 66.0269 |  | 4.7284 |  | 0.000192 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 611322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.57 | 9.12 | 0.01313 | 0.21008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117594593
26 | K | 612322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 53.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.47 | 25.2672 | 0.01313 | 0.70587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310404679
| VV |  | (6,4*2+2,5*2)*3,2-(1,6*2) |  | 53.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 9.28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 3.4336 | 0.0015 | 0.01392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069568362
28 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 45.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 3.3596 | 0.00026 | 0.011804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456520510
29 | K | 62213564R1 | Nátěr fasádní barvou silikonový | m2 | 45.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 3.3596 | 0.00026 | 0.011804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451845380
30 | K | 62232234R1 | Vápenocementová omítka vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 45.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 15.89 | 0.01848 | 0.83899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978558875
| VV |  | (7,1+3,2*2)*3,6-1,6*2,0 |  | 45.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 629991001 | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou | m2 | 3.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.02 | 0.064 | 2e-05 | 6.4e-05 | 6e-05 | 0.000192 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202915337
32 | K | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.213 | 3.5986 | 2.5019 | 2.8021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -302249385
| VV |  | 16*0,07 |  | 1.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.127 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 1.9343 | 1.0531 | 0.13374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035794349
| VV |  | (16*6,9*1,15)/1000 |  | 0.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 29.9238 |  | 0.31796 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 1.952 | 0.00147 | 0.02352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449563683
35 | K | 942941021 | Montáž lešení těžkého řadového s podlahami š do 2,5 v do 10 m | m2 | 48.96 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.292 | 14.2963 | 0.006 | 0.29376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952675534
| VV |  | (7,2+3,2*2)*3,6 |  | 48.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 942941191 | Příplatek k lešení těžkému řadovému s podlahami š do 2,5 v do 10 za první a ZKD měsíc použití | m2 | 48.96 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 0.58752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932519711
37 | K | 942944821 | Demontáž lešení těžkého řadového š do 2,5 m v do 10 m pro zatížení do 300 kg/m2 | m2 | 48.96 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.176 | 8.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363358843
38 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 4.208 | 4e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106228877
39 | K | 9656612R1 | Montáž a dodávka podzemních vsakovacích bloků včetně geotextílie a obsypu stěrkem | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 0.263 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400168430
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 92.0782 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 107.568 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.856 | 92.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043437287
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.8565 |  | 0.20694 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 37.34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 8.2895 | 0.0004 | 0.014936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985421851
| VV |  | 16,0*2 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2+6,4*2)*0,15*2 |  | 5.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | SKA.603R1 | asfaltový pás vyztužený skelnou rohoží | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0048 | 0.192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1201367668
| VV |  | 34,32*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 998711101R1 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.567 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026279307
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.2327 |  | 0.60492 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 713131111 | Montáž izolace tepelné věnců | m2 | 2.66 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.141 | 0.37506 | 0.00032 | 0.0008512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211197149
| VV |  | (7,1+3,1*2)*0,2 |  | 2.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 283722040 | deska EPS 100 tl. 100 mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0041 | 0.0123 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651532440
46 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 37.275 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 8.9833 | 0.006 | 0.22365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1550393039
| VV |  | "dilatace" 7,1*3,75+7,1*1,5 |  | 37.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 283759R1 | dilatatce vložením izolace ExPPS | m3 | 2.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.014 | 0.0294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2140221643
| VV |  | 40,0*0,05 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 765191001R1 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie | m2 | 22.72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 2.272 | 1e-05 | 0.0002272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -186859044
49 | M | 28329036R1 | pojistná hydroizolace | m2 | 29 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087230795
| VV |  | 26,3636363636364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 713141152 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 22.72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.17 | 3.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1017614825
| VV |  | 7,1*3,2 |  | 22.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 63140403 | deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm | m2 | 24.992 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01337 | 0.33414 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920097983
| VV |  | 22,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
52 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -791276446
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.1 |  | 0.54052 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 762332121 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 50 do 120 cm2 | m | 24.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.324 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1670164374
| VV |  | 3,5*7 |  | 24.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0.27 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.55 | 0.1485 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617091603
| VV |  | 24,5*0,2*0,05*1,1 |  | 0.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 762341047 | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt | m2 | 23.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.354 | 8.411 | 0.01625 | 0.3861 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734237261
| VV |  | 3,3*7,2 |  | 23.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0.27 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02191 | 0.0059157 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77697649
57 | K | 998762102R1 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.751 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252170746
| D | 763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 73.8505 |  | 1.0038 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 76313990R1 | Akustický obklad stěn 50 mm | m2 | 53.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.042 | 56.0179 | 0.01439 | 0.77361 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858360307
| VV |  | (6,4*2+2,5*2)*3,2-(1,6*2) |  | 53.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 76313990R2 | Akustický obklad stropu 50 mm | m2 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.042 | 16.672 | 0.01439 | 0.23024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924878416
| VV |  | 6,4*2,5 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 998763101 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m | t | 1.004 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.156 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -606450391
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42.6962 |  | 0.27348 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 764141301 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 23.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.045 | 24.8292 | 0.00698 | 0.16584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 926588363
| VV |  | 3,3*7,2 |  | 23.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 764242R1 | Lemování boční rš 300 | m | 6.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.305 | 2.013 | 0.00194 | 0.012804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523456623
| VV |  | 6,6 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 764242R2 | Okapnička TiZn RŠ200 | m | 7.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.305 | 2.2265 | 0.00194 | 0.014162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 755596038
| VV |  | 7,3 |  | 7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 764242R3 | Oplechování/napojení na stávající objekt TiZn RŠ550 | m | 7.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.305 | 2.2265 | 0.00194 | 0.014162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100046147
| VV |  | 7,3 |  | 7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 764242R4 | Podkladní rohož pod krytinu | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.305 | 7.32 | 0.00194 | 0.04656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139598255
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 764541302R1 | Žlab podokapní půlkruhový z TiZn + nátěr hnědou barvou vč háků + odtokový kotlík | m | 7.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.228 | 1.6188 | 0.00171 | 0.012141 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216301134
67 | K | 764548423R1 | Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn + hnědá barva průměru 100 mm | m | 3.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.334 | 1.169 | 0.00223 | 0.007805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271450470
68 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.273 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.737 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615207083
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.753 |  | 0.00017 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 7669901R1 | DVE01 Plastové vstupní dveře rámové 1600/1970 mm zateplené 1,3 W/m2K, plné, kování bezpečnostní klika/koule vč zámku vč rámu, zvýšený útlum zvuku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.753 | 0.753 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1527831752
70 | K | 998766201R1 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597161314
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.398 |  | 0.0003 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 7679901R1 | ZK01 - Protihluková lamelová větrací mříž vč sítě proti hmyzu a ventilátorem pr 300 mm, bílá, kotveno, zvýšené akust požadavky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 0.699 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561398581
72 | K | 7679901R2 | ZK02 - Protihluková žaluzie vč sítě proti hmyzu a ventilátorem 700x400 mm, bílá, kotveno, zvýšené akust požadavky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 0.699 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221396872
73 | K | 998767201R1 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011552358
| VV |  | 0,002*500 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.421 |  | 0.07825 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 783213021 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce | m2 | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.172 | 4.128 | 0.00022 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458654063
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 783817121R1 | Omyvatelný nátěr se zvýšenou odolností omítek, bílý | m2 | 69.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 7.255 | 0.00021 | 0.01465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547097073
| VV |  | (6,4*2+2,5*2)*3,2-(1,6*2) |  | 53.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 783943161 | Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 1.62 | 0.00026 | 0.00468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870351691
77 | K | 783947161 | Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.211 | 3.798 | 0.00048 | 0.00864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025896356
78 | K | 783997151 | Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 1.62 | 0.0025 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290982332
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | HZS4221 | Hodinová zúčtovací sazba geodet | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1279056740

## SO.06
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5be54140-1060-460a-b723-1beaf808debb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
06 - SO.06 Mikrosíto
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Předboj |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PIK inženýrská a projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ACRONE s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
06 - SO.06 Mikrosíto
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
06 - SO.06 Mikrosíto
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 70.9716 |  | 0.1468 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.303 | 6.06 | 0.00719 | 0.1438 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234316182
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 18.4 | 3e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280332143
3 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 55.267 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.297 | 16.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583048266
| VV |  | (4,0*5,9)*1,7 |  | 40.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,9*1,7)/2)*4,0*2 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,9*1,7)/2)*5,9*2 |  | 9.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.267 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162351104R1 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 1-5 na mezideponii | m3 | 75.854 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 3.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575768205
| VV |  | "zemina na zásyp" 37,927*2 |  | 75.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 1671011520R1 | Nakládání výkopku z hornin tř. 3 až 7 přes 100 m3 | m3 | 93.194 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.142 | 13.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534984869
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 55.267 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
7 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny horniny 1 - 5 | m3 | 17.34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.15606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
|  |  | "výkop - zásyp" 55,267-37,927 |  | 17.34
8 | K | 162701605a | Polatek za skládku | t | 31.212 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.28091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
|  |  | 17,34*1,8 |  | 31.212
9 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 37.927 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.328 | 12.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1857066518
| VV |  | "výkop"55,267 |  | 55.267 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "objem nádrže" -(4,25*2,4)*1,7 |  | -17.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.927 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.4417 |  | 9.5342 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 211971122 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m | m2 | 23.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.111 | 2.6374 | 0.00027 | 0.0064152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1961057272
| VV |  | 19,8*1,2 |  | 23.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného | m3 | 1.188 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.584 | 1.8818 | 1.63 | 1.9364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726971837
| VV |  | 19,8*0,3*0,2 |  | 1.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu | m | 19.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.045 | 0.891 | 0.00049 | 0.009702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 947107168
| VV |  | 4,0*2+5,9*2 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 3.51 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.025 | 3.5977 | 2.16 | 7.5816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664003295
| VV |  | 4,0*5,85*0,15 |  | 3.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 272311124 | Podkladní beton C8/10 XC0 | m3 | 1.631 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.266 | 0.43385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123499513
| VV |  | 4,35*2,5*0,15 |  | 1.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 142.7793 |  | 28.1583 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 3113618R5 | Vrtání prostupů včetně jejich utěsnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 25.271 | 25.271 | 1.0134 | 1.0134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415336641
16 | K | 380326133 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 300 mm, XC4, XA3, XF3, vč výplně pracovních spar | m3 | 10.597 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.294 | 24.3095 | 2.5023 | 26.5174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -688297648
| VV |  | "dno" 4,25*2,4*0,4 |  | 4.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,25*2+1,8*2)*0,3*1,6 |  | 5.808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,75)*0,2*0,72 |  | 0.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*0,4*0,15) |  | 0.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.597 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 51.312 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.283 | 65.8333 | 0.00162 | 0.083125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939640377
| VV |  | "dno" (4,25*2+2,4*2)*0,4 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,25*2+1,8*2)*1,6*2 |  | 38.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,75)*0,72*2 |  | 6.552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*0,4)*2 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.312 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 51.312 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.321 | 16.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969888993
19 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.49087 |  | 0 |  |  |  | základní | 22.194 | 10.8944 | 1.1091 | 0.54441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1646880325
| VV |  | 490,87/1000 |  | 0.49087 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.9384 |  | 0.003514 |  | 0.11 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 95001R1 | Obtok PVC DN250 vč kolen a šachetních vložek | m | 4.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | 0.7182 | 1e-05 | 4.2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656847792
| VV |  | 4,2 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 95001R2 | Pochozí rošt kompozit 700x1800 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | 0.171 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1054013101
22 | K | 95001R3 | Stupadla šachtová | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | 0.171 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222002955
23 | K | 95001R4 | Dělený plastový poklop tepelně izolační vč rámu L50x50 - 3700x1800 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | 0.171 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213348126
24 | K | 96001R1 | Utěsnění prostupů manžetou nebo jiných určeným způsobem - poče tdle technolog části | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 0.263 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514604097
25 | K | 9771511R1 | Jádrové vrtání betonové kce pro prostupy - dle požadavku technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.7 | 3.7 | 0.0033 | 0.0033 | 0.11 | 0.11 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474413378
26 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 10.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | 1.7442 | 1e-05 | 0.000102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320706643
| VV |  | 4,25*2,4 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 |  | 953334443 | Těsnící plech ve svitku do pracovních spar betonových kcí s bitumenem oboustranným š 150 mm | m | 46 |  | 0
28 |  | 933901111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 | m3 | 9 |  | 0
29 |  | 08211320 | voda pitná pro smluvní odběratele | m3 | 9 |  | 0
30 |  | 943111111 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 9 |  | 0
31 |  | 943111211 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití | m3 | 9 |  | 0
32 |  | 943111811 | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 9 |  | 0
33 |  | 949211111 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m | m2 | 10 |  | 0
34 |  | 949211211 | Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m za každý den použití | m2 | 10 |  | 0
35 |  | 949211811 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m | m2 | 10 |  | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 35.8578 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 998254011 | Přesun hmot HSV | t | 40.335 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.889 | 35.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440758889

## SO.07
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3f866c18-60fd-4270-9f4e-394674043275}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
07 - SO.07 Stávající kalová koncovka - rekonstrukce - stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Předboj |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PIK inženýrská a projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ACRONE s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
07 - SO.07 Stávající kalová koncovka - rekonstrukce - stavební úpravy
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
07 - SO.07 Stávající kalová koncovka - rekonstrukce - stavební úpravy
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.6608 |  | 0.11554 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311234481R1 | Zdivo z cihel děrovaných do P10 na tepelněizolační maltu M5 tl 400 mm | m2 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.652 | 0.6608 | 0.28885 | 0.11554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165979263
| VV |  | "otvor pro dopravník" 0,4*1,0 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 55.5936 |  | 1.7424 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612325402 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 11.69 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.27 | 3.1563 | 0.0163 | 0.19055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509428541
| VV |  | "1.12" (3,0*2+5,35*2)*0,7 |  | 11.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 3.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 1.184 | 0.0015 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832949634
| VV |  | (1,0*2+0,6*2) |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 620991121 | Zakrývání výplní venkovních otvorů | m2 | 1.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.078 | 0.1248 | 0.00011 | 0.000176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487027776
5 | K | 62132R12 | Oprava KZS do 10% | m2 | 76.885 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.377 | 28.9856 | 0.01939 | 1.4908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222377285
| VV |  | "plocha" (3,6*2+6,05+2,8)*3,3-1,6 |  | 51.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štíty"(1,8*1,8)*2 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy" (2,6*2*2+6,0*2,8)*0,7 |  | 19.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.885 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 76.885 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 5.6895 | 0.00026 | 0.01999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456520510
7 | K | 62213564R1 | Nátěr fasádní barvou silikonový | m2 | 76.885 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 5.6895 | 0.00026 | 0.01999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451845380
8 | K | 629995103 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s přídavkem čističe | m2 | 76.885 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 10.7639 | 0.00021 | 0.016146 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099355069
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 46.1276 |  | 0.43181 |  | 1.2503 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 16.05 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 1.9581 | 0.00147 | 0.023593 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449563683
10 | K | 942941021 | Montáž lešení těžkého řadového s podlahami š do 2,5 v do 10 m | m2 | 67.365 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.292 | 19.6706 | 0.006 | 0.40419 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952675534
| VV |  | "plocha" (3,6*5,3*2+6,05*3,3+2,8*3,3) |  | 67.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 942941191 | Příplatek k lešení těžkému řadovému s podlahami š do 2,5 v do 10 za první a ZKD měsíc použití | m2 | 67.365 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 0.80838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932519711
12 | K | 942944821 | Demontáž lešení těžkého řadového š do 2,5 m v do 10 m pro zatížení do 300 kg/m2 | m2 | 67.365 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.176 | 11.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363358843
13 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 16.05 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 4.2212 | 4e-05 | 0.000642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106228877
14 | K | 96001R1 | Utěsnění prostupů manžetou nebo jiných určeným způsobem - poče tdle technolog části | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 0.263 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514604097
15 | K | 96001R2 | Utěsnění otvoru pro dopravník vč izolace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 0.263 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725103179
16 | K | 9771511R1 | Jádrové vrtání betonové kce pro prostupy - dle požadavku technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.7 | 3.7 | 0.0033 | 0.0033 | 0.11 | 0.11 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474413378
17 | K | 962032112R1 | Bourání zdiva z keramických cihel přes 1 m3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.283 | 1.283 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779388635
18 | K | 978021141 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 11.69 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.18 | 2.1042 | 0 | 0 | 0.012 | 0.14028 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996561824
19 | K | 896112R1 | Zaslepení stávající nevyužívaných prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
20 | K | 896112R2 | Vyklizení bahna z nádrže vč odvozu a poplatku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
21 | K | 896112R3 | Vyčištění nádrže po vyklizení bahna | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
22 | K | 896112R4 | Čištění betonových a ostatních ploch tlakovou vodou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874601603
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 93.6294 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 35.133 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 85.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762194132
24 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 35.133 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 4.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285130133
25 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 702.66 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323759248
26 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 35.133 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906499801
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.6012 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 9980121R1 | Přesun hmot pro budovy v do 6 m | t | 12.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.762 | 9.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772156024
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.1248 |  | 0.13086 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 781472416 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2.56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.83 | 2.1248 | 0.006 | 0.01536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708275074
| VV |  | "otvor pro dopravník" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0*2+0,6*2)*0,8 |  | 2.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | LSSRAKo001 | obklad keramický - výber dle investora | m2 | 3.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.033 | 0.1155 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236466950
| VV |  | 3,04347826086957*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.6461 |  | 0.031474 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 783801501 | Omytí omítek před provedením nátěru | m2 | 11.69 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 1.2625 | 0.0015 | 0.017535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40494211
| VV |  | "1.12" (3,0*2+5,35*2)*0,7 |  | 11.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 783817121R1 | Omyvatelný nátěr se zvýšenou odolností omítek, bílý | m2 | 11.69 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 1.2158 | 0.00021 | 0.0024549 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547097073
32 | K | 78394991R1 | Očištění a oprava stávající dlažby a obkladu | m2 | 47.85 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 5.1678 | 0.00024 | 0.011484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303426736
| VV |  | "podlaha 1.12" 3,0*5,35 |  | 16.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 1.12" (3,0*2+5,35*2)*2,0-1,6 |  | 31.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.65805 |  | 0.0027285 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 784453601 | Malby směsi bílé dvojnásobné | m2 | 16.05 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 0.65805 | 0.00017 | 0.0027285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793751330
| VV |  | "1.12" 5,35*3 |  | 16.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO.08
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {36901dcd-6363-4da3-b8e2-39313e32a845}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
08 - SO.08 Nové spojovací potrubí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Předboj |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PIK inženýrská a projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ACRONE s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
08 - SO.08 Nové spojovací potrubí
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
08 - SO.08 Nové spojovací potrubí
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 614.317 |  | 92.0576 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132254102 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 177.624 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.464 | 260.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781829243
| VV |  | "Dn300" 54,4*0,8*1,2 |  | 52.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN65" 17,0*1,4*1,0 |  | 23.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN200" 82*0,8*1,0 |  | 65.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN50" (17+11)*0,8*1,0 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demolice" 17*0,8*1,0 |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177.624 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 133254101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 5.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.592 | 14.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1673447333
| VV |  | 1,0*1,0*1,4*4 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 418.56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.236 | 98.7802 | 0.00084 | 0.35159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 311409401
| VV |  | "Dn300" 54,4*2*1,2 |  | 130.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN65" 17,0*2*1,0 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN200" 82*2*1,0 |  | 164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN50" (17+11)*2*1,0 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demolice" 17*2*1,0 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 418.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 418.56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.216 | 90.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1967078629
5 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 1-5 na mezideponii | m3 | 222.288 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 11.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -598534637
| VV |  | "zásyp"111,144*2 |  | 222.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 288.768 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.197 | 56.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47378372
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 177.624 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464821855
| VV |  | "výkop"177,624 |  | 177.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny horniny 1 - 5 | m3 | 66.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.59832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
|  |  | "výkop - zásyp" 177,624-111,144 |  | 66.48
9 | K | 162701605a | Polatek za skládku | t | 119.664 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
|  |  | 66,48*1,8 |  | 119.664
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 111.144 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.328 | 36.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1436202128
| VV |  | "Dn300" 54,4*0,8*(1,2-0,5) |  | 30.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN65" 17,0*1,4*(1,0-0,4) |  | 14.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN200" 82*0,8*(1,0-0,4) |  | 39.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN50" (17+11)*0,8*(1,0-0,4) |  | 13.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demolice" 17*0,8*1,0 |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.144 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 50.948 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.435 | 22.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809711292
| VV |  | "Dn300" 54,4*0,8*0,4 |  | 17.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN65" 17,0*1,4*0,3 |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN200" 82*0,8*0,3 |  | 19.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN50" (17+11)*0,8*0,3 |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.948 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 91.706 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 91.706 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464277738
| VV |  | 50,948*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 15.532 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 20.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700807036
| VV |  | "Dn300" 54,4*0,8*0,1 |  | 4.352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN65" 17,0*1,4*0,1 |  | 2.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN200" 82*0,8*0,1 |  | 6.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN50" (17+11)*0,8*0,1 |  | 2.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.532 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 77.376 |  | 40.553 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 212750101 | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m | 198.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.39 | 77.376 | 0.2044 | 40.553 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695919530
15 | K | 2127501R1 | Čerpací studna DN 800 - dod. + montáž + demontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.39 | 0.39 | 0.2044 | 0.2044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695919530
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 182.7936 |  | 6.1184 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 871235301 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 75x4,5 mm | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 6.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1801761880
| VV |  | 17+11 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 28613492R1 | potrubí PEHD SDR 17 DN50 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00102 | 0.0306 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1967160654
| VV |  | 29,5566502463054*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 871350320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200 | m | 82 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.32 | 26.24 | 1e-05 | 0.00082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872152672
19 | M | 28617026 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0051 | 0.4335 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384114755
20 | K | 871370330 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 300 | m | 54.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 20.128 | 2e-05 | 0.001088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222040413
21 | M | 28617097 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01274 | 0.7644 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870675063
22 | K | 230140043 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 4 mm | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.832 | 28.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 463335808
23 | M | 28658R001 | nerez ocelové potrubí DN65 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0085 | 0.306 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 461863141
24 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 198.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 13.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938140376
| VV |  | 28+82+54,4+34 |  | 198.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 198.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 16.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131295529
26 | K | 894411121R1 | Osazení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 42.584 | 2.1168 | 4.2335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62199477
27 | M | PFB998211R1 | prefabrikovaná betonová kanalizační šachta DN1000, výška šachty 1,26 m, litinový kruhový poklop A15 s rámem, stupadla, těsnění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1166323636
28 | M | PFB998211R2 | prefabrikovaná betonová kanalizační šachta DN1000, výška šachty 1,29 m, lehký plastový poklop pr 1000 mm, stupadla, těsnění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213935846
29 | K | 894812327R1 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600, lehký kruhový litinový poklop tř. A15 s rámem, těsnění - dod a mtž | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.667 | 1.334 | 0.11338 | 0.22676 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836807919
30 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | m | 198.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.061 | 12.1024 | 0.0002 | 0.03968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -203031245
31 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 198.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.027 | 5.3568 | 0.00013 | 0.025792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966922099
32 | K | 899729001 | Provizorní potrubí propojovací vč armatur a souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.027 | 0.027 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989754707
33 | K | 899729002 | Utešnění prostupů stěnami - pryžové těsnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.027 | 0.027 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294471353
34 | K | HZS4221 | Geodet | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -893871223
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.9382 |  | 0 |  | 5.775 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 3583251R1 | Bourání šachty MBF z železobetonu | m3 | 2.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 10.834 | 24.9182 | 0 | 0 | 2.4 | 5.52 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971441650
36 | K | 871365811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 1.02 | 0 | 0 | 0.015 | 0.255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1267261246
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15.3904 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 5.775 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 13.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010886649
38 | K | 997013501.1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5.775 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 0.72188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628053797
39 | K | 997013509.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 115.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134864674
| VV |  | 5,775 |  | 5.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5,775*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 115.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 5.775 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1934595374
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 205.3189 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 138.729 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.48 | 205.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522307623

## SO.10
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {585edbb7-7d40-4bb7-84a1-496ce5f795b1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
10 - SO.10 Komunikace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Předboj |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PIK inženýrská a projektová kancelář |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ACRONE s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
10 - SO.10 Komunikace
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Zemní práce a sadové úpravy | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Oplocení | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Předboj - navýšení kapacity
Objekt:
10 - SO.10 Komunikace
Místo: |  |  | Předboj |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Obec Předboj |  |  | Projektant: | PIK inženýrská a projektová kancelář
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ACRONE s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | 1 | Zemní práce a sadové úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 312.2446 |  | 1.2255 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 250 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2104723312
2 | K | 131251103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 51.275 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.414 | 21.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292887837
| VV |  | "základ schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,5*1,0 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba chodníky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 132,5*0,27 |  | 35.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "srovnání terénu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.275 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 12.774 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.493 | 57.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213768245
| VV |  | "oplocení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86*0,2*0,3 |  | 5.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sloupky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8*0,45*0,45)*47 |  | 7.614 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.774 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 64.049 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.197 | 12.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175169900
| VV |  | 51,275+12,774 |  | 64.049 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny horniny 1 - 5 | m3 | 64.049 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.57644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
6 | K | 162701605a | Polatek za skládku | t | 115.2882 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 1.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746298850
|  |  | 64,049*1,8 |  | 115.2882
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 64.049 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.57644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301960428
8 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520380520
9 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1934761475
10 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.058 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37587233
11 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 12.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.0125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975010945
| VV |  | 5*2,5 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.052 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871339276
13 | K | 184813521 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně | m2 | 500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1088513652
14 | K | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.011 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954732412
15 | K | 183101215 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.615 | 40.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -444688367
16 | M | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.22 | 0.66 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031202316
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 184102211 | Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.095 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622761042
18 | M | 02660348 | zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.018 | 0.45 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232899255
19 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614729900
20 | M | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 0.515 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.2 | 0.103 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378509910
| VV |  | 5*0,103 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.4167 |  | 10.0038 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 273321611 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C25/30 XF2 | m3 | 3.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 2.4531 | 2.5019 | 9.7573 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974235220
| VV |  | "navýšení základu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*2,2*0,3 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*0,5*1,0) |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 7.72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.354 | 2.7329 | 0.00294 | 0.022697 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 391040333
| VV |  | "navýšení základu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0*2+2,2*2)*0,3 |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*2+0,5*2)*1,0 |  | 3.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 7.72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.152 | 1.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1948142199
24 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.211 |  | 0 |  |  |  | základní | 23.968 | 5.0572 | 1.0606 | 0.22379 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656682
| VV |  | "navýšení základu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0*2,2*7,9*1,15)/1000*2 |  | 0.19987 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*0,5*7,9*1,15)/1000*2 |  | 0.010902 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.21077 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 27336901R1 | Odstranění nečistot bet povrchu, adhézní můstek , trny pr 8 mma 300/300 mmdo betonu hl 130 mm, celk dl 150 mm | m2 | 11 |  | 0 | [10 empty] | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656682
| D | 3 | Oplocení |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 338171113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním | kus | 47 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 15.98 | 0.17489 | 8.2198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500881783
| VV |  | 25+16+6 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 55342252R1 | sloupek plotový průběžný Pz poplastovaný pro plot výšky 2,0 m 48x3,5mm | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0028 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832662291
28 | M | 55342252R2 | sloupek plotový rohový Pz poplastovaný pro plot výšky 2,0 m 48x3,5mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0028 | 0.0168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 833939014
29 | M | 55342273R1 | vzpěra plotová Pz poplastovaná 2250/33,5x3,25mm | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00229 | 0.03664 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813044499
30 | K | 348101220 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1003638180
31 | M | 55342335R1 | branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1500x2030mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0563 | 0.0563 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218693861
32 | K | 348121221 | Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.528 | 15.312 | 0.0012 | 0.0348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73112639
| VV |  | 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 59232542R1 | betonová podhrabová deska 2950x200x50mm | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.046 | 1.334 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854438723
34 | K | 348401130 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m | m | 86 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80576081
35 | M | 31327506R1 | pletivo poplastované 50/2,5 mm v 1800mm vč napínacího drátu a příslušenství | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00131 | 0.1179 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136166392
| VV |  | 85,714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 150.1 |  | 55.1728 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 564211012R1 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku/ frakce 4-8 mm tl 60 mm | m2 | 132.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.061 | 8.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457294005
| VV |  | 112+20,5 |  | 132.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 564851011R1 | Podklad z drceného kameniva 8-16 mm tl 150 mm | m2 | 132.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.094 | 12.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651097465
38 | K | 596211110R1 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm | m2 | 112 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.72 | 80.64 | 0.08922 | 9.9926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602903034
39 | M | 59245015 | dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní | m2 | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.113 | 13.56 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584027236
| VV |  | 116,504854368932*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 | m2 | 20.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.777 | 15.9285 | 0.101 | 2.0705 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650403057
| VV |  | 19+1,5 |  | 20.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 59248005R1 | dlažba betonová 500x500mm tl 50mm přírodní | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.115 | 2.875 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416484257
| VV |  | 24,2718446601942*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 916231112 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 141 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.234 | 32.994 | 0.12948 | 18.2567 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112601914
| VV |  | "bet dlažba" 39,0+3,0 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba" 99 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 59217017R1 | obrubník betonový chodníkový 1000x60x250mm | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.05612 | 8.418 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292996345
| VV |  | 147,058823529412*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 150 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.5 |  | 0 |  | 0.124 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 966071822R1 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m vč sloupků | m | 49 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.21 | 10.29 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.12152 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 293040403
45 | K | 966071822R2 | Odvoz sutě na skládku vč poplatku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.00248 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -646381827
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 38.0933 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 998223011 | Přesun hmot pro PSV | t | 95.953 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.397 | 38.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144103145

## elektročást
Pořadí | ELEKTROČÁST | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem
| RM1 |  |  |  | 0
1 | Rozváděč RM1 skříňový, 2 pole 800+800x400x2100 mm, komplet s podstavcem | 1 | kpl |  | 0
2 | Výroba a kompletace rozváděče (DIN lišty, žlaby, …) | 1 | soupr. |  | 0
3 | Výzbroj - příslušenství skříně | 1 | soupr. |  | 0
4 | Hlavní jistič 50 A s napěťovou vyrážecí cívkou | 1 | soupr. |  | 0
5 | Tlačítko bezpečnostního vypínače se spínacím kontaktem ("hříbek") | 1 | ks |  | 0
6 | Signálka "LED" 230V AC, zelená | 8 | ks |  | 0
7 | Signálka "LED" 230V AC, žlutá | 9 | ks |  | 0
8 | Signálka "LED" 230V AC, červená | 2 | ks |  | 0
9 | Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, ovládač otočný IP65 (XB5-AD33) | 1 | ks |  | 0
10 | Spínací kontakt pro přepínač pomocných obvodů XB5-AD33 | 2 | ks |  | 0
11 | Zásuvka modulová na lištu DIN, 230V/16A | 1 | ks |  | 0
12 | Svodič přepětí PU13R | 1 | ks |  | 0
13 | Relé vyhodnocení napětí a sledu fází s dálkovou signalizací, 3x400V | 1 | ks |  | 0
14 | Svitidlo osvětlení skříně 20W LED | 2 | ks |  | 0
15 | Polohový spínač koncový, 250V/6A | 2 | ks |  | 0
16 | Přepěťová ochrana III.stupeň PUIII R230/6kV | 1 | ks |  | 0
17 | Oddělovací tlumivky pro přepěťovou ochranu RTO16 | 3 | ks |  | 0
18 | Napájecí zdroj JS -150-275/DIN2_CH_ODP | 1 | ks |  | 0
19 | Akumulátor zálohovací 12V/7,2 Ah | 2 | ks |  | 0
20 | Proudový chránič 230V/16A 0,03 A | 3 | ks |  | 0
21 | Jistič 1P, B4A, vyp. schopnost 10kA, | 9 | ks |  | 0
22 | Jistič 3P, B10A, vyp. schopnost 10kA, | 2 | ks |  | 0
23 | Jistič 3P, B16A, vyp. schopnost 10kA, | 4 | ks |  | 0
24 | Jistič 3P, B20A, vyp. schopnost 10kA, | 3 | ks |  | 0
25 | Jistič 3P, B4A, vyp. schopnost 10kA, | 1 | ks |  | 0
26 | Pojistkový držák s LED diodou + pojistka 0,2A, 0,5A,1A | 10 | ks |  | 0
27 | Motorový spouštěč GZ1-Mxxxx, 3P + pomocné kontakty | 3 | ks |  | 0
28 | Stykač LC1K0910P7, 3P, 9A, cívka 230V + pomocné kontakty | 4 | ks |  | 0
29 | Relé pomocné 2P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 24VDC, ochranná dioda +,, patice | 11 | ks |  | 0
30 | Relé pomocné 2P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC + patice | 11 | ks |  | 0
31 | Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC + patice | 8 | ks |  | 0
32 | Relé vyhodnocení vlhkosti a teploty pro čerpadla - dodávka strojní, jen zapojení | 2 | ks |  | 0
33 | Relé vyhodnocení přehřátí motoru s PTC sondami | 2 | ks |  | 0
34 | Svorky, řadová svorkovnice 16 mm2 | 12 | ks |  | 0
35 | Svorky, řadová svorkovnice 4 mm2 | 24 | ks |  | 0
36 | Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | 80 | ks |  | 0
37 | Ucpávková kabelová vývodka PG11, IP65 | 7 | ks |  | 0
38 | Ucpávková kabelová vývodka PG13,5, IP65 | 8 | ks |  | 0
39 | Ucpávková kabelová vývodka PG16, IP65 | 8 | ks |  | 0
40 | Ucpávková kabelová vývodka PG21, IP65 | 4 | ks |  | 0
41 | Router | 1 | ks |  | 0
42 | PLC 750-8212+ I/O | 1 | ks |  | 0
43 | Frekvenční měnič s komunikací Modbus TCP, 3,7kW, displej | 4 | ks |  | 0
44 | Switch 10 portů TX + 1xFX, průmyslový | 1 | ks |  | 0
| RM2 |  |  |  | 0
45 | Rozváděč RM2 skříňový, 3 pole 600+1200+600x400x2100 mm, komplet s podstavcem | 1 | kpl |  | 0
46 | Výroba a kompletace rozváděče (DIN lišty, žlaby, …) | 1 | soupr. |  | 0
47 | Výzbroj - příslušenství skříně | 1 | soupr. |  | 0
48 | Regulátor jalového výkonu 1106 | 1 | ks |  | 0
49 | Kompenzační kondenzátor 00,80/400-01,00/440 | 1 | ks |  | 0
50 | Kompenzační kondenzátor 01,50/400-02,00/440 | 1 | ks |  | 0
51 | Kompenzační kondenzátor 02,50/400-03,15/440 | 2 | ks |  | 0
52 | Kompenzační kondenzátor 05,00/400-06,25/440 | 1 | ks |  | 0
53 | Stykač 02,5 A00 A04 | 2 | ks |  | 0
54 | Stykač 05,0 A00 A07 | 2 | ks |  | 0
55 | Stykač 07,5 A00 A11 | 1 | ks |  | 0
56 | Tlumivka 00,90/400-7-01,00/440 | 1 | ks |  | 0
57 | Tlumivka 01,80/400-7-02,00/440 | 1 | ks |  | 0
58 | Tlumivka 02,70/400-7-03,15/440 | 2 | ks |  | 0
59 | Tlumivka 05,60/400-7-06,25/440 | 1 | ks |  | 0
60 | Pojistkový odpínač 1P,32A | 1 | ks |  | 0
61 | Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A | 5 | ks |  | 0
62 | FL10 4A gG | 1 | ks |  | 0
63 | FL10 10A gG | 12 | ks |  | 0
64 | FL10 16A gG | 3 | ks |  | 0
65 | Odpínač FSD 14/3 63A | 1 | ks |  | 0
66 | PV14 40A gG | 3 | ks |  | 0
67 | Hlavní jistič 100 A, 25kA/415V, Ir 70÷100A | 1 | ks |  | 0
68 | Měřící proudový tr. MTP1 100/5 | 1 | ks |  | 0
69 | Tlačítko bezpečnostního vypínače se spínacím kontaktem ("hříbek") | 1 | ks |  | 0
70 | Signálka "LED" 230V AC, zelená | 8 | ks |  | 0
71 | Signálka "LED" 230V AC, žlutá | 9 | ks |  | 0
72 | Signálka "LED" 230V AC, červená | 2 | ks |  | 0
73 | Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, ovládač otočný IP65 (XB5-AD33) | 7 | ks |  | 0
74 | Spínací kontakt pro přepínač pomocných obvodů XB5-AD33 | 14 | ks |  | 0
75 | Potenciometr 5 k/N s ovládacím knoflíkem | 6 | ks |  | 0
76 | Zásuvka modulová na lištu DIN, 230V/16A | 1 | ks |  | 0
77 | Svodič přepětí PU13R | 1 | ks |  | 0
78 | Relé vyhodnocení napětí a sledu fází s dálkovou signalizací, 3x400V | 1 | ks |  | 0
79 | Svitidlo osvětlení skříně 20W LED | 3 | ks |  | 0
80 | Polohový spínač koncový, 250V/6A | 3 | ks |  | 0
81 | Přepěťová ochrana III.stupeň PUIII R230/6kV | 1 | ks |  | 0
82 | Oddělovací tlumivky pro přepěťovou ochranu RTO16 | 3 | ks |  | 0
83 | Napájecí zdroj JS -150-275/DIN2_CH_ODP | 1 | ks |  | 0
84 | Akumulátor zálohovací 12V/7,2 Ah | 2 | ks |  | 0
85 | Proudový chránič 230V/16A 0,03 A | 2 | ks |  | 0
86 | Jistič 1P, B4A, vyp. schopnost 10kA, | 28 | ks |  | 0
87 | Jistič 3P, B10A, vyp. schopnost 10kA, | 5 | ks |  | 0
88 | Jistič 3P, B16A, vyp. schopnost 10kA, | 8 | ks |  | 0
89 | Jistič 3P, B32A, vyp. schopnost 10kA, | 2 | ks |  | 0
90 | Jistič 3P, B50A, vyp. schopnost 10kA, | 1 | ks |  | 0
91 | Pojistkový držák s LED diodou + pojistka 0,2A, 0,5A,1A | 15 | ks |  | 0
92 | Motorový spouštěč GZ1-M08 1,5-4A, 3P + pomocné kontakty | 11 | ks |  | 0
93 | Stykač LC1K0910P7, 3P, 9A, cívka 230V + pomocné kontakty | 10 | ks |  | 0
94 | Relé pomocné 2P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 24VDC, ochranná dioda +,, patice | 25 | ks |  | 0
95 | Relé pomocné 2P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC + patice | 25 | ks |  | 0
96 | Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC + patice | 14 | ks |  | 0
97 | Relé vyhodnocení vlhkosti a teploty pro čerpadla - dodávka strojní, jen zapojení | 6 | ks |  | 0
98 | Relé vyhodnocení přehřátí motoru s PTC sondami | 2 | ks |  | 0
99 | Tlačítko pro spínání pomocných obvodů | 2 | ks |  | 0
100 | Svorky, řadová svorkovnice 35 mm2 | 8 | ks |  | 0
101 | Svorky, řadová svorkovnice 16 mm2 | 24 | ks |  | 0
102 | Svorky, řadová svorkovnice 4 mm2 | 24 | ks |  | 0
103 | Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | 160 | ks |  | 0
104 | Ucpávková kabelová vývodka PG11, IP65 | 10 | ks |  | 0
105 | Ucpávková kabelová vývodka PG13,5, IP65 | 16 | ks |  | 0
106 | Ucpávková kabelová vývodka PG16, IP65 | 16 | ks |  | 0
107 | Ucpávková kabelová vývodka PG21, IP65 | 16 | ks |  | 0
108 | PLC WAGO + I/O | 1 | ks |  | 0
109 | Displej colour touch screen 15,6" s licencí SCADA | 1 | kpl |  | 0
110 | Frekvenční měnič s komunikací Modbus TCP, 5,5kW, displej | 6 | ks |  | 0
111 | Switch 10 portů TX + 1xFX, průmyslový | 1 | ks |  | 0
| MT300 |  |  |  | 0
112 | Skříň, vnitřní dveře, vnější prosklené | 1 | sada |  | 0
113 | Výroba a kompletace rozváděče (DIN lišty, žlaby, …) | 1 | soupr. |  | 0
114 | Výzbroj - příslušenství skříně | 1 | soupr. |  | 0
115 | Hlavní jistič 50 A s napěťovou vyrážecí cívkou | 1 | soupr. |  | 0
116 | Signálka "LED" 230V AC, zelená | 4 | ks |  | 0
117 | Signálka "LED" 230V AC, žlutá | 4 | ks |  | 0
118 | Signálka "LED" 230V AC, červená | 1 | ks |  | 0
119 | Přepínač pomocných obvodů 230V/3A, 2 polohy spínací, poloha vypnuto, ovládač otočný IP65 (XB5-AD33) | 4 | ks |  | 0
120 | Spínací kontakt pro přepínač pomocných obvodů XB5-AD33 | 8 | ks |  | 0
121 | Zásuvka modulová na lištu DIN, 230V/16A | 1 | ks |  | 0
122 | Svodič přepětí PU13R | 1 | ks |  | 0
123 | Relé vyhodnocení napětí a sledu fází s dálkovou signalizací, 3x400V | 1 | ks |  | 0
124 | Svitidlo osvětlení skříně 20W LED | 1 | ks |  | 0
125 | Polohový spínač koncový, 250V/6A | 1 | ks |  | 0
126 | Přepěťová ochrana III.stupeň PUIII R230/6kV | 1 | ks |  | 0
127 | Oddělovací tlumivky pro přepěťovou ochranu RTO16 | 3 | ks |  | 0
128 | Napájecí zdroj | 1 | ks |  | 0
129 | Akumulátor zálohovací 12V/7,2 Ah | 1 | ks |  | 0
130 | Proudový chránič 230V/16A 0,03 A | 3 | ks |  | 0
131 | Jistič 1P, B4A, vyp. schopnost 10kA, | 5 | ks |  | 0
132 | Jistič 3P, B10A, vyp. schopnost 10kA, | 2 | ks |  | 0
133 | Jistič 3P, B4A, vyp. schopnost 10kA, | 1 | ks |  | 0
134 | Jistič 3P, B16A, vyp. schopnost 10kA, | 2 | ks |  | 0
135 | Pojistkový držák s LED diodou + pojistka 0,2A, 0,5A,1A | 5 | ks |  | 0
136 | Motorový spouštěč, 3P + pomocné kontakty | 3 | ks |  | 0
137 | Stykač LC1K0910P7, 3P, 9A, cívka 230V + pomocné kontakty | 5 | ks |  | 0
138 | Relé pomocné 2P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 24VDC, ochranná dioda +,, patice | 6 | ks |  | 0
139 | Relé pomocné 2P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC + patice | 6 | ks |  | 0
140 | Relé pomocné 4P/5A, s indikaci sepnutí, typovací tlačítko, ovládací napětí 230VAC + patice | 4 | ks |  | 0
141 | Relé vyhodnocení vlhkosti a teploty pro čerpadla - dodávka strojní, jen zapojení | 1 | ks |  | 0
142 | Svorky, řadová svorkovnice 16 mm2 | 8 | ks |  | 0
143 | Svorky, řadová svorkovnice 4 mm2 | 8 | ks |  | 0
144 | Svorky, řadová svorkovnice 2,5 mm2 | 25 | ks |  | 0
145 | Ucpávková kabelová vývodka PG11, IP65 | 5 | ks |  | 0
146 | Ucpávková kabelová vývodka PG13,5, IP65 | 6 | ks |  | 0
| Ovládací skříňky |  |  |  | 0
147 | Skříň ovládací pro 1 pohon, 1 ks přepínač, 2x kontrolka | 7 | sada |  | 0
148 | Skříň ovládací pro 2 pohony, 2 ks přepínač, 4x kontrolka | 1 | sada |  | 0
149 | Skříň ovládací pro 3 pohony, 3 ks přepínač, 6x kontrolka | 2 | sada |  | 0
150 | Skříň ovládací pro 2 dmychadla, 2 ks přepínač, 4x kontrolka, 2x potenciometr | 2 | sada |  | 0
| Kabely |  |  |  | 0
151 | CYKY-J 4x10 mm2 | 55 | m |  | 0
152 | CYKY-J 5x4 mm2 | 58 | m |  | 0
153 | NYCY 4x2,5/2,5 | 120 | m |  | 0
154 | JYTY 2x1 mm2 | 399 | m |  | 0
155 | JYTY 7x1 mm2 | 409 | m |  | 0
156 | JQTQ 2x0,8 mm2 | 191 | m |  | 0
157 | CYKY 3x1,5 mm2 | 811 | m |  | 0
158 | CYKY-J 7x1,5 mm2 | 99 | m |  | 0
159 | CYKY-J 12x1,5 mm2 | 34 | m |  | 0
160 | CYKY-O 12x1,5 mm2 | 75 | m |  | 0
161 | CYKY-J 2x1,5 mm2 | 61 | m |  | 0
162 | CYKY-J 5x2,5 mm2 | 53 | m |  | 0
163 | CYKY 4x1,5 mm2 | 465 | m |  | 0
164 | UTP CAT5E | 48 | m |  | 0
165 | CAT6 | 35 | m |  | 0
166 | YSLY 3x0,5 mm2 | 35 | m |  | 0
167 | CYKY-J 4x25 mm2 | 65 | m |  | 0
168 | JYTY-J 4X1 mm2 | 184 | m |  | 0
169 | YSLCY-JZ 4x2,5 mm2 | 71 | m |  | 0
170 | CYKY-J 5x6 mm2 | 47 | m |  | 0
171 | CYKY-O 2x1,5 mm2 | 75 | m |  | 0
172 | TCEKPFLE 3x4x0,8 | 36 | m |  | 0
| Nosný materiál, ostatní materiál, práce |  |  |  | 0
173 | Žlab nerez drátěný 100x50 mm | 55 | m |  | 0
174 | Žlab nerez drátěný 50x50 mm | 45 | m |  | 0
175 | Žlab nerez plný, 200 x 100 | 8 | m |  | 0
176 | Chráničky, ohebné chráničky, optický kabel 65 m, zakončení optického kabelu, 2 sady pigtailů | 1 | sada |  | 0
177 | Svorka pro uzemnění a pospojování | 32 | sada |  | 0
178 | Zásuvková skříň 32 A 3x 230 V, 1x 400V/32A | 2 | ks |  | 0
179 | Vypínač IP 20, řazení 1, bílý | 1 | ks |  | 0
180 | Přepínač IP 43 šedý, řazení 5 | 4 | ks |  | 0
181 | Světlo průmyslové přisazené 2x36 W, IP 43 | 3 | ks |  | 0
182 | Reflektor IP65, 30W, venkovní bílý | 7 | ks |  | 0
183 | Sloupek z nerez trubky d50, 3m | 3 | ks |  | 0
184 | Nerez držáky ovládacích skříní pro venkovní prostory | 5 | ks |  | 0
185 | Tlaková sonda měření výšky hladiny v čerp. jímce a SBR reaktoru, výstup 4÷20mA | 2 | ks |  | 0
186 | Plovákový spínač s litinovým závažím | 6 | ks |  | 0
187 | Montážní a spojovací materiál | 1 | sada |  | 0
188 | Montáž rozvaděčů, připojení spotřebičů, odzkoušení | 1 | sada |  | 0
189 | Pospojování a uzemnění | 1 | kpl |  | 0
190 | Program Technologický program PLC | 240 | bod |  | 0
191 | PC stolní pro obsluhu, Windows 11, Office, tiskárna, monitor 24" | 1 | kpl |  | 0
192 | SCADA pro displej, web komunikace | 240 | bod |  | 0
193 | Přenos dat pro vzdálené připojení uživatelů na vizualizační PC | 1 | kpl |  | 0
194 | Skříň MT18 pro dávkovací čerpadla síranu včetně stojanu jen přesunutí a zapojení | 1 | kpl |  | 0
195 | Samoregulační topný kabel | 80 | m |  | 0
196 | termostat venkovní pro topné kabely | 3 | ks |  | 0
197 | Chránička DN80 | 40 | m |  | 0
198 | Kyslíková sonda | 1 | kpl |  | 0
199 | Spojovací skříňky MX pro čerpadla a míchadla | 15 | ks |  | 0
200 | Demontáže a provizoria, provizorní zapojení celé ČOV | 1 | kpl |  | 0
201 | Zaučení obsluhy, komplexní zkoušky | 1 | kpl |  | 0
202 | Montáž na místě | 540 | hod |  | 0
203 | Doprava a ubytování (3 lidé 20 dní) | 1 | kpl |  | 0
204 | Výchozí revize, TIČR | 1 | kpl |  | 0
| Bleskosvod |  |  |  | 0
205 | FeZn 40/3 | 170 | m |  | 0
206 | Drát FeZn d10 mm | 100 | m |  | 0
207 | Drát FeZn d 8 mm | 20 | m |  | 0
208 | Drát AlMgSi d8 | 140 | m |  | 0
209 | Svorka SR03 | 50 | ks |  | 0
210 | Svorka zkušební | 20 | ks |  | 0
211 | Svorka spojovací SS | 20 | ks |  | 0
212 | Svorka spojovací SR 2b | 20 | ks |  | 0
213 | Jímač s upevněním na hřeben F-Fix-132-300 | 4 | ks |  | 0
214 | Podpěra na hřeben | 30 | ks |  | 0
215 | Podpěra na krytinu PV22a | 55 | ks |  | 0
216 | Podpěra na zeď PV17pp | 60 | ks |  | 0
217 | Ochranný úhelník 2 m | 18 | ks |  | 0
218 | Montáž bleskosvodu | 80 | hod |  | 0
219 | Revize, proměření zemních impedancí | 8 | hod |  | 0
| Zemní práce |  |  |  | 0
220 | Výkop a zához kabelové rýhy 70 x 50 cm zemina tř.3 včetně zřízení kabelového pískového lože, výstražné fólie šířky 33cm, zřízení ochranné vrstvy z půlených cihel a zapravení povrchu travou. | 73 | m |  | 0
221 | Výkop a zához rýhy pro zemnící pásek 60 x 30 cm zemina tř.3, uložení zemnícího pásku | 85 | m |  | 0
222 | Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru | 1 | kpl |  | 0
223 | Doprava materiálu a techniky | 1 | kpl |  | 0
| ČOV celkem - část elektro |  |  |  | 0

## Rekap PS
Akce: ČOV Předboj - navýšení kapacity
Dokumentace pro provádění stavby
SOUPIS STROJŮ, PRACÍ A DODÁVEK
PROVOZNÍ SOUBOR
Celk. cena bez DPH
| VP | VŠEOBECNÉ POLOŽKY | 0
| PS 01 | STÁVAJÍCÍ LINKA 1 - REKONSTRUKCE | 0
| PS 02 | STÁVAJÍCÍ LINKA 2 - REKONSTRUKCE | 0
| PS 03 | STÁVAJÍCÍ VN - REKONSTRUKCE | 0
| PS 04 | NOVÝ MONOBLOK, D/N/DN | 0
| PS 05 | NOVÁ DMYCHÁRNA | 0
| PS 06 | NOVÉ MIKROSÍTO, NOVÝ MĚRNÝ OBJEKT | 0
| PS 07 | KALOVÁ KONCOVKA - REKONSTRUKCE | 0
| Celkem |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH, v ceně je zahrnuta dodávka, montáž a doprava na místo stavby.
Zpracoval: Ing. Pavel Žourek 16.04.2025

## Obecna PS
Akce: ČOV Předboj - navýšení kapacity
Dokumentace pro provádění stavby
SOUPIS STROJŮ, PRACÍ A DODÁVEK
| VP | VŠEOBECNÉ POLOŽKY
| Pozice |  | Popis - technické údaje | MJ | Množství | Jedn. cena bez DPH | Celk. cena bez DPH
| 0.1 |  | Demontáž stávajícího nevyužitelného strojně-technologického vybavení | sada | 1 |  | 0
Čerpání a čištění nádrží nutné pro demontáž a montáž technologie (koordinace a součinnost s dodavatelem stavby a provozovatelem ČOV). Demontáž stávajícího nevyužitelného strojně technologického vybavení včetně ocelových konstrukcí a pomocných konstrukcí ve všech dotčených objektech, zaslepení nepotřebných potrubí a otvorů. Nutná stavební součinnost při demontáži technologie ze stavebních konstrukcí.
| 0.2 |  | Instalace a demontáž provizorií zřízených po dobu výstavby | sada | 1 |  | 0
Instalace a demontáž provizorií zřízených po dobu výstavby. Provizorní obtok rekonstruovaných nádrží (provizorní zaslepení otvorů např. uzavíracími balony, čerpání odpadních vod včetně dočasné dodávky čerpadel, trubní propojení…). Provizorní elektroinstalaci řeší PD elektro.
| 0.3 |  | Dokumentace | sada | 1 |  | 0
Podklady pro provozní řád, zkoušky těsnosti potrubí, komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace strojů včetně revizí, dokumentace skutečného provedení
Celkem | [6 empty] | 0

## PS 01
Akce: ČOV Předboj - navýšení kapacity
Dokumentace pro provádění stavby
SOUPIS STROJŮ, PRACÍ A DODÁVEK
| PS 01 | STÁVAJÍCÍ LINKA 1 - REKONSTRUKCE
| Pozice |  | Popis - technické údaje | MJ | Množství | Jedn. cena bez DPH | Celk. cena bez DPH
| 1.1 |  | Dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 1 |  | 0
původně pro biologickou linku 1 nově pro zahušťovací nádrž kalu možnost provozu s frekvenčním měničem 34 - 50 Hz Q = 55 - 103 m3/h přetlak p = 50 kPa elektromotor třída IE2 3 kW, 400 V, 50 Hz teplota vzdušniny na výstupu 98 - 81 °C otáčky dmychadla n = 2069 - 3042 min-1 otáčky motoru nm = 1965 - 2890 min-1 protihlukový kryt - pozink pro instalaci do vnitřního prostředí hladina akust. tlaku s protihlukovým krytem 64 - 70 dB výtlač. potrubí DN50 hmotnost s elektromotorem a protihlukovým krytem 147 kg demontáž, přemístění, montáž
| 1.2 |  | Dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 1 |  | 0
původně pro biologickou linku 2 nově pro zahušťovací nádrž kalu možnost provozu s frekvenčním měničem 34 - 50 Hz Q = 54 - 106 m3/h přetlak p = 50 kPa elektromotor třída IE2 3 kW, 400 V, 50 Hz teplota vzdušniny na výstupu 98 - 81 °C otáčky dmychadla n = 2036 - 3085 min-1 otáčky motoru nm = 1965 - 2890 min-1 protihlukový kryt - pozink pro instalaci do vnitřního prostředí hladina akust. tlaku s protihlukovým krytem 64 - 70 dB výtlač. potrubí DN50 hmotnost s elektromotorem a protihlukovým krytem 147 kg demontáž, přemístění, montáž
| 1.3 |  | Provzdušňovací systém zahušťovací nádrže kalu 1 | sada | 1 |  | 0
objem nádrže 59 m3, hl. vody 3,3 m množství vzduchu celkem 53 m3/h komplet aerační systém - 1 rošt -nosný rám roštu - trubky a tvarovky z PP 12 ks (1x 12 ks) středobublinné aerační elementy průměr 280mm membrána EPDM, závit G 3/4“ dlouhodobý průtok vzduchu 4,0 - 7,0 m3/h/element doporučený průtok vzduchu 6 m3/h/element -stavitelné podpěry kotveny do dna -odvodnění roštu -ukončení roštu otočnou přírubou - cca 1 m pod hladinou vody v nádrži dodávka a montáž
| 1.4 |  | Provzdušňovací systém zahušťovací nádrže kalu 2 | sada | 1 |  | 0
objem nádrže 59 m3, hl. vody 3,3 m množství vzduchu celkem 53 m3/h komplet aerační systém - 1 rošt -nosný rám roštu - trubky a tvarovky z PP 12 ks (1x 12 ks) středobublinné aerační elementy průměr 280mm membrána EPDM, závit G 3/4“ dlouhodobý průtok vzduchu 4,0 - 7,0 m3/h/element doporučený průtok vzduchu 6 m3/h/element -stavitelné podpěry kotveny do dna -odvodnění roštu -ukončení roštu otočnou přírubou - cca 1 m pod hladinou vody v nádrži dodávka a montáž
| 1.5 |  | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 1 |  | 0
čerpání gravitačně zahuštěného kalu ze zahušťovací nádrže kalu do uskladňovací nádrže kalu Q = 4 l/s, H = 7 m (pro min. a max. hl Q = 3,8 - 5,0 l/s) čerpané medium: kal 2% oběžné kolo vírové průchodnost kola 35 mm 1,05 kW, 400 V, 50 Hz jmenovitý proud 1,9 A otáčky 2800 min-1 ochrana před přetížením (proudové a napěťové změny) hmotnost 16 kg spouštěcí zařízení a patkové koleno DN50 včetně vodících trubek 28x2 - 2ks, dl. 6m dodávka a montáž
| 1.6 |  | Zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0
pro čerpadlo kalu ze zahušťovací nádrže kalu do uskladňovací nádrže kalu nosnost 50 kg mat. oc.tř.17 montáž na lávku s ručním navijákem s brzdou - 1300 mm nad pochůzným roštem lanko - oc.tř.17 zdvih 7 m dodávka a montáž
| 1.7 |  | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 1 |  | 0
umístění v zahušťovací nádrži kalu čerpání kalové vody z kalové nádrže Q = 3 l/s, H = 5 m oběžné kolo vírové průchodnost kola 35 mm 0,72 kW, 230 V, 50 Hz Jmen. proud 3,3 A otáčky 2780 min-1 napojení na hadici kabel 10 m ochrana před přetížením (proudové a napěťové změny) plovákový spínač hmotnost 17 kg dodávka a montáž
| 1.8 |  | Vodící tyč čerpadla kalové vody | ks | 1 |  | 0
50x50x2mm oc.tř.17 dl. 3,5 m včetně uchycení tyče a čerpadla dodávka a montáž
| 1.9 |  | Zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0
pro čerpadlo kalové vody nádrže stabilizace kalu jako prodloužení vodící tyče čerpadla kalové vody horní část s navijákem odnímatelná pro možnost demontáže čerpadla nosnost 50 kg mat. oc.tř.17 s ručním navijákem s brzdou lanko - oc.tř.17 zdvih 6 m dodávka a montáž
| 1.10 |  | Rám pro instalaci dvou dmychadel nad sebou | ks | 1 |  | 0
pro instalaci dmychadel velikosti 3D19-051K oc.tř.11 + žárový pozink dodávka a montáž
| 1.11 |  | Pochůzná lávka zahušťovací nádrže kalu | sada | 1 |  | 0
šířka lávky 800 mm dl. 6,0 m - vyrobit dle skutečných rozměrů nádrží (nutno zaměřit) konstrukce lávky a zábradlí oc.tř.11 + žárový pozink pochůzné rošty - kompozit litý, protiskluzová úprava, barva šedá kotvení roštů oc. tř. 17 součástí dodávky je statický návrh konstrukce a výrobní dokumentace dodavatele dodávka a montáž
| 1.12 |  | Potrubí a armatury | sada | 1 |  | 0
Dodávka a montáž dle specifikace potrubních větví. Potrubí a armatury vhodné pro dané medium. Očištění nerezového potrubí a svarů. Moření povrchu a pasivace spojů nerezového potrubí a svarů. Včetně montážního a spojovacího materiálu, uložení potrubí a pomocných konstrukcí, označení potrubí. Potrubí technologie v zemi, pokud není uvedeno jinak, končí ve vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce objektu. Specifikace veškerého materiálu, který je použit v jednotlivých potrubních větvích, je předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
Specifikace potrubních větví:
Tlakový vzduch do zahušťovacích nádrží kalu
|  |  | Trubka svařovaná DN 50, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | m | 20
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 10
|  |  | T-kus 90°, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Lemový kroužek DN 50, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 10
|  |  | Příruba točivá, DN 50, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 10
|  |  | Přírubový spoj DN 50, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 2
|  |  | Přírubový spoj DN 50, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 4
|  |  | Uzavírací klapka bezpřírubová, DN 50, PN 10, mat. tvárná litina/EPDM/nerez Težká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK | ks | 2
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Výtlak kalu ze zahušťovacích nádrží kalu do uskladňovací nádrže kalu
|  |  | Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez 1.4301 | m | 36
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 11
|  |  | Redukce centrická, 70/54x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 2“/60,3, mat. nerez 1.4401 | ks | 1
|  |  | Tepelná izolace vnější části potrubí DN 65 tl. 80 mm, ochrana izolace – nerezový plech (vyhřívání dod. elektro) | m | 9
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Kalová voda ze zahušťovacích nádrží kalu
|  |  | Trubka svařovaná DN 50, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | m | 1
|  |  | Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez 1.4301 | m | 48
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 9
|  |  | Redukce centrická, 70/54x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Závitový návarek vnější závit G 2“, mat. nerez 1.4401 | ks | 2
|  |  | Požární spojka pevná C52 s vnitřním závitem G2", mat. nerez 1.4581/viton | ks | 2
|  |  | Požární spojka C52 na hadici, mat. nerez 1.4581/viton | ks | 2
|  |  | Svěrná spojka přímá, 63/G2“ vnitřní závit, PP/KOV | ks | 1
|  |  | Svěrné koleno 90°, 63/G2“ vnitřní závit, PP/KOV | ks | 1
|  |  | Trubka 63 mm, transparentní, PVC | m | 1
|  |  | Hadice spirální D vnitřní=50mm, mat. PVC | m | 5
|  |  | Spona pro spirální hadici 50-55, mat. nerez | ks | 2
|  |  | Tepelná izolace vnější části potrubí DN 65 tl. 80 mm, ochrana izolace – nerezový plech (vyhřívání dod. elektro) | m | 9
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Celkem | [6 empty] | 0

## PS 02
Akce: ČOV Předboj - navýšení kapacity
Dokumentace pro provádění stavby
SOUPIS STROJŮ, PRACÍ A DODÁVEK
| PS 02 | STÁVAJÍCÍ LINKA 2 - REKONSTRUKCE
| Pozice |  | Popis - technické údaje | MJ | Množství | Jedn. cena bez DPH | Celk. cena bez DPH
| 2.1 |  | Provzdušňovací systém nitrifikace 1 | sada | 1 |  | 0
objem nádrže 59,9 m3, hl. vody 3,08 m množství vzduchu celkem 159 m3/h (159 m3/h pro 1 rošt) komplet aerační systém - 1 rošt -nosný rám roštu - trubky a tvarovky z PP 24 ks (1x 24ks) jemnobublinné aerační elementy průměr 350mm membrána EPDM+teflon, závit G 3/4“ dlouhodobý průtok vzduchu 3,5 - 8,0 m3/h/element doporučený průtok vzduchu 6 m3/h/element -stavitelné podpěry kotveny do dna -odvodnění roštu -ukončení roštu otočnou přírubou - cca 1 m pod hladinou vody v nádrži dodávka a montáž
| 2.2 |  | Provzdušňovací systém denitrifikace 2 | sada | 1 |  | 0
objem nádrže 52,3 m3, hl. vody 3,06 m množství vzduchu celkem 135 m3/h (135 m3/h pro 1 rošt) komplet aerační systém - 1 rošt -nosný rám roštu - trubky a tvarovky z PP 20 ks (1x 20ks) jemnobublinné aerační elementy průměr 350mm membrána EPDM+teflon, závit G 3/4“ dlouhodobý průtok vzduchu 3,5 - 8,0 m3/h/element doporučený průtok vzduchu 6 m3/h/element -stavitelné podpěry kotveny do dna -odvodnění roštu -ukončení roštu otočnou přírubou - cca 1 m pod hladinou vody v nádrži dodávka a montáž
| 2.3 |  | Provzdušňovací systém nitrifikace 2 | sada | 1 |  | 0
objem nádrže 52 m3, hl. vody 3,04 m množství vzduchu celkem 133 m3/h (133 m3/h pro 1 rošt) komplet aerační systém - 1 rošt -nosný rám roštu - trubky a tvarovky z PP 20 ks (1x 20ks) jemnobublinné aerační elementy průměr 350mm membrána EPDM+teflon, závit G 3/4“ dlouhodobý průtok vzduchu 3,5 - 8,0 m3/h/element doporučený průtok vzduchu 6 m3/h/element -stavitelné podpěry kotveny do dna -odvodnění roštu -ukončení roštu otočnou přírubou - cca 1 m pod hladinou vody v nádrži dodávka a montáž
| 2.4 |  | Provzdušňovací míchací systém denitrifikace 3.1 | sada | 1 |  | 0
objem nádrže 16 m3, hl. vody 3,02 m množství vzduchu celkem 37 m3/h (37 m3/h pro 1 rošt) komplet aerační systém - 1 rošt tr. pr. 48,3 x 2 mm, 800 x 800 mm - ze spodní části navrtané otvory pr. 8 mm po 150 mm mat. oc. tř. 17 kotvit do dna nádrže stavitelnými podpěrami -ukončení roštu otočnou přírubou - cca 1 m nade dnem nádrže dodávka a montáž
| 2.5 |  | Klapka mezipřírubová s elektrickým pohonem | sada | 1 |  | 0
umístění v objektu stávající linky 2 na rozvodu vzduchu klapka bezpřírubová DN65, PN10 mat. tvárná litina/EPDM/nerez elektrický servopohon jednootáčkový 70 W, 230 V, 50 Hz IP65 možnost ručního ovládání dodávka a montáž
| 2.6 |  | Vřetenové stavítko | ks | 1 |  | 0
umístění v nitrifikaci 2 na betonovou stěnu pro potrubí DN300 deska, rám - oc. tř. 17 (1.4301) vedení desky/těsnění - plast/pryž čtyřstranně těsnící deska oboustranně těsnící uchycení - hmoždinkami ke stěně prodloužené ovládání včetně ložiska pro ovládání T-klíčem - oc. tř. 17 (1.4301) 1 ks - pro hloubku dna potrubí od horní hrany čtyřhranu pro T-klíč 1000 mm 1 ks - T-klíč pro ovládání dodávka a montáž
| 2.7 |  | Výškově stavitelný rozdělovací žlab | sada | 1 |  | 0
umístění v nitrifikaci 3.1 rozdělení odpadních vod na dvě linky nového monobloku biologického čištění -výškově stavitelný žlab 1500 x 250 x 250 mm s pohyblivým propojením na potrubí odtoku DN200 - oc.tř.17 (1.4301) - 2 ks -nosná konstrukce sběrných žlabů - oc.tř.17 (1.4301) - 1 ks kotvit ke stěnám betonové nádrže 3,6 x 3,6 m dodávka a montáž
| 2.8 |  | Dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 2 |  | 0
původně pro biologickou linku 1 nově pro zahušťovací nádrž kalu možnost provozu s frekvenčním měničem 34 - 50 Hz Q = 55 - 103 m3/h přetlak p = 50 kPa elektromotor třída IE2 3 kW, 400 V, 50 Hz teplota vzdušniny na výstupu 98 - 81 °C otáčky dmychadla n = 2069 - 3042 min-1 otáčky motoru nm = 1965 - 2890 min-1 protihlukový kryt - pozink pro instalaci do vnitřního prostředí hladina akust. tlaku s protihlukovým krytem 64 - 70 dB výtlač. potrubí DN50 hmotnost s elektromotorem a protihlukovým krytem 147 kg demontáž a po opravě podlahy opětovná montáž
| 2.9 |  | Provzdušňovací systém uskladňovací nádrže kalu | sada | 1 |  | 0
objem nádrže 44 m3, hl. vody 3,3 m množství vzduchu celkem 103 m3/h (103 m3/h pro 1 rošt) nosný rám roštu (trubky a tvarovky z PP) zůstane stávající včetně kotvení do dna, přívodu vzduchu a odvodnění bude provedena výměna stávajících aeračních elementů za nové 18 ks středobublinné aerační elementy průměr 280mm membrána EPDM, závit G 3/4“ dlouhodobý průtok vzduchu 4,0 - 7,0 m3/h/element doporučený průtok vzduchu 6 m3/h/element dodávka a montáž
| 2.10 |  | Dezodorizační biologický filtr (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 1 |  | 0
umístění vedle objektu ČOV pro uskladňovací nádrž kalu venkovní samonosné provedení průměr 1050 mm, výška 1115 mm materiál - polypropylen pro množství vzdušniny 100 m3/h přívod vzdušniny - DN100 odvod vzdušniny - otvory do ovzduší složení náplně: kůra, rašelina, kůra tlaková ztráta cca 500 Pa hmotnost bez náplně 48 kg hmotnost s náplní 240 kg
| 2.11 |  | Dělící norná stěna | sada | 1 |  | 0
umístění mezi nádržemi denitrifikace 2 a nitrifikace 2 3600 x 3400 x 120 mm nosná konstrukce - oc.tř.17 (1.4301) výplň - PP / polykarbonát u dna otvor cca 600 x 300 mm kotvit do stěn betonové nádrže dodávka a montáž
| 2.12 |  | Axiální ventilátor na stěnu + žaluziová klapka samotížná | sada | 1 |  | 0
umístění v objektu aktivace stávající linky 2 montáž na stěnu průměr 315 mm otáčky 1235 /min průtok při 0 Pa 2220 m3/hod příkon 124 W,230 V, 0,7 A max. teplota 70 °C akustický tlak 55 dB krytí IP 65 Hmotnost 7 kg žaluziová klapka samotížná: rám a lamely - plast barva šedá dodávka a montáž
| 2.13 |  | Axiální ventilátor + tlumič hluku + žaluziová klapka samotížná | sada | 1 |  | 0
umístění v místnosti dmychadel pro jímku kalu stávající linky 2 ventilátor: montáž do potrubí průměr 250 mm otáčky 1440 /min průtok při 0 Pa 760 m3/hod příkon 42 W, 230 V, 0,2 A max. teplota 60 °C akustický tlak 47 dB krytí IP 44 hmotnost 6,5 kg tlumič hluku: pro kruhové potrubí průměr 250 mm pozinkovaný plech žaluziová klapka samotížná: rám a lamely - plast barva šedá VZT komponenty a potrubí: 1 ks - sací dýza 250 mm 2 ks - koleno 250 mm potrubí 250 mm, dl 3m pozinkovaný plech dodávka a montáž
| 2.14 |  | Tlumič hluku + protidešťová žaluzie + ochranná mřížka | sada | 1 |  | 0
umístění v místnosti dmychadel pro jímku kalu stávající linky 2 1ks tlumič pro čtyřhranné potrubí 500x300x1000 mm 1ks protidešťová žaluzie 500x300 mm, pevné lamely, pozink, pozední rám dodávka a montáž
| 2.15 |  | Potrubí a armatury | sada | 1 |  | 0
Dodávka a montáž dle specifikace potrubních větví. Potrubí a armatury vhodné pro dané medium. Očištění nerezového potrubí a svarů. Moření povrchu a pasivace spojů nerezového potrubí a svarů. Včetně montážního a spojovacího materiálu, uložení potrubí a pomocných konstrukcí, označení potrubí. Potrubí technologie v zemi, pokud není uvedeno jinak, končí ve vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce objektu. Specifikace veškerého materiálu, který je použit v jednotlivých potrubních větvích, je předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
Specifikace potrubních větví:
Odtok z denitrifikace 3.1 do denitrifikace 3.2 nového monobloku
|  |  | Trubka svařovaná DN 200, 204x2, mat. nerez 1.4301 | m | 16
|  |  | Koleno 90° R=D+100, 204x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 5
|  |  | Redukce centrická, 254/204x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Lemový kroužek DN 250, 254x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Příruba točivá, DN 250, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Přírubový spoj DN 250, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 2
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Tlakový vzduch do uskladňovací nádrže kalu - úprava
|  |  | Dno klenuté DN 50, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Celkem | [6 empty] | 0

## PS 03
Akce: ČOV Předboj - navýšení kapacity
Dokumentace pro provádění stavby
SOUPIS STROJŮ, PRACÍ A DODÁVEK
| PS 03 | STÁVAJÍCÍ VN - REKONSTRUKCE
| Pozice |  | Popis - technické údaje | MJ | Množství | Jedn. cena bez DPH | Celk. cena bez DPH
| 3.1 |  | Stírané válcové síto s integrovaným lisem na shrabky (stávající zařízení - ponecháno) | sada | 1 |  | 0
500x1000x140 mm venkovní zateplené a vyhřívané provedení průtočné množství Qmax = 16,6 l/s velikost otvorů  3 mm (rozteč 5 mm) materiálové provedení (síto, odtoková vana) ocel nerez 1.4571 (AISI 316Ti) a plasty - vhodné pro tlakovou kanalizaci kartáče síta - plast podstavec ocel nerez 1.4301 (AISI 304) nátok - příruba DN150, PN10 odtok - příruba DN150, PN10 - odtok dolu výška výsypky shrabků z lisu pro nádobu 240 l (do skluzu shrabků) včetně podstavce a odtokové vany havarijní přepad pohony: 0,18 kW, 400 V, 50Hz - rotační kartáč síta shrabků 0,37 kW, 400 V, 50Hz - lis shrabků 0,8 kW, 230 V, 50 Hz - vyhřívání hmotnost cca 190 kg posun síta včetně přívodu tlakové kanalizace DN150 cca 200 mm od okraje nádrže pro provedení přístřešku s obvodovými stěnami nad nádrží demontáž, posunutí síta, úprava nátoku, skluzu shrabků a opětovná montáž
| 3.2 |  | Rozdělovací jímka | ks | 1 |  | 0
na zastropení denitrifikace 1 rozdělení odpadních vod na dvě linky biologického čištění materiál oc. tř.17 (1.4571) 1450 x 1000 x 725 mm 2 ks výškově stavitelný obdélníkový přeliv š. 700 mm oc. tř. 17 jeden přeliv bude opatřen pohyblivými bočními clonami pro možnost nastavení průtoku v poměru 60/40% včetně krytu jímky - rozdělen na 2 díly těsnění krytu jímky proti úniku pachu přítok DN250 (příruba) odtok 2x DN200 (příruba) tepelná izolace jímky - tl. 100 mm + nerez plech dodávka a montáž
| 3.3 |  | Ponorné vrtulové míchadlo | sada | 1 |  | 0
umístění v nádrži denitrifikace 1 míchání aktivační směsi max. obsah sušiny 1%, max. teplota vody 40°C otáčky vrtule: 1400 min-1 průměr vrtule 300 mm mat. vrtule - nerez počet lopatek 3 2,5 kW, 400 V, 50 Hz otáčky motoru 1400 min-1 jm. proud 5,9 A start - přímý krytí motoru IP68 hmotnost 76 kg včetně kabelu 10 m, tepelných čidel (bimetal) ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího modulu vodící tyč 60 x 60 x 4 mm - dl. 6m + příslušenství (horní, dolní držák, stavitelný doraz, rám míchadla…) vodící tyč - oc. tř. 17 (1.4301) řetěz s převěšovacími oky, dl. 7m, mat. oc.tř.17 dodávka a montáž
| 3.4 |  | Zvedací zařízení (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 1 |  | 0
nosnost 150 kg se stavitelným ramenem - max. vyložení 1100 mm mat. oc.tř.17 s ručním navijákem s brzdou lanko – oc.tř.17 zdvih 7m s hákem pro převěšování zvedacího řetězu
| 3.5 |  | Patka zvedacího zařízení (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 1 |  | 0
pro zvedací zařízení o nosnosti 150 kg mat. oc.tř.17 montáž na podlahu
| 3.6 |  | Dezodorizační biologický filtr (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 1 |  | 0
umístění na stávající vyrovnávací nádrži pro novou denitrifikaci 1 venkovní samonosné provedení průměr 1050 mm, výška 1115 mm materiál - polypropylen pro množství vzdušniny 100 m3/h přívod vzdušniny - DN100 odvod vzdušniny - otvory do ovzduší složení náplně: kůra, rašelina, kůra tlaková ztráta cca 500 Pa hmotnost bez náplně 48 kg hmotnost s náplní 240 kg
| 3.7 |  | Potrubí a armatury | sada | 1 |  | 0
Dodávka a montáž dle specifikace potrubních větví. Potrubí a armatury vhodné pro dané medium. Očištění nerezového potrubí a svarů. Moření povrchu a pasivace spojů nerezového potrubí a svarů. Včetně montážního a spojovacího materiálu, uložení potrubí a pomocných konstrukcí, označení potrubí. Potrubí technologie v zemi, pokud není uvedeno jinak, končí ve vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce objektu. Specifikace veškerého materiálu, který je použit v jednotlivých potrubních větvích, je předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
Specifikace potrubních větví:
Nátok do rozdělovacího objektu
|  |  | Trubka svařovaná DN 250, 254x2, mat. nerez 1.4571 | m | 0.5
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 154x2, mat. nerez 1.4571 | ks | 1
|  |  | Koleno 90° R=D+100, 254x2, mat. nerez 1.4571 | ks | 1
|  |  | Redukce centrická, 254/154x2, mat. nerez 1.4571 | ks | 1
|  |  | Lemový kroužek DN 150, 154x2, mat. nerez 1.4571 | ks | 1
|  |  | Lemový kroužek DN 250, 254x2, mat. nerez 1.4571 | ks | 1
|  |  | Příruba točivá, DN 150, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Příruba točivá, DN 250, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Přírubový spoj DN 150, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Přírubový spoj DN 250, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Tepelná izolace vnější části potrubí tl. 80 mm, ochrana izolace – nerezový plech | m | 1
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Odtok z rozdělovacího objektu do denitrifikace 1
|  |  | Trubka svařovaná DN 200, 204x2, mat. nerez 1.4571 | m | 1
|  |  | Koleno 90° R=D+100, 204x2, mat. nerez 1.4571 | ks | 1
|  |  | Lemový kroužek DN 200, 204x2, mat. nerez 1.4571 | ks | 3
|  |  | Příruba točivá, DN 200, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 3
|  |  | Přírubový spoj DN 200, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Přírubový spoj DN 200, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 200, PN 10, s ručním kolem, mat. šedá litina/NBR/nerez Težká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK | ks | 1
|  |  | Tepelná izolace vnější části potrubí tl. 80 mm, ochrana izolace – nerezový plech | m | 1
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Odtok z rozdělovacího objektu do denitrifikace 2 a denitrifikace 3.1
|  |  | Trubka svařovaná DN 100, 104x2, mat. nerez 1.4571 | m | 2
|  |  | Trubka svařovaná DN 200, 204x2, mat. nerez 1.4571 | m | 25
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 104x2, mat. nerez 1.4571 | ks | 1
|  |  | Koleno 90° R=D+100, 204x2, mat. nerez 1.4571 | ks | 5
|  |  | Lemový kroužek DN 100, 104x2, mat. nerez 1.4571 | ks | 2
|  |  | Lemový kroužek DN 200, 204x2, mat. nerez 1.4571 | ks | 3
|  |  | Příruba točivá, DN 100, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Příruba točivá, DN 200, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 3
|  |  | Přírubový spoj DN 200, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Přírubový spoj DN 100, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Přírubový spoj DN 200, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 100, PN 10, s ručním kolem, mat. šedá litina/NBR/nerez Težká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK | ks | 1
|  |  | Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 200, PN 10, s ručním kolem, mat. šedá litina/NBR/nerez Težká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK | ks | 1
|  |  | Tepelná izolace vnější části potrubí tl. 80 mm, ochrana izolace – nerezový plech | m | 4
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Odtok z denitrifikace 1 do nitrifikace 1
|  |  | Trubka svařovaná DN 250, 256x3, mat. nerez 1.4301 | m | 4
|  |  | Tepelná izolace vnější části potrubí tl. 80 mm, ochrana izolace – nerezový plech (vyhřívání dod. elektro) | m | 4
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Celkem | [6 empty] | 0

## PS 04
Akce: ČOV Předboj - navýšení kapacity
Dokumentace pro provádění stavby
SOUPIS STROJŮ, PRACÍ A DODÁVEK
| PS 04 | NOVÝ MONOBLOK, D/N/DN
| Pozice |  | Popis - technické údaje | MJ | Množství | Jedn. cena bez DPH | Celk. cena bez DPH
| 4.1 |  | Ponorné vrtulové míchadlo | sada | 2 |  | 0
umístění v nádrži denitrifikace 3.2.1 a 3.2.2 míchání aktivační směsi otáčky vrtule 1400 min-1 průměr vrtule 200 mm mat. vrtule - nerez počet lopatek 3 1,1 kW, 400 V, 50 Hz otáčky motoru 1400 min-1 jm. proud 2,95 A start - přímý krytí motoru IP68 hmotnost 40 kg včetně kabelu 10 m, tepelných čidel (bimetal) ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího modulu vodící tyč 60 x 60 x 4 mm - dl. 6m + příslušenství (horní, dolní držák, stavitelný doraz, rám míchadla…) vodící tyč - oc. tř. 17 (1.4301) řetěz s převěšovacími oky, dl. 7m, mat. oc.tř.17 dodávka a montáž
| 4.2 |  | Zvedací zařízení | ks | 2 |  | 0
nosnost 150 kg se stavitelným ramenem - max. vyložení 1100 mm mat. oc.tř.17 s ručním navijákem s brzdou lanko - oc.tř.17 zdvih 7m s hákem pro převěšování zvedacího řetězu dodávka a montáž
| 4.3 |  | Patka zvedacího zařízení | ks | 2 |  | 0
pro zvedací zařízení o nosnosti 150 kg mat. oc.tř.17 montáž na podlahu / na stěnu (montáž pomocí kotevního plechu k nosníku lávky) dodávka a montáž
| 4.4 |  | Provzdušňovací systém nitrifikace 3.1 a 3.2 | sada | 2 |  | 0
objem nádrže 100 m3, hl. vody 4,0 m množství vzduchu celkem 135 m3/h (135 m3/h pro 1 rošt) komplet aerační systém - 1 rošt -nosný rám roštu - trubky a tvarovky z PP 24 ks (1 x 24 ks) jemnobublinné aerační elementy průměr 350mm membrána EPDM+teflon, závit G 3/4“ dlouhodobý průtok vzduchu 3,5 - 8,0 m3/h/element doporučený průtok vzduchu 6 m3/h/element -stavitelné podpěry kotveny do dna -odvodnění roštu -ukončení roštu otočnou přírubou - cca 1 m pod hladinou vody v nádrži dodávka a montáž
| 4.5 |  | Strojní vybavení dosazovací nádrže 1 a 2 | sada | 2 |  | 0
vnitřní rozměr betonové nádrže 5,0 x 5,0 m, hl.vody 5,1 m vystrojení nádrže: -čerpání (mamutka) plovoucího kalu DN80 - oc.tř.17 (1.4301) - 1 ks -čerpání (mamutka) plovoucího kalu z vtokového válce DN50 - oc.tř.17 (1.4301) - 1 ks -ofuk hladiny (trysky) DN32 - oc.tř.17 (1.4301) - 1 sada -středový válec průměr 700 mm se sběrnými žlaby plovoucího kalu z hladiny a z válce se stavitelnými přelivnými hranami - oc.tř.17 (1.4301) - 1 ks -odtokový žlab 250x300 mm dl. 4,9 m (na stěnu) s nornou stěnou - oc.tř.17 (1.4301) - 2 sada -přítokové potrubí DN200 - oc.tř.17 (1.4301) -odtokové potrubí DN200 - oc.tř.17 (1.4301) včetně nosníků a konstrukcí pro uchycení technologického vystrojení dosazovací nádrže - šroubit k lávkám dodávka a montáž
| 4.6 |  | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 2 |  | 0
čerpání kalu z dosazovací nádrže - vratný kal Q = 5 l/s, H = 5,8 m čerpané medium: aktivovaný kal 1% oběžné kolo vírové průchodnost kola 35 mm 1,05 kW, 400 V, 50 Hz jmenovitý proud 1,9 A otáčky 2800 min-1 ochrana před přetížením (proudové a napěťové změny) hmotnost 16 kg spouštěcí zařízení a patkové koleno DN50 včetně vodících trubek 28x2 - 2ks, dl. 2m dodávka a montáž
| 4.7 |  | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 2 |  | 0
čerpání kalu z dosazovací nádrže - přebytečný kal Q = 5 l/s, H = 5,8 m čerpané medium: aktivovaný kal 1% oběžné kolo vírové průchodnost kola 35 mm 1,05 kW, 400 V, 50 Hz jmenovitý proud 1,9 A otáčky 2800 min-1 ochrana před přetížením (proudové a napěťové změny) hmotnost 16 kg spouštěcí zařízení a patkové koleno DN50 včetně vodících trubek 28x2 - 2ks, dl. 2m dodávka a montáž
| 4.8 |  | Kulový kohout s elektropohonem | ks | 2 |  | 0
vzduch pro mamutku plovoucího kalu a ofuk hladiny dosazovací nádrže G 6/4“ 0 - 10 bar mat. nerez 1.4301/PTFE bez proudu otevřeno 20 W, 230 V, 50 Hz dodávka a montáž
| 4.9 |  | Zvedací zařízení | ks | 4 |  | 0
umístění nad dosazovací nádrží pro zvedání čerpadla kalu z DN nosnost 50 kg mat. oc.tř.17 montáž na lávku dosazovací nádrže s ručním navijákem s brzdou - 1200 mm nad pochůzným roštem lanko - oc.tř.17 zdvih 7 m možnost sklopení/otočení pro průchod po lávce dodávka a montáž
| 4.10 |  | Pochůzné lávky a schodiště nového monobloku biologického čištění | sada | 1 |  | 0
šířka lávky 600 mm, dl. 4,0 m šířka lávky 800 mm, dl. 10,0 m šířka lávky 1000 mm, dl. 23,3 m schodiště šířka 1000 mm, dl. 5,0 m vyrobit dle skutečných rozměrů nádrží (nutno zaměřit) konstrukce lávky a zábradlí oc.tř.11 + žárový pozink pochůzné rošty - kompozit litý, protiskluzová úprava, barva šedá kotvení roštů oc. tř. 17 včetně nosníků a konstrukcí pro uchycení technologického vystrojení nádrží včetně podpěrných konstrukcí součástí dodávky je statický návrh konstrukce a výrobní dokumentace dodavatele dodávka a montáž
| 4.11 |  | Samonosná válcová dvouplášťová nádrž stojatá pro venkovní umístění (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 1 |  | 0
chemické srážení fosforu užitný objem 3 m3 materiál PEHD - venkovní provedení vnější průměr cca 1,7 m celková výška cca 2,2 m medium - 41% síran železitý - plnící potrubí DN80 s rychlospojkou (TANKER VK SS iG3“ - mat. nerez AISI 316/teflon podle DIN 28450 na plnící potrubí DN80 pro připojení hadice autocisterny) - venkovní trubicový hladinoměr - odvzdušnění ve víku - záchytná vanička úkapů na vnějš. plášti - hrdlo pro čidlo průsaku v meziplášti + čidlo průsaku, napájení 230 V DC - snímač minimální hladiny zásobní nádrže koagulantu hmotnost zásobníku: prázdného cca 300 kg přemístění
| 4.12 |  | Dávkovací čerpadlo (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 2 |  | 0
Chemické srážení fosforu medium - 41% síran železitý 2,0 l/hod 18 Bar ruční řízení frekvence a zdvihu membrány možnost řízení dle proudového signálu 0/4-20 mA 19 W, 230 V, 50 Hz hlava a šroubení - PVDF membrána - teflon kuličky ventilů - keramika kabel el.napájení: 2m, s vidlicí Euro hmotnost 4,1 kg včetně vstřikovací trysky se zpětným ventilem (3 bar) napojení hadičky 4/6 mm se šroubením 3/8“ konzola pro montáž na stěnu čerpadlo bude umístěno v dávkovací skříni přemístění
| 4.13 |  | Dávkovací skříň (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 1 |  | 0
dávkovací skříň pro umístění dávkovacích čerpadel chemického srážení fosforu 750 x 550 x 600 mm materiál PEHD - venkovní provedení montáž na podlahu/na stěnu přemístění
| 4.14 |  | Norná stěna odplynění | ks | 2 |  | 0
materiál - oc. tř. 17 (1.4301) rozměr 800 x 300 x 4000 mm 2ks boční otvory 400 x 300 mm u dna dodávka a montáž
| 4.15 |  | Potrubí a armatury | sada | 1 |  | 0
Dodávka a montáž dle specifikace potrubních větví. Potrubí a armatury vhodné pro dané medium. Očištění nerezového potrubí a svarů. Moření povrchu a pasivace spojů nerezového potrubí a svarů. Včetně montážního a spojovacího materiálu, uložení potrubí a pomocných konstrukcí, označení potrubí. Potrubí technologie v zemi, pokud není uvedeno jinak, končí ve vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce objektu. Specifikace veškerého materiálu, který je použit v jednotlivých potrubních větvích, je předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
Specifikace potrubních větví:
Odtok z nitrifikace 3 do DN
|  |  | Trubka svařovaná DN 200, 204x2, mat. nerez 1.4301 | m | 5
|  |  | Lemový kroužek DN 200, 204x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Příruba točivá, DN 200, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Přírubový spoj DN 200, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Odtok z dosazovací nádrže
|  |  | Trubka svařovaná DN 200, 204x2, mat. nerez 1.4301 | m | 6
|  |  | Trubka svařovaná DN 250, 256x3, mat. nerez 1.4301 | m | 8
|  |  | Koleno 90° R=D+100, 204x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 7
|  |  | Koleno 90° R=D+100, 256x3, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | T-napojení 90°, 204x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 4
|  |  | Redukce centrická, 256/206x3, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Lemový kroužek DN 250, 254x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Příruba točivá, DN 250, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Přírubový spoj DN 250, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Tepelná izolace vnější části potrubí tl. 80 mm, ochrana izolace – nerezový plech | m | 2
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Výtlak vratného kalu z DN
|  |  | Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez 1.4301 | m | 45
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 20
|  |  | Redukce centrická, 70/54x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 2“/60,3, mat. nerez 1.4401 | ks | 2
|  |  | Tepelná izolace vnější části potrubí DN 65 tl. 50 mm, ochrana izolace – nerezový plech (vyhřívání dod. elektro) | m | 20
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Výtlak přebytečného kalu z DN
|  |  | Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez 1.4301 | m | 178
|  |  | Trubka svařovaná DN 200, 204x2, mat. nerez 1.4301 | m | 3.2
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 43
|  |  | T-kus 90°, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Redukce centrická, 70/54x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Závitový návarek vnější závit G 2 1/2“, mat. nerez 1.4401 | ks | 4
|  |  | Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 2“/60,3, mat. nerez 1.4401 | ks | 2
|  |  | Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 2 1/2“/76,1, mat. nerez 1.4401 | ks | 4
|  |  | Šoupátko nátrubkové G 2 1/2“, mat. nerez 1.4408 | ks | 4
|  |  | Tepelná izolace vnější části potrubí DN 65 tl. 50 mm, ochrana izolace – nerezový plech (vyhřívání dod. elektro) | m | 62
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Výtlak plovoucího kalu z hladiny DN
|  |  | Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez 1.4301 | m | 3
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Výtlak plovoucího kalu z vtokového válce DN
|  |  | Trubka svařovaná DN 50, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | m | 3
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Sání a výtlak koagulantu chemického srážení fosforu
|  |  | Trubka 20x2,8 mm, PN16, PP-R | m | 2
|  |  | Koleno 90°, 20 mm, PP-R | ks | 3
|  |  | T-kus 90°, 20 mm, PP-R | ks | 3
|  |  | Hadicový trn s vnějším závitem G 1/2"/pr20, mat. PP | ks | 1
|  |  | Šikmý filtr s nerezovým sítkem 20, mat. PP | ks | 1
|  |  | Kulový kohout 20/20 mm, PP | ks | 7
|  |  | Přechodka 20x1/2“ vnitřní závit, PP | ks | 2
|  |  | Šroubení vnitřní závit/vnější závit G 3/8“/1/2“, mat. PVC-U/PP | ks | 2
|  |  | Hadicové šroubení – vnější závit G1/2“/hadice 4/6 mm, mat. PP | m | 2
|  |  | Hadice D vnitřní=19mm, mat. PVC | m | 3
|  |  | Spona na hadici 16-28, mat. nerez | ks | 4
|  |  | Hadice 4/6 mm, mat. PE | m | 50
|  |  | Plastová ochranná trubka ohebná 40/32 mm, mat. PP | m | 3
|  |  | Plastová ochranná trubka ohebná 25/18 mm, mat. PP | m | 25
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez DIN1.4301/pryž/plast | sada | 1
Celkem | [6 empty] | 0

## PS 05
Akce: ČOV Předboj - navýšení kapacity
Dokumentace pro provádění stavby
SOUPIS STROJŮ, PRACÍ A DODÁVEK
| PS 05 | NOVÁ DMYCHÁRNA
| Pozice |  | Popis - technické údaje | MJ | Množství | Jedn. cena bez DPH | Celk. cena bez DPH
| 5.1 |  | Dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem | ks | 3 |  | 0
pro stávající linku 2 biologického čištění možnost provozu s frekvenčním měničem 25 - 50 Hz Q = 81 - 232 m3/h přetlak p = 40 kPa elektromotor třída IE3 5,5 kW, 400 V, 50 Hz teplota vzdušniny na výstupu 82 - 63 °C otáčky dmychadla n = 1788 - 3576 min-1 otáčky motoru nm = 1475 - 2950 min-1 protihlukový kryt - pozink pro instalaci do vnitřního prostředí hladina akust. tlaku s protihlukovým krytem 59 - 69 dB výtlač. potrubí DN80 hmotnost s elektromotorem a protihlukovým krytem 218 kg dodávka a montáž
| 5.2 |  | Dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem | ks | 3 |  | 0
pro nový monoblok biologického čištění možnost provozu s frekvenčním měničem 25 - 50 Hz Q = 43 - 135 m3/h přetlak p = 50 kPa elektromotor třída IE3 4 kW, 400 V, 50 Hz teplota vzdušniny na výstupu 107 - 76 °C otáčky dmychadla n = 1832 - 3664 min-1 otáčky motoru nm = 1475 - 2950 min-1 protihlukový kryt - pozink pro instalaci do vnitřního prostředí hladina akust. tlaku s protihlukovým krytem 63 - 73 dB výtlač. potrubí DN50 hmotnost s elektromotorem a protihlukovým krytem 159 kg dodávka a montáž
| 5.3 |  | Rám pro instalaci dvou dmychadel nad sebou | ks | 1 |  | 0
pro instalaci dmychadel velikosti 3D28-080K oc.tř.11 + žárový pozink dodávka a montáž
| 5.4 |  | Rám pro instalaci dvou dmychadel nad sebou | ks | 1 |  | 0
pro instalaci dmychadel velikosti 3D19-051K oc.tř.11 + žárový pozink dodávka a montáž
| 5.5 |  | Tlumič hluku + protidešťová žaluzie + ochranná mřížka | sada | 1 |  | 0
umístění ve dmychárně 1ks tlumič pro čtyřhranné potrubí 700x400x1000 mm 1ks protidešťová žaluzie 700x400 mm, pevné lamely, pozink, pozední rám dodávka a montáž
| 5.6 |  | Axiální ventilátor + tlumič hluku + žaluziová klapka samotížná | sada | 1 |  | 0
umístění ve dmychárně ventilátor: montáž do potrubí průměr 315 mm otáčky 1445 /min průtok při 0 Pa 1950 m3/hod příkon 112 W, 230 V, 0,3 A max. teplota 40 °C akustický tlak 53 dB krytí IP 44 hmotnost 7 kg tlumič hluku: pro kruhové potrubí průměr 315 mm pozinkovaný plech žaluziová klapka samotížná: rám a lamely - plast barva šedá VZT komponenty a potrubí: 1 ks - sací dýza 315 mm 1 ks - koleno 315 mm potrubí 315 mm, dl 1m pozinkovaný plech dodávka a montáž
| 5.7 |  | Potrubí a armatury | sada | 1 |  | 0
Dodávka a montáž dle specifikace potrubních větví. Potrubí a armatury vhodné pro dané medium. Očištění nerezového potrubí a svarů. Moření povrchu a pasivace spojů nerezového potrubí a svarů. Včetně montážního a spojovacího materiálu, uložení potrubí a pomocných konstrukcí, označení potrubí. Potrubí technologie v zemi, pokud není uvedeno jinak, končí ve vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce objektu. Specifikace veškerého materiálu, který je použit v jednotlivých potrubních větvích, je předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
Specifikace potrubních větví:
Tlakový vzduch do 1. stupně - stávající linky 2
|  |  | Trubka svařovaná DN 32, 42,4x2, mat. nerez 1.4301 | m | 6
|  |  | Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez 1.4301 | m | 22
|  |  | Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez 1.4301 | m | 4
|  |  | Trubka svařovaná DN 125, 129x2, mat. nerez 1.4301 | m | 8
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 42,4x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 4
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 6
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 3
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 129x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 3
|  |  | T-kus 90°, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | T-napojení 90°, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Redukce centrická, 70/44,5x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Lemový kroužek DN 65, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 11
|  |  | Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 6
|  |  | Lemový kroužek DN 125, 129x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Příruba točivá, DN 65, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 11
|  |  | Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 6
|  |  | Příruba točivá, DN 125, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Příruba zaslepovací, DN 125, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Přírubový spoj DN 65, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 3
|  |  | Přírubový spoj DN 125, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Přírubový spoj DN 65, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 4
|  |  | Přírubový spoj DN 80, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 3
|  |  | Uzavírací klapka bezpřírubová, DN 65, PN 10, mat. tvárná litina/EPDM/nerez Težká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK | ks | 4
|  |  | Uzavírací klapka bezpřírubová, DN 80, PN 10, mat. tvárná litina/EPDM/nerez Težká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK | ks | 3
|  |  | Smyčka k tlakoměru zahnutá závitová G 1/2“, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Závitový návarek, vnitřní závit G 1/2", mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Manometrický kohout třícestný G 1/2", mat. mosaz | ks | 1
|  |  | Tlakoměr, průměr 100 mm, rozsah 0 - 100 kPa, připojení G 1/2" spodní | ks | 1
|  |  | Závitový návarek vnější závit G 1“, mat. nerez 1.4401 | ks | 1
|  |  | Kulový kohout, vnitřní závit G 1", mat. nerez 1.4408 | ks | 1
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez DIN1.4301/pryž/plast | sada | 1
Tlakový vzduch do 2. stupně - nového monobloku
|  |  | Trubka svařovaná DN 32, 33,7x2, mat. nerez 1.4301 | m | 3
|  |  | Trubka svařovaná DN 40, 48,3x2, mat. nerez 1.4301 | m | 12
|  |  | Trubka svařovaná DN 50, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | m | 0.5
|  |  | Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez 1.4301 | m | 43
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 33,7x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 3
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 48,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 6
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 20
|  |  | T-kus 90°, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | T-kus 90°, 48,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Redukce centrická, 48,3/33,7x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Redukce centrická, 70/54x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 3
|  |  | Lemový kroužek DN 65, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 16
|  |  | Příruba točivá, DN 65, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 16
|  |  | Přírubový spoj DN 65, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 2
|  |  | Přírubový spoj DN 65, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 7
|  |  | Uzavírací klapka bezpřírubová, DN 65, PN 10, mat. tvárná litina/EPDM/nerez Težká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK | ks | 7
|  |  | Závitový návarek vnější závit G 1“, mat. nerez 1.4401 | ks | 3
|  |  | Závitový návarek vnější závit G 6/4“, mat. nerez 1.4401 | ks | 1
|  |  | Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 1“/33,7, mat. nerez 1.4401 | ks | 2
|  |  | Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 6/4“/48,3, mat. nerez 1.4401 | ks | 1
|  |  | Kulový kohout, vnitřní závit G 1", mat. nerez 1.4408 | ks | 2
|  |  | Uzavírací ventil, vnitřní závit G 1", mat. nerez 1.4408 | ks | 3
|  |  | Smyčka k tlakoměru zahnutá závitová G 1/2“, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Závitový návarek, vnitřní závit G 1/2", mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Manometrický kohout třícestný G 1/2", mat. mosaz | ks | 2
|  |  | Tlakoměr, průměr 100 mm, rozsah 0 - 100 kPa, připojení G 1/2" spodní | ks | 2
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez DIN1.4301/pryž/plast | sada | 1
Celkem | [6 empty] | 0

## PS 06
Akce: ČOV Předboj - navýšení kapacity
Dokumentace pro provádění stavby
SOUPIS STROJŮ, PRACÍ A DODÁVEK
| PS 06 | NOVÉ MIKROSÍTO, NOVÝ MĚRNÝ OBJEKT
| Pozice |  | Popis - technické údaje | MJ | Množství | Jedn. cena bez DPH | Celk. cena bez DPH
| 6.1 |  | Hradítko ruční | ks | 1 |  | 0
nátok do mikrosítového filtru na stěnu pro otvor šířky 300 mm výška 550 mm výška desky 500 mm ovládání - deska opatřena madlem materiálové provedení: deska, rám - oc. tř. 17 (1.4301) těsnění - pryž vedení desky - plast třístranně těsnící deska uchycení - hmoždinkami ke stěně dodávka a montáž
| 6.2 |  | Hradítko ruční | ks | 1 |  | 0
obtok mikrosítového filtru na stěnu pro potrubí DN 250 výška 320 mm výška desky 250 mm ovládání - deska opatřena madlem materiálové provedení: deska, rám - oc. tř. 17 (1.4301) těsnění - pryž vedení desky - plast třístranně těsnící deska uchycení - hmoždinkami ke stěně dodávka a montáž
| 6.3 |  | Mikrosítový bubnový filtr | sada | 1 |  | 0
do betonového kanálu pravé provedení Qmax = 17,6 l/s 25 mg/l NL na vstupu filtrační tkanina s otvory 0,06 mm rozměr 1879 x 870 x 972 mm mat. rám - oc. tř. 17 (1.4301) filtrační tkanina - PES pohony: 0,25 kW - pohon bubnu 0,55 kW - oplachové čerpadlo 0,55 kW - kalové čerpadlo 1,35 kW - celkový příkon 400 V, 50 Hz hmotnost: prázdná 280 kg dodávka včetně rozvaděče rozvaděč je umístěn na nerez stojanu v blízkosti filtru (do max. 10m) montáž rozvaděče a kabelových rozvodů výchozí revize elektro zařízení dokumentace skutečného provedení zapojení rozvaděče dodávka a montáž
| 6.4 |  | Ponorné kalové čerpadlo prosáklé vody | ks | 1 |  | 0
čerpání prosáklé vody z oblužného prostru mikrosítového filtru Q = 3 l/s, H = 5 m oběžné kolo vírové průchodnost kola 35 mm 0,72 kW, 230 V, 50 Hz Jmen. proud 3,3 A otáčky 2780 min-1 napojení na hadici ochrana před přetížením (proudové a napěťové změny) plovákový spínač hmotnost 17 kg včetně 3m hadice umístění ve skladu - použití dle potřeby dodávka a montáž
| 6.5 |  | Měrný objekt | sada | 1 |  | 0
odtok z ČOV měrný vestavbový žlab s kruhovým profilem 300mm - velikost 2 pro instalaci na vyústění kanalizačního potrubí Qmin = 0,15 l/s Qmax = 27 l/s mat. oc. tř. 17 plech tl. 1,2 mm osazený v kruhové betonové kanalizační šachtě ultrazvuková sonda, úchyt sondy - oc.tř.17, vyhodnocovač průtoku včetně archivace dat budou použity stávající, přemístěné ze stávajícího měrného objektu včetně kalibrace žlabu a sondy dodávka a montáž
| 6.6 |  | Potrubí a armatury | sada | 1 |  | 0
Dodávka a montáž dle specifikace potrubních větví. Potrubí a armatury vhodné pro dané medium. Očištění nerezového potrubí a svarů. Moření povrchu a pasivace spojů nerezového potrubí a svarů. Včetně montážního a spojovacího materiálu, uložení potrubí a pomocných konstrukcí, označení potrubí. Potrubí technologie v zemi, pokud není uvedeno jinak, končí ve vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce objektu. Specifikace veškerého materiálu, který je použit v jednotlivých potrubních větvích, je předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
Specifikace potrubních větví:
Výtlak kalu z oplachu mikrosítového filtru
|  |  | Trubka svařovaná DN 50, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | m | 6
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Lemový kroužek DN 50, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Příruba točivá, DN 50, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Přírubový spoj DN 50, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Zpětná klapka s koulí, DN 50, vnitřní závit G2“, mat. tvárná litina/hliník/pryž Težká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK | ks | 1
|  |  | Hadicový trn s vnějším závitem G 2"/pr50 mosaz | ks | 2
|  |  | Svěrná spojka 50x2“vnitřní závit, PP/KOV | ks | 1
|  |  | Hadice spirální D vnitřní=50mm, médium – kal, mat. PVC | m | 3
|  |  | Spona pro spirální hadici 50-55, mat. nerez | ks | 4
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Celkem | [6 empty] | 0

## PS 07
Akce: ČOV Předboj - navýšení kapacity
Dokumentace pro provádění stavby
SOUPIS STROJŮ, PRACÍ A DODÁVEK
| PS 07 | KALOVÁ KONCOVKA - REKONSTRUKCE
| Pozice |  | Popis - technické údaje | MJ | Množství | Jedn. cena bez DPH | Celk. cena bez DPH
| 7.1 |  | Vřetenové čerpadlo kalu (stávající zařízení - ponecháno) | sada | 1 |  | 0
umístění ve vstupním prostoru stávající linky 2 vedle uskladňovací jmky kalu čerpání kalu na strojní odvodnění jednovřetenové čerpadlo kalu - 1 stupňové (L-geometrie) průtok 0,3 - 3 m3/h výtlak 2 bar pro provoz s frekvenčním měničem (FM je součástí dodávky rozvaděče linky odvodnění kalu) sání DN50, PN16 výtlak DN50, PN16 1,5 kW, 400 V, 50 Hz krytí IP55, izolace tř. F ochrana proti přetlaku G3/4", 0-10 bar - hmotnost 0,6 kg ochrana proti chodu na sucho základová deska - ocel stávající čerpadlo bude ponecháno, bude provedena výměna převodovky s jiným převodovým poměrem, aby výkon čerpadla byl 2 m3/h při cca 300 ot/mim dodávka a montáž
| 7.2 |  | Indukční průtokoměr | sada | 1 |  | 0
měření množství kalu čerpaného na strojní odvodnění DN 25, PN 16 oddělené provedení propojovací kabel dl. 8m hmotnost 3,5 kg 230V, 50Hz krytí snímače IP67 krytí řídící jednotky IP65 řídící jednotka bude umístěna na stěně v blízkosti snímače dodávka a montáž
| 7.3 |  | Odvodňovací šnekový lis | sada | 1 |  | 0
umístění v místnosti odvodnění kalu pro odvodnění přebytečného kalu Provozní parametry: původ kalu - aerobně stabilizovaný kal obsah sušiny ve vstupním kalu cca 2% vstupní průtok do 2 m3/h látkové zatížení 40 kg NL/h podíl organických látek <70% obsah sušiny v odvodněném kalu 18 - 24% v závislosti na jeho odvodnitelnosti spotřeba proplachové vody 0,7 m3/h 4-5 bar (59 l/min při tlaku 3 bar, obvykle každých 60 - 120 minut 45 - 90 sekund - nastavení lze měnit) Rozměry: 2700 x 750 x 1070 mm (d x š x v) vstup kalu iG 2“ odtok filtrátu DN80 PN 10 přívod oplachové vody iG 1/2" hmotnost prázdná 850 kg hmotnost plná 1000 kg Pohon: 0,55 kW, 400V / 50 Hz otáčky šneku 0,3 - 1,7 ot/min Materiálové provedení: provedení částí zařízení v kontaktu s kalem z nerezové oceli 1.4301/PP/PE Příslušenství: Reakční nádž: objem 200 l Ø 506 mm celková výška 1441 mm prázdná hmotnost 123 kg celková hmotnost 323 kg kotvení 4x M12 / A4-70 míchadlo s pohonem vč. FM 0,55 kW, 400V / 50 Hz vstup G2“ výstupní příruba DN80 / PN 16 materiálové provedení oc. tř. 17 (1.4301) elektromagnetický ventil přívodu vody iG1/2“ včetně napojení na stávající rozvod vody v místnosti ocelová konstrukce pod šnekový lis v. 700 mm - oc. tř. 17 (1.4301) ocelová konstrukce pod reakční nádrž v. 200 mm - oc. tř. 17 (1.4301) zprovoznění, zaškolení dodávka a montáž
| 7.4 |  | Rozvaděč linky strojního odvodnění kalu | sada | 1 |  | 0
umístění v místnosti odvodnění kalu slouží k řízení linky odvodnění kalu Ovládání: šnekového lisu a reakční nádrže - frekvenční měnič ostřikové vody vzduchového kompresoru podávacího vřetenového čerpadla kalu řízeného frekvenčním měničem indukčního průtokoměru kalu stanice pro přípravu roztoku flokulantu šnekového dopravníku Součástí dodávky je: operační dotykový panel pro ovládání celé technologické linky na dveřích rozvaděče frekvenční měniče software kabelové rozvody a kabelové trasy z rozvaděče odvodnění kalu do periferních zařízení linky odvodňování kalu montáž rozvaděče a kabelových rozvodů osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče výchozí revize elektro zařízení dokumentace skutečného provedení zapojení rozvaděče Součástí dodávky není: jištěný přívodní napájecí kabel pro rozvaděč linky odvodnění kalu Řídící skříň s řídícím systémem zajišťuje programovatelnou automatiku linky odvodňování kalu včetně jejího najetí a odstavení, proplachu šnekolisu, detekci poruch a jejich signalizaci. Zadávání a kontrola parametrů provozu prostřednictvím dotykového panelu. FM jsou součástí dodávky řídící skříně. Rozměry rozvaděče (š x h x v) 800 x 300 x 1200 mm, napájení 400/230 V, 50 Hz, IP 54. dodávka a montáž
| 7.5 |  | Kompresorová stanice | ks | 1 |  | 0
umístění v místnosti odvodnění kalu pro zabezpečení tlakového vzduchu k odvodňovacímu lisu Q = 9 m3/h výtlačný přetlak 10 bar, výtlak G1/4“ výkon el. mot. 1,5 kW 230V,50Hz hmotnost 50 kg 76 dB objem tlakové nádoby 50 l rozměry - 819 x 485 x 744 mm s redukčním ventilem a manometrem (provozní tlak 300 - 500 kPa, max. 1 MPa) včetně 5m tlakové hadice pro připojení k odvodňovacímu lisu dodávka a montáž
| 7.6 |  | Šnekový dopravník | ks | 1 |  | 0
pro dopravu odvodněného kalu od šnekového lisu do kontejneru provedení pro venkovní montáž materiál: ocel tř.17 (1.4301) délka 4,4 m, sklon 21°, k odvodňovacímu lisu pod úhlem 80° šnekovnice se středovou hřídelí průměr 225 mm provozní výkon do 2 m3/h při min. sušině 18% odvodněného kalu hmotnost prázdného dopravníku 280 kg hmotnost při zaplnění kalem max. 500 kg el.pohon: 1,5 kW, 400 V, 50 Hz topný kabel 0,38 kW, 230 V pohon s elektropřevodovkou v horní části dopravníku venkovní část vytápěna v délce 3 m při zimním provozu topným kabelem, izolace s opláštěním nerez plechem, ovládání vyhřívání venkovním termostatem (alternativně lze zimní provoz řešit softwarově pravidelným chodem dopravníku v časových intervalech) sběrná násypka s přírubou 350 x 410 mm (vnitřní rozměr 290 x 350 mm) a pryžovým kompenzátorem pro napojení na odvodňovací lis výsypka 250 x 250 mm se sklopným a otočným skluzem dl. 1200 mm natáčení nástavce ruční v rozmezí 360° možnost nastavení sklonu skluzu šroubovým mechanismem ve spodní části žlabu dopravníku odkalovací hrdlo s točivou přírubou DN65,PN10 1 ks výškově stavitelná podpěra 1 ks venkovní termostat dodávka a montáž
| 7.7 |  | Oceloplechový kontejner (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 1 |  | 0
umístění vedle objektu odvodnění kalu na odvodněný kal oceloplechový kontejner - výška oka 1000 mm vnější rozměry 3400 x 1900 x 1400 mm objem 7,5 m3 zadní čelo výklopné podle horní osy otáčení, těsněné, jištěné šroubovými uzávěry v zadní části kontejneru pevná střecha délky 500 mm oc.tř.11 + nátěr
| 7.8 |  | Stanice pro přípravu a dávkování tekutého polymeru | ks | 1 |  | 0
pro in-line přípravu roztoku flokulantu z emulzního koncentrátu čerpání a míchání tekutého flokulantu s vodou, dávkování připravené směsi rozměr (š x v x h) 570 x 770 x 220 mm samonasávací peristaltické čerpadlo emulzního polymeru zabezpečuje dávkování flokulantu v závislosti na průtoku kalu 0,2 - 1 l/h tekutého polymeru hmotnost prázdné stanice cca 25 kg 0,18 kW, 400 V, 50 Hz přívod vody iG 1/2“ výstup roztoku iG 1/2“ montáž na stěnu včetně hadičky sání tekutého polymeru (včetně sacího příslušenství) - dl. 2m včetně napojení na stávající rozvod vody v místnosti dodávka a montáž
| 7.9 |  | Axiální ventilátor na stěnu + žaluziová klapka samotížná (stávající zařízení - ponecháno) | sada | 1 |  | 0
umístění v místnosti odvodnění kalu montáž na stěnu příkon 124 W žaluziová klapka samotížná:
| 7.10 |  | Ponorné vřetenové čerpadlo (stávající zařízení - ponecháno) | ks | 1 |  | 0
umístění v ČS filtrátu čerpání odpadních vod ze sociálního zařízení a filtrátu z odvodnění kalu celonerezové vřetenové čerpadlo s řezacím zařízením Q = 0,9 l/s, H = 10 m čerpané medium: filtrát z odvodnění kalu a splašková odpadní voda (max. 40 °C) 1,1 kW, 400 V, 50 Hz Jmenovitý proud 2,8 A otáčky 2900 min-1 kabel 10 m ochrana proti chodu nasucho hmotnost 22 kg výstupní potrubí G 1 1/2“ dodávka a montáž
| 7.11 |  | Potrubí a armatury | sada | 1 |  | 0
Dodávka a montáž dle specifikace potrubních větví. Potrubí a armatury vhodné pro dané medium. Očištění nerezového potrubí a svarů. Moření povrchu a pasivace spojů nerezového potrubí a svarů. Včetně montážního a spojovacího materiálu, uložení potrubí a pomocných konstrukcí, označení potrubí. Potrubí technologie v zemi, pokud není uvedeno jinak, končí ve vzdálenosti 0,5 m od vnějšího líce objektu. Specifikace veškerého materiálu, který je použit v jednotlivých potrubních větvích, je předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
Specifikace potrubních větví:
Výtlak kalu k odvodnění - úprava stávajícího potrubí
|  |  | Trubka svařovaná DN 32, 33,7x2, mat. nerez 1.4301 | m | 1
|  |  | Trubka svařovaná DN 50, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | m | 4
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 60,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 4
|  |  | Redukce centrická, 60,3/33,7x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 2“/60,3, mat. nerez 1.4401 | ks | 1
|  |  | Šroubení vnitřní závit/přivařovací konec G 1“/33,7, mat. nerez 1.4401 | ks | 2
|  |  | Šroubení přivařovací konce 60,3, mat. nerez 1.4401 | ks | 1
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Odtok filtrátu z odvodnění kalu
|  |  | Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez 1.4301 | m | 1
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 26,9x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Přírubový spoj DN 80, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Závitový návarek vnější závit G 3/4“, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Kulový kohout, vnitřní závit G 3/4", mat. nerez 1.4408 | ks | 1
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Vypouštění flokulační nádrže odvodnění kalu
|  |  | Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez 1.4301 | m | 3
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 3
|  |  | T-kus 90°, 84x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | Přírubový spoj DN 80, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 2
|  |  | Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 80, PN 10, s ručním kolem, mat. šedá litina/NBR/nerez Težká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK | ks | 2
|  |  | Závitový návarek vnější závit G 3“, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez 1.4301/pryž/plast | sada | 1
Odtok filtrátu ze šnekového dopravníku
|  |  | Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 | m | 2
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 2
|  |  | T-kus atypické/šikmé napojení potrubí, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Lemový kroužek DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 | ks | 3
|  |  | Příruba točivá, DN 65, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 | ks | 3
|  |  | Přírubový spoj DN 65, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Přírubový spoj DN 65, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění | sada | 1
|  |  | Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 65, PN 10, s ručním kolem, mat. šedá litina/NBR/nerez Težká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením v kvalitě GSK | ks | 1
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez DIN1.4301/pryž/plast | sada | 1
Flokulant odvodnění kalu
|  |  | Trubka svařovaná DN 20, 26,9x2, mat. nerez 1.4301 | m | 4
|  |  | Koleno 90° R=1,5D, 26,9x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 5
|  |  | T-kus atypické/šikmé napojení potrubí, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Redukce centrická, 26,9/21,3x2, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Závitový návarek vnější závit G 3/4“, mat. nerez 1.4301 | ks | 1
|  |  | Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 1/2“/21,3, mat. nerez 1.4401 | ks | 1
|  |  | Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 3/4“/26,9, mat. nerez 1.4401 | ks | 1
|  |  | Kulový kohout, vnitřní závit G 3/4", mat. nerez 1.4408 | ks | 1
|  |  | Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, označení potrubí a armatur atd.), mat. nerez DIN1.4301/pryž/plast | sada | 1
Celkem | [6 empty] | 0

## VRN
Vedlejší náklady:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 010 00-3000 | průzkumné práce
1 | 011 52-4000 | průzkum stavebně-statický (pasportizace stávajících budov a objektů a další průzkumy před zahájením stavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Pasportizace příjezdových tras a jejich vyměření, fotodokumentace. | Kč
2 | 01131-4000 | Archeologický dohled | Kč
3 | 012 10-3000 | geodetické práce prováděné před výstavbou (vytýčení prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště) | Kč
4 | 012 20-3000 | geodetické práce prováděné v průběhu výstavby (výšková měření, výpočet objemů aj.) | Kč
5 | 013 24-4000 | Vypracování dokumentace pro provádění stavby a podrobné výrobně-dílenské dokumentace, která podléhá schválení objednatele a autorského dozoru, jejíž součástí bude i vypracování technologických postupů na základě pokynů objednatele a autorského dozoru v případech, kdy si to vyžádá situace na stavbě. Dokumentace bude vypracována 1x v listinné podobě a 1x na CD nosiči v digitální formě (soubory ve formátu pdf) a 1x CD nosiči v digitální editovatelné formě (soubory ve formátu dwg, doc, xls). | Kč
| 020 00-3000 | příprava staveniště
6 | 021 10-3000 | zabezpečení přírodních hodnot - ochrana kmenů stromů | Kč
| 030 00-3000 | zařízení staveniště
7 | 032 10-3000 | náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště, likvidace ZS před ukončením díla a úklidu pozemků a objektů po likvidaci ZS. | Kč
8 | 032 50-3000 | skládky na staveništi | Kč
9 | 032 90-3000 | uvedení vozovek, obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do stavu před zahájením prací (předáním staveniště) | Kč
10 | 034 00-3000 | zabezpečení staveniště, osvětlení a oplocení staveniště, informační tabule, dopravní značení v průběhu výstavby apod. | Kč
| 070 00-3000 | provozní vlivy
11 | 075 10-3000 | práce v ochranném pásmu elektrického vedení | Kč
12 | 075 20-3000 | práce v ochranném pásmu vodárenském | Kč
13 | 079 00-3000 | mimořádně ztížené pracovní prostředí - čištění a mytí vozovek po dobu výstavby, omezené prostorové podmínky na staveništi, omezené dopravní podmínky ke staveništi | Kč
| Vedlejší náklady celkem |  |  | 0
| Ostatní náklady: | ostatní náklady
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Zpracování návrhu dopravních opatření (DIO) při provádění díla a jeho projednání a odsouhlasení se zadavatelem a příslušnými správními orgány, v obstarání rozhodnutí k povolení DIO. | Kč
2 |  | Zajištění realizace dopravních opatření (DIO) včetně zřízení a likvidace dopravního značení a signalizace a zajištění veškerých dalších souvisejících dopravních opatření souvisejících s realizací stavby. | Kč
3 |  | Vytýčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, ruční kopání sond pro jejich zjištění, ruční výkopy v místě zjištění inž.sítí | Kč
4 |  | Ochrana stávajících vedení inženýrských sítí a dalších stavebních objektů v dosahu stavby (případné náklady na opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a poplatků ponese zhotovitel stavby). | Kč
5 |  | Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku) | Kč
6 |  | Zpracování provozního řádu ČOV pro zkušební provoz, Povodňového plánu, Havarijního plánu ČOV, vč. jejich odsouhlasení s pracovníky provozovatele a správními orgány (se zapracováním připomínek) | Kč
7 |  | Pořízení zařízení pro čerpání vody na staveništi v průběhu stavebních prací (vystrojení čerpacích jímek, čerpací agregáty, odkalovací jímka, výtlačná potrubí...) | Kč
8 |  | Zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i stavby jako celku v českém jazyce, komplexní zkoušky včetně medií potřebných k průběhu KZ, zaškolení obsluhy, účast na zkušebním provozu ČOV apod., v souladu s SOD a pokyny objednatele, které nejsou uvedené v jiných částech výkazu výměr | Kč
9 |  | V souladu s SOD vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby a to 3x v listinné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelná formě (soubory ve formátu pdf). Jednotlivé výkresy a textové části písemné formy budou označeny jako skutečné provedení. Dokumentace skutečného provedení musí být schválena objednatelem. | Kč
10 |  | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí - pokud je třeba a další, pro provádění stavby nutné, zeměměřičské činnosti, specifikované v § 13 odst. 4 prováděcí vyhlášky ČÚZK č.31/1995 Sb., v platném znění, to vše pod vedením oprávněného zeměměřičského inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb. Předání geodetického zaměření ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1x na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu včetně geometrických plánů pro věcná břemena. | Kč
11 |  | Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním souhlasům a to plně v souladu s požadavky stavebníka. | Kč
12 |  | Publicita stavby - banner + pamětní deska dle podmínek poskytovatele dotace | Kč
| Ostatní náklady celkem |  |  | 0