Příloha č. 1

Technická specifikace pro vypracování cenové nabídky

objekt: Dům s pečovatelskou službou, Sokolovská 237, Jičín
Záměrem rekonstrukce (kompletní výměny) stávajícího elektrického výtahu pro dopravu osob OTI 630 umístěného v samostatné výtahové šachtě se strojovnou vedle šachty výtahu je i odstranění známých provozních rizik dle ČSN EN 81- 80 na současném výtahu. 

V uvedeném popisu je počítáno s kompletní demontáží stávajícího výtahu a instalace nové technologie výtahu. 

Základní parametry stávajícího výtahu:
Výtah OTI 630 – výtahový stroj trakční převodový (s protizávažím) dopravní rychlost 0,7 m/s

Nosnost výtahů je již dle názvosloví 630 kg s povolenou přepravou 8 osob vyplývající z užitné plochy kabiny výtahu a tabulky uvedené v ČSN EN 81 – 20. 

Požadovaný rozsah prací při rekonstrukci výtahu – nově bude instalováno
 Strojovna výtahu

· ve stávající strojovně výtahu bude umístěn pouze výtahový rozvaděč a hlavní vypínač

· nový výtahový stroj bude umístěn v horním dojezdu výtahové šachty

Kabina výtahu

· rám klece s povrchovou úpravo zinek, s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídačem lan

· opláštění boků kabiny v provedení dekorovaný nerez včetně větracích otvorů, zrcadlo a madlo na zadní stěně, okopové plechy provedení nerez brus

· strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou komaxit – barva bílá

· sklopné sedátko v blízkosti ovladačové kombinace kabiny

· strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou komaxit – barva bílá 

· podlaha kabiny s protiskluzovou krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou, přejezdový plech (ochranná deska)

· osvětlení kabin – LED panely 

· okopové plechy na strop klece

· kabina výtahu bude osazena automatickými stranou posuvnými dveřmi T2 – světlá šíře vstupu 800 x 2 000 mm provedení broušený nerez s ochranným zařízením proti sevření osob dle ČSN 81-70

Šachetní dveře – (š = 800 mm) 

· automatické, stranou posuvné T2 bez požární odolnosti, provedení KOMAXIT dle odstínu RAL osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČTN EN 81-20

Elektroinstalace výtahu

výtahový rozvaděč není blokován, přístup do něj není podmíněn připojením externího testeru nebo firemního software z PC (Ovladač pro čtení dat umožňuje nezávislost ve volbě servisní organizace)

· rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nové skříni, sběrné řízení směrem dolů 
· uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním

· venkovní přivolávače v provedení antivandal mechanické v plastovém designovém  štítku s polohovou signalizací ve všech nástupních stanicích, Braillovy a reliefní znaky
· osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V a nouzová signalizace do prohlubně

· snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka

· závěsný silový a signálový kabel

· ovladačová kombinace klece v nerezovém nebo plastovém panelu v provedení antivandal, Braillovy a reliefní znaky s polohovou signalizací klece LCD displejem 7“, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou), výtahy budou osazeny hlasovým modulem dle invalidní vyhlášky
· monitoring; automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci
· skříňka revizní jízdy a koncový vypínač na střechu kabiny 

· kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci 

· zesílení intenzity osvětlení stávající strojovny
Šachta výtahu

· omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

· polyuretanové nárazníky pohlcujících energii

· žebřík do prohlubně výtahu, ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m

· konzole pro nová vodítka „T“ kabiny a protiváhy včetně jejich kotvení

· nová „T“ vodítka pro vedení kabiny a protizávaží

· protizávaží včetně vodících čelistí

Výtahový stroj – nový jedno rychlostní bezpřevodový 

· ocelový nosník pod stroj s tlumením hluku, nosná lana Ø 6 mm

· jednorychlostní výtahový stroj s dvojčinnou brzdou a krytem lanovnice

· stroj ve výtahové strojovně v nejvyšším NP nad horním dojezdem šachty
Dokompletace

· nová dokumentace výtahu

· zkoušky po ukončení montáže a ověření shody Oznámeným subjektem dle Nařízení vlády č.122/2016 Sb.

· vystavení ES prohlášení o shodě na výtah dle nařízení vlády č.122/2016 Sb.
· doplnění štítků a návodů

· zaškolení obsluhy

· opravy zednické, natěračské a malířské míst montáží dotčených

· odvoz a likvidace vybouraného materiálu

· lešení
Technické parametry a hlavní rozměry výtahu:

	
	
	NOVÝ VÝTAH



	Typ výtahu
	
	TOVI

	Nosnost
	
	630 kg

	Počet osob
	
	8

	Řízení
	
	sběr směrem dolů

	Rychlost
	
	1,0 m/s

	Zdvih
	
	6,55 m

	Počet stanic
	
	3

	Počet nástupišť
	
	3

	Velikost šachty 

š x h
	
	1620 x 2100 mm, 

Horní dojezd 3950 mm, prohlubeň 1580 mm

	Užitná plocha kabiny š x h
	
	1100 x 1400 mm

1,54 m2

	Výška kabiny
	
	2.100 mm

	Provedení kabiny
	
	neprůchozí

	Materiál kabiny
	
	Nerez panely 
dekorované 

	Osvětlení kabiny
	
	Velkoplošné LED panely 

	zrcadlo / madlo/sedátko
	
	ano / ano / ano 

	Podlaha kabiny
	
	Zátěžová krytina protiskluzová

	Dveře kabinové
	
	automatické T2 800 x 2 000 mm, 
provedení broušený nerez

	Dveře šachetní
	
	automatické T2 800 x 2 000 mm, 

v barvě RAL dle vzorníku

	Vodítka kabiny
	
	nová

	Vodítka protiváhy
	
	nová

	Umístění protiváhy
	
	na boku od kabiny

	Rozvaděč
	
	výtahový mikroprocesorový s frekvenčním měničem

	Výtahový stroj (kW)
	
	bezpřevodový 

	lana
	
	ocelová


	Práce budou provedeny dle zpracované podle současně platných norem a předpisů.

Dále dle ČSN EN 81-20.

              ČSN EN 81-50.

              ČSN EN 81-73.

              Nařízení vlády č.122/2016 Sb., 

              Nařízení vlády č.398/2009 Sb. o užívání staveb osobami s omezenou schopností 

              pohybu a orientace.


Cenovou nabídka bude zpracována na stanovený rozsah včetně dodavatelské dokumentace, dopravného, demontáže stávajícího výtahu, ekologické likvidace demontovaného materiálu a přípomocných (zednických a natěračských) prací.

Předpokládaná doba realizace díla je 30 dní včetně dnů pracovního volna a pracovního klidu.

