- Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

  - Identifikační údaje

Akce:	Rekonstrukce potrubí teplé vody v topném

kanálu z VS22 do komplexu bl. 86, Most

Místo stavby:	Most

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Teplárenská 2, PSČ 434 01 Most

Projektant:	Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	05-2017-452

Datum:	květen 2017

Vypracoval:	Ing. Václav Remuta

  - Základní charakteristika stavby

Záměrem investora je generální oprava vnější potrubní sítě (topný kanál z VS 22 - jih) rozvodu teplé vody a cirkulace. Jedná se o jednu samostatnou větev.

Větev č. VS22 - topný kanál VS22 - jih zásobuje bloky 85, 85/86, 86, 86/87, 87

Úsek začínající ve VS 22 je již proveden z plastu (PPR) a je ukončen uzavíracími armaturami na vstupu do topného kanálu VS22 - jih. Rekonstrukce se týká zbývajícího páteřního rozvodu vedeného v topném kanálu VS22 - jih a nového napojení přípojek pro jednotlivé objekty.

Začátek rekonstrukce:

Napojení na přírubu stávající uzavírací klapky DN80, PN16 (teplá voda - PPR DN90) a závitový kulový kohout KK-2“ (cirkulace - PPR DN63)  ve výměníkové stanici VS22 cca 1 m nad vstupem do topného kanálu VS22 - jih.

Konec rekonstrukce:

Nový rozvod bude ukončen napojením na stávající objektové rozvody DN50, PN16 (teplá voda - PPR DN50) a DN40, PN16 (cirkulace - PPR DN40) v bývalé kotelně bloku 86. Teplá voda bude napojena na dva stávající rekonstruované objektové podstropní rozvody PPR (d63.0x8.6 mm). Cirkulace bude napojena na dva stávající rekonstruované objektové podstropní rozvody PPR (d50.0x6.9 mm).

- Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, projektová dokumentace VS22 a topný kanál VS22-jih, požadavky investora na provedení a způsob napojení a zaměření na místě stavby. Podkladem pro výpočet dimenzí byly materiály předané zadavatelem, obsahující roční spotřeby.

- Technické údaje

Rozvod TV (přívod TV + cirkulace)

| dimenze | ø 90x12,3 - 40x5,5 |
| --- | --- |
| materiál potrubí | Polypropylen (PPR) |
| jmenovitý tlak média | PN16 |
| maximální provozní teplota | 65°C |
| maximální přetlak | 0,9 MPa (zdroj) |
| jmenovitý spád média (provozní spád) | 55(+5 -10) / 45°C |

- Technické řešení

##### Stávající stav

Z výměníkové stanice VS22-jih je napojena jedna samostatná větev, která zásobuje teplou vodou výše uvedené samostatné bloky. Větev VS22-jih je vedena v průlezném topném kanálu VS 22 - jih

Hlavní potrubní rozvod větve (VS22 - jih) vedený v topném kanálu je proveden z ocelových pozinkovaných trubek. Vnitřní objektové rozvody jsou provedeny z plastových trubek PPR (polypropylen).

Dimenze a délky stávajících (demontovaných) ocelových pozinkovaných trubek:

DN80	pozink. ø88,9 x 3,65 mm	délka 82 m	izolace tl. 50 mm

DN50	pozink. ø60,3 x 3,65 mm	délka 88 m	izolace tl. 40 mm

DN40	pozink. ø48,3 x 3,25 mm	délka 6 m	izolace tl. 30 mm

DN25	pozink. ø33,7 x 3,25 mm	délka 1 m	izolace tl. 20 mm

DN20	pozink. ø26,9 x 2,65 mm	délka 10 m	izolace tl. 20 mm

##### Demontáž stávajících zařízení

Stávající potrubí TV a cirkulace bude demontováno v době plánované odstávky v termínu v roce 2017. Přívodní potrubí teplé vody (dále TV) a cirkulační potrubí (dále C) bude kompletně vyřezáno a odstraněno včetně tepelných izolací a opláštění. Stávající konzoly budou zachovány (společné uložení 2x ÚT, TV a C), budou ošetřeny a budou připraveny pro montáž nového potrubí.

##### Potrubní část

4.3.1 Potrubí ve výměníkové stanici VS22

Větev č. VS22

Výstupní potrubí z akumulační nerezové nádoby AKU 750 (objem 750 litrů) ve výměníkové stanici je již rekonstruováno.

Stávající hlavní potrubí teplé vody DN100, PN16 (PPR d110.0x15.1 mm) je vedeno pod stropem VS22 směrem do TK VS22-sever. Z hlavního potrubí je vyhotovena odbočka DN80, PN16 (PPR d90.0x12.3 mm) do TK VS22 - jih ukončená (cca 1 m nad plechem u vstupu do topného kanálu VS22 - jih) stávající uzavírací mezi-přírubovou klapkou DN80 (napojovací místo).

Stávající hlavní potrubí cirkulace DN80, PN16 (PPR d90.0x12.3 mm) je vedeno pod stropem VS22 směrem do TK VS22-sever. Z hlavního potrubí je vyhotovena odbočka DN50, PN16 (PPR d63.0x8.6 mm) do TK VS22 - jih ukončená (cca 1 m nad plechem u vstupu do topného kanálu VS22 - jih) stávajícím uzavíracím kulovým kohoutem KK-2“ (napojovací místo).

4.3.2 Potrubí v topném kanálu

Nová větev (VS22 - jih) - topný kanál VS22 - jih je vedena v topném kanálu o dimenzi přívodního potrubí teplé vody DN80 (PPR ø90 x 12,3 mm) a cirkulačního potrubí DN50 (PPR ø63 x 8,6 mm) směrem na jih do objektů bl. 85, 85/86, 86, 86/87, 87, kde budou napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky.

Nový rozvod teplé vody (PPR d90x12.3 mm) bude napojen na stávající sekční uzavírací mezi-přírubovou klapku DN80/PN16 ve výměníkové stanici.

Nový rozvod cirkulace (PPR d63x8.6 mm) bude napojen na stávající sekční uzavírací závitový kulový kohout 2“, PN16 ve výměníkové stanici.

V objektu bloku 86 bude přípojka topné vody (PPR ø90 x 12,3 mm) rozdělena na dva samostatné objektové rozvody (PPR d63.0x8.6 mm), kde budou instalovány uzavírací objektové uzávěry.  Přípojka cirkulace (PPR ø63 x 8,6 mm) rozdělena na dva samostatné objektové rozvody (PPR d50.0x6.9 mm), kde budou instalovány uzavírací objektové uzávěry.

Dimenze a délky nových (montovaných) plastových PPR (polypropylen) trubek:

DN80	PPR ø90,0 x 12,3 mm		délka 82 m	izolace tl. 60 mm

DN50	PPR ø63,0 x 8,6 mm		délka 88 m	izolace tl. 50 mm

DN40	PPR ø50,0 x 6,9 mm		délka 6 m	izolace tl. 40 mm

DN25	PPR ø32,0 x 4,4 mm		délka 1 m	izolace tl. 30 mm

DN20	PPR ø25,0 x 3,5 mm		délka 10 m	izolace tl. 25 mm

4.3.3 Armatury

Jako uzavírací armatury jsou použity závitové kulové kohouty (PN16, 130°C), kulové kohouty budou opatřeny rozebíratelným šroubením.

Pro vyvážení soustavy budou použity ruční vyvažovací ventily (PN20, 130°C). Vyvažovací ventily budou nastaveny na předepsanou hodnotu (viz. výkresová část). V nejnižších místech rozvodu bude provedeno vypouštění pomocí vypouštěcích kulových kohoutů KK-3/4“ (PN16, 130°C). V nejvyšších místech rozvodu bude provedeno odvzdušnění pomocí kulových kohoutů KK-1/2“ (PN16, 130°C). Odvzdušňovací potrubí bude zavedeno k podlaze strojovny bl. 86. Vypouštěcí potrubí bude zavedeno k podlaze topného kanálu.

4.3.4 Uložení potrubí

Potrubí bude uloženo do objímek na stávající, nových konzolách a závěsech. Na jedné konzoli případně závěsu budou uložena vždy dvě potrubí (TV a C) vedená v souběhu.

Stávající stěnové konzoly U80, 100 nebudou demontovány a budou po demontáži ocelového pozinkovaného rozvodu použity pro uložení nového potrubního rozvodu PPR. Do stávajících ocelových podpěr U80,100 budou uchyceny nové objímky na závitových tyčí.

U ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Nové konzoly MPC (profil 40/38 a 60/40) budou uchyceny do stěny kolektoru pomocí chemických kotev. Na konzoly budou uchyceny objímky na závitových tyčí.

Mezi stávající ocelové konzoly (vzdálenost od cca 2 do 4 m) budou instalovány nové konzoly MPC tak, aby byly dodrženy maximální povolené vzdálenosti podpor pro celoplastové trubky PPR S 2,3 PN16 pro teplotu vody 60°C (viz. výkresová část – uložení potrubí PPR). Plastové potrubí PPR - rozměr od d75 do d110 bude uloženo samostatně do potrubních objímek.

Plastové potrubí PPR - rozměr od d40 do d63 bude uloženo společně s pozinkovaným žlabem (žlab bude uchycen k potrubí pomocí fixačních pásků) do potrubních objímek a poté bude společně zaizolováno. Překrytí pozinkovaného žlabu v objímce bude min. 125 mm (maximální vzdálenost uložení 1,75 mm při délce žlabu 2 m).

Celoplastové potrubí PPR PN16 bude uloženo v závislosti na délce a členění potrubní trasy do kluzných, volných a pevných bodů. Přesné umístění kluzných, volných a pevných bodů uložení (viz. výkresová část,  topné kanály).

uložení SK2 - stávající konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol U80, 100 do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

uložení SV2 - stávající konzola, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na stávající konzolu U80, 100. Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

uložení NK2 - nová konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do nových žárově zinkovaných konzol MPC (délka 400 mm) do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

- uložení jednotlivých potrubí PPR od rozměru d110 mm bude provedeno na

konzoly MPC 40/60 - délka 400 mm

- uložení jednotlivých potrubí PPR do rozměru d90 mm bude provedeno na

konzoly MPC 38/40 - délka 400 mm

uložení NV2 - nová konzola, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zabudovanou konzolu MPC 388/40 mm (případně 40/60 mm). Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

závěs  Z2 - nový závěs, kluzný bod (osové vedené)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 650 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

závěs  ZV22 - nový závěs, volný bod (prostorové vedené)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zavěšený profilový nosník 38/40 mm délky 800 mm. Nosník 38/40 mm délky 800 mm bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10.

Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

uložení PB2 - stávající konzola, pevný bod

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol do objímek na závitových tyčí. Objímky budou v místech pevných bodů dotaženy, tak aby nebylo potrubí PPR poškozeno.

Detaily uložení viz výkresová část - uložení potrubí PPR (452.F1-A2-03)

4.3.5 Kompenzace potrubí

Ke kompenzaci teplotních dilatací je využito výhradně směrových lomů (přirozená kompenzace). V místech lomů musí být vždy první dvě uložení na každou stranu lomu ukotveny pomocí volného uložení NV2 (dle příslušné dimenze).

V ostatních částech trasy jsou navrženy U a Z kompenzátory (stávající kompenzátory v topném kanálu), které budou provedeny ve svislém i vodorovné směru v místech mezi stávajícími konzolami, svislá ramena potrubí budou vedena v mezeře mezi stávajícím potrubím a stěnou kolektoru.

Ve výkresech jsou popsána místa pevných bodů, které budou vytvořeny pomocí objímek a vodorovných závěsů z pozinkovaných profilů.

U pevných bodů na trase je nutno vytvořit předpětí, aby nedocházelo k nadměrnému přeběhu v ohybech kompenzačních útvarů. Předpětí je uvedeno ve výkresech u pevných bodů.

Příklad: PB1 (-125, -50) z jedné strany bude potrubí zkráceno o 125 mm a z druhé strany o 50 mm, poté bude potrubí staženo k sobě, upevněno - zafixováno (např. utažením objímek v uložení před a za spojem) a následně svařeno. Po vychladnutí bude potrubí uvolněno.

4.3.6 Napojení objektů s měřením

Napojené objekty a odbočky jsou bez měření.

4.3.7 Napojení objektů bez měření

Nová přípojková potrubí TV a cirkulace bez měření budou ukončena napojením na stávající PPR objektové rozvody teplé vody a cirkulace umístěné v objektu bloku 86.

objekt blok 86

V objektu bloku 86 bude přípojka topné vody (PPR ø90 x 12,3 mm) rozdělena na dva samostatné objektové rozvody (PPR d63.0x8.6 mm), kde budou instalovány uzavírací (objektové uzávěry) kulové kohouty KK-2“. Napojení bude provedeno na stávající objektové podstropní rozvody teplé vody (PPR d63.0x8.6 mm).

V objektu bloku 86 bude přípojka cirkulace (PPR ø63 x 8,6 mm) rozdělena na dva samostatné objektové rozvody (PPR d50.0x6.9 mm), kde budou instalovány uzavírací (objektové uzávěry) kulové kohouty KK-6/4“ a přemístěné stávající vyvažovací ventily VV-40z. Napojení bude provedeno na stávající objektové podstropní rozvody teplé vody (PPR d50.0x6.9 mm).

V nejnižším místě odbočky bude osazen na potrubí T v a C vypouštěcí kulový kohout KK-20z.

Napojení viz. výkres: topný kanál z VS22 - jih (452.F1-A1-02).

4.3.8 Nátěry

U stávajících ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Ostatní nové závěsné prvky jsou již opatřeny protikorozní povrchovou úpravou (žárové zinkování).

4.3.9 Izolace

Pro izolace potrubí teplé vody a cirkulace (max. 60 °C) budou použity pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií, s minimální objemovou hmotností 80 kg/m3. Finální úprava tepelné izolace bude provedena vyztuženou AL. fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací. Vázací drát bude s žárově zinkovanou úpravou v min. tl. 0,8 mm.

Tloušťky izolací (mm):

d40 - tl. izolace 40 mm

d50 - tl. izolace 40 mm

d63 - tl. izolace 50 mm

d75 - tl. izolace 50 mm

d90 - tl. izolace 60 mm

Navržené tloušťky izolací jsou v souladu s požadavky zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 193/2007.

4.3.10 Ochrana stávajících potrubí při montáži

Pro ochranu stávajícího potrubí ÚT a proti poškození izolace budou používány tabule z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, které budou ohnuté dle vrchního potrubí a budou postupně upevňovány pomocí drátěných úchytů v místech montáže.

5.   Montáž a zkoušení potrubí

Provádění svářečských prací - plastové potrubí

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu P-102 a TP B-302 CWS ANB včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 13067.

Dále je uplatněn požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se povinnosti zhotovitele předložit postupy WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem:

- VT – B/100 % včetně protokolu ČSN EN ISO 13100-1 (ČSN EN ISO 9712);

ČSN EN 16296 bude provedeno u všech svarů.

Proplach potrubí

První proplach potrubí je proveden studenou vodou napouštěnou do potrubí ze systému ohřevu TV, v napojovaném objektu bude provedeno částečné odpouštění do kanalizace, protože na vstupu do objektu nejsou filtry. Po tomto bude potrubí napuštěno médiem a systém bude odkalován po dobu 24hodin, případně až do čistého stavu. Místo vodoměru je nutno instalovat mezikus. O proplachu bude proveden zápis.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška nebude samostatně prováděna, funkčnost kompenzačních útvarů, pohyb uložení a těsnost uzavíracích armatur bude zkontrolována při prvém najetí do zkušebního provozu. Při pozvolném nahřívání nesmí být jeho rychlost vyšší než 60°C za hodinu.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška potrubí hydraulická bude prováděna v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar), začátek zkoušky minimálně 1hod. po odvzdušnění a dotlakování systému, trvání zkoušky 60minut, max. pokles tlaku 0,02MPa (0,2bar). O tlakové zkoušce bude vyhotoven protokol za účasti a potvrzení provozovatele.

Vizuální kontrola

Zabezpečuje ji zhotovitel montážních prací odborným pracovníkem průběžně během montáže potrubí. O kontrolách a jejich výsledcích musí být v souladu s postupem prací vedeny pravidelné záznamy ve stavebních (montážním) deníku.

Stavební zkouška

Provede se kontrola provedení stavby a použitého materiálu dle projektové dokumentace, kontrola dokladů o průběhu montáže, o provedení proplachu a předepsaného předpětí.

Montáž

Montáž nového potrubí bude provedena přednostně ve volných trasách v topném kanálu (vedle, nad, nebo pod stávajícími rozvody TV a C). V problémových místech (křížení rozvodů, souběhy potrubí v topném kanálu, napojovací místa, atd.) bude montáž nových rozvodů provedena při plánované odstávce, kdy budou provedeny demontáže a do uvolněných tras bude následně provedena montáž nového rozvodu TV a C.

Montáž nových rozvodů lze provést např. „bez uložení“ (položení na staré odizolované rozvody TV a cirkulace) případně na provizorní uložení a při demontáži starých rozvodů bude nový zprovozněný rozvod TV a C uložen na předepsaná uložení. Montáže budou provedeny tak, aby odstávka teplé vody bylo co možná nejkratší.

Předpokládaná doba odstávky pro propojení namontovaných nových rozvodů a montáž rozvodů v problémových (kolizních) místech bude cca 3 dny.

6.	Bezpečnost práce

Při všech prováděných pracích budou dodržovány platné ČSN a prováděcí předpisy pro jednotlivé postupy.  Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7.	Protipožární zabezpečení stavby

Dodavatel musí zajistit možnost bezpečného použití svařovacích agregátů pro plastové potrubí. Dále je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných na stávajícím zařízení, které je v provozu.

8.	Péče o životní prostředí

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku z okolí. Objekt výstavby sám nezatěžuje okolí nadměrným hlukem.

9.	Stavební úpravy

Stavební úpravy nejsou požadovány

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, květen 2017