## Výkaz výměr
Pořadové číslo | Popis položky | Název | Měrná | Množství | Jednotková cena | Jednotková cena | Celková cena | Celková cena | Celková cena
|  |  | jednotka |  | dodávky | montáže | dodávky | montáže
1 | FVE PANELY
1.1 | Fotovoltaický panel | fotovoltaický panel | ks | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Jmenovitý výkon 400W
- účinnost 22,6%
- jmenovité napětí 65,8V
- jmenovitý proud 6,08A
- napětí naprázdno 75,6V
- proud nakrátko 6,58A
- rozměry 1690x1046x40mm
- váha 19kg
- délka kabelu 1,6m
- včetně konektor MC4
- včetně překlemovacích diod
1 | FVE PANELY CELKEM | [7 empty] | 0
2 | NOSNÁ KONSTRUKCE
2.1 | Nosná konstrukce pro FVE Panely |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - hliníkový černý krajní úchyt - 41mm |  | ks | 16 | 0
| - hliníkový profil 40x45mm - délka 3m |  | ks | 8 | 0
| - hliníkový profil 40x45mm - délka 4,3m |  | ks | 8 | 0
| - hliníkový profil 40x45mm - délka 6m |  | ks | 32 | 0
| - hliníkový profil 40x45mm - délka 6,3m |  | ks | 24 | 0
| - hliníková spojka profilů |  | ks | 64 | 0
| - hliníkový černý univerzální středový úchyt - délka 70mm |  | ks | 368 | 0
| - koncová plastová krytka pro profil |  | ks | 16 | 0
| - čtyřhranné matice M8 do profilu, DIN 557 - A2 |  | ks | 384 | 0
| - matice M10 s ozubením DIN 6923 - A2 |  | ks | 360 | 0
| - nerezový hák - A2 |  | ks | 232 | 0
| - šrouby DIN 912 - A2 - 8/30 |  | ks | 384 | 0
| - šrouby T s plochou hlavou M10/25 - A2 |  | ks | 360 | 0
| - vruty do dřeva M8/120, s talířovou hlavou s hvězdicovým šestihranem |  | ks | 696 | 0
2 | NOSNÁ KONSTRUKCE CELKEM | [7 empty] | 0
3 | ROZVADĚČE A SKŘÍNKY
V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení
3.1 | Rozvaděč +R_SPD |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 800x600x210, IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na stěně Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovým výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími obvody stringů FV panelů, přepěťovou ochranou typ 1+2 a kabely s konektory pro připojení přívodních a vývodních vodičů. Průchodky budou umístěné shora a zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma.
| - oceloplechová skříň, nástěnná, s montážní deskou, uzamykatelná, jednokřídlé dveře, rozměry 800x600x210nm (V x Š x H), s příslušenstvím |  | ks | 1 | 0
| - odpínač pojistek 10x38, 2p, pro FV aplikace, včetně pojistkové vložky gPV 16A |  | ks | 16 | 0
| - přepěťová ochrana T1+T2, varistorová v zapoejní Y, 12,5kA, nejvyšší napětí 1000VDC |  | ks | 8 | 0
| - PE lšta |  | ks | 1 | 0
| - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lištiy, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, konektory FV panelů, vývodek apod. |  | kpt | 1 | 0
3.3 | Rozvaděč +R_FVE |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 2000x800x400, IP54/20, s kapsou na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na zemi. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen jisticími prvky střídače, přívodu a napájených zařízení, přepěťovou ochranou typ 1+2. Dále bude obsahovat rozbočovací svorkovnice, ověřený elektroměr pro nepřímé měření a MTP. Všechny kabely budou zakončeny na svorkách. Průchodky budou umístěné zdola. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma.
| - oceloplechová skříň, řadová s montážní deskou, uzamykatelná, dvoukřídlé dveře, rozměry 2000x800x400m (V x Š x H), se soklem 100mm, s příslušenstvím |  | ks | 1 | 0
| - jistič kompaktní 130A, 3P, 65kA, s nastavitelnou spouští 40÷250A, s příslušenstvím - svorky, podpěťová spoušť, kryty svorek, pomocné spínače |  | ks | 1 | 0
| - jistič C63/3, 10kA |  | ks | 2 | 0
| - jistič C2/1, 10kA |  | ks | 1 | 0
| - jistič C16/1, 10kA |  | ks | 1 | 0
| - svorkovnicový blok 250A, 1P |  | ks | 4 | 0
| - PE/N lišta |  | ks | 2 | 0
| - přepěťová ochrana T1+T2, 4+0 pro TN-S sítě 230/400V, 25kA, s integrovaným jištěním |  | ks | 1 | 0
| - elektroměr nepřímý, 230/400V, nepřímé měření x/5A, úředně ověřený |  | ks | 1 | 0
| - pojistkový odpínač pro pojistky 10x38, 3p, včetně pojistky gG 2A |  | ks | 1 | 0
| - MTP 150/5A, 10Va, 0,5S, cejch, s protokolem |  | ks | 3 | 0
| - svorkovnice zkušební |  | ks | 1 | 0
| - svorkovnice řadová, pro vodiče do 50mm |  | ks | 4 | 0
| - svorkovnice řadová, pro vodiče do 2,5mm |  | ks | 6 | 0
| - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lištiy, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod. |  | kpt | 1 | 0
3.4 | Doplnění hlavního silového rozvaděče |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doplnění přepěťové ochrany typu 1+2, 4+0, 25kA, do hlavních rozvaděčů nebo do rozvaděčů se vstupujícím venkovním vedením |  | ks | 1 | 0
| - jistič kompaktní 144A, 3P, 36kA, s nastavitelnou spouští 40÷250A, s příslušenstvím - svorky, kryty svorek, pomocné spínače |  | ks | 1 | 0
| - jistič C63/3, 10kA |  | ks | 2 | 0
| - jistič C6/1, 10kA |  | ks | 1 | 0
| - svorkovnice řadová, pro vodiče do 50mm |  | ks | 3 | 0
| - svorkovnice řadová, pro vodiče do 2,5mm |  | ks | 7 | 0
| - příslušenství pro montáž zařízení - DIN lištiy, vkládací žlaby, spojovací materiál; včetně dentifikačních štítků, propojovacích vodičů, vývodek apod. |  | kpt | 1 | 0
| - elektroměr nepřímý, 230/400V, nepřímé měření x/5A, úředně ověřený, MODBUS-RTU |  | ks | 1 | 0
| - stykač 1P, 6A, 230V 50Hz |  | ks | 1 | 0
| - MTP 250/5A, 10Va, 0,5S, cejch, s protokolem |  | ks | 3 | 0
| - pojistkový odpínač pro pojistky 10x38, 3p, včetně pojistky gG 2A |  | ks | 1 | 0
| -Nová plastová skříň o rozměrech 400x500x175, IP 65, Rozvaděč bude umístěn na stěně objektu, montážní deska, uzamykatelná, Průchodky budou umístěny zdola, Rozvaděč bude vybaven dle potřeby viz obvodové schéma. |  | ks | 2 | 0
3.5 | Podružná ekvipotenciální přípojnice -MET1 |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svorkovnice ekvipotenciální POT 25/16, krytá, 2-řadá, přip. 30x4mm, 7x6-25mm2 |  | ks | 1 | 0
3 | ROZVADĚČE A SKŘÍNKY CELKEM | [7 empty] | 0
4 | KABELY
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení přip. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči
4.1 | H1Z2Z2-K 1 x 6 mm², černý plášť | Kabel | m | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | H07RN-F 5x25 | Kabel | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | JQTQ-J 5x0,8 | Kabel | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | CYKY-J 3x2,5 | Kabel | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | H07RN-F 5x35 | Kabel | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 1-CYKY-J 5x95 | Kabel | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | CYA 1x6 GNYE | Kabel | m | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | CYA 1x16 GNYE | Kabel | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | 1-YY 1x25 GNYE | Kabel | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | 1-CSKH-V180 5x1,5 (UV a vodě odolný) | Kabel | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | CAT6A STP PE | Kabel | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Konektor MC4, vidlice + zásuvka, přímý, na kabel 2,5÷6mm, krimpovací, 1000V/16A. IP65, včetně lisování na kabel | Kabel | ks | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Zakončení vodičů | Kabel | ks | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | KABELY CELKEM | [7 empty] | 0
5 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL
V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem
5.1 | Kabelový žlab plný, pozinkovaný (žárově) s víkem 125x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka | Kabelový žlab | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Samostatné kabelové příchytky pro montáž kabelů kabelů a kabelových tras se zachování funkčnosti při požáru, pro jeden kabel do průměru 10mm, včetně ocelové kotvy M6 | Příchytka | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi, včetně jejich zapravení do původního stavu po protažení kabelových tras, do rozměru 150x100mm | Prostup | kpt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové kotvy apod. | Spojovací mateirál | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Zatěsnění prostupu střešním pláštěm |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Rekonstrukce demontovaných protipožárních ucpávek, případě realizace nových protipožárních ucpávek po protažení kabelových tras dle bodů 4 a 5 v závislosti na prostupech přes požární úseky dle platného projektu PBŘ. Příklad použitých materiálů pro protipožární ucpávky: - Silikonový tmel s požární odolností - Pružné protipožární pěnamy - Protipožární malta - Deskami z minerálního materiálu (minerální vlna) - Kombinacemi výše uvedených |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Komplet trubka instalační plastová pevná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů | Instalační materiál | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.25 mm, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů | Instalační materiál | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM | [7 empty] | 0
6 | ZAŘÍZENÍ
6.1 | FV Střídač | měnič | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- jmenovitý výkon 36 000W / 40 000VA
- maximální vstupní napětí 1100VDC
- 22A / MPPT
- 4x MPPT
- počet vstupů 8
- max. účinnost 98,8%
- evorpská účinnost 98,6%
- max DC příkon 40800W
- výstup 230/400VAC, 3 + N + PE
- max. výstupní proud 57,8A
- integrovaná SPD T2
- RS485, USB. Bluetooth
- včetně integrovaných vitřních funkcí dle požadavku distributora elektrické energie:
• Zpožděné zapnutí elektrárny po obnovení napětí v DS • řízení jalového výkonu Q(U) • přizpůsobení činného výkonu P(U) • dynamická podpora sítě LVRTa • snížení činného výkonu při nadfrekvenci P(f)
- rozměry 930 x 550 x 260mm
- hmotnost 55kg
6.5 | Tlačítko STOP FVE, IP55, včetně montážního materiálu | tlačítko | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Bateriové úložiště | baterie | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- výkon obousměrně 30kW
- řídící jednotka
- kapacita max 65kWh
- nominální napětí AC 230/400V 50Hz
- maximální AC proud 51A
- nominální napětí DC 48V
- komunikační rozhraní ethernet
- power meter součástí dodávky
- rozměry (š x h x v) 710x884x2109mm
- váha 550kg
6.5 | Split jednotka 7kW, 230V, 1085x315x235mm, Imax 15,2A, včetně nosných konstrukcích proo vnitřní a venkovní jednotku, včetně propojovacího potrubí a kabeláže do vzdálenosti 25m | Ostatní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ZAŘÍZENÍ CELKEM | [7 empty] | 0
7 | UZEMNĚNÍ
7.1 | Pásek FeZn 30x4 mm |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Drát 10mm FeZn |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Hloubkový zemnič, D 20mm, L 1000mm, FeZn, spoj s trojitým drážkováním |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Zarážecí hrot pro zaražení prvního segmentu hloubkového zemniče |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Připojovací svorky pro hloubkový zemnič, průměr 20mm |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Zaváděcí tyč D 16mm, L=2000mm |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Křížová svorka s mezidestičkou nerez pro prům. 8-10/16mm, pro zaváděcí tyč |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Podpěra vedení nerez se závitem M8, pro průměr 16mm, včetně hmoždinky a kombinovaného šroubu M8 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Podpěra vedení nerez se závitem M8, pro průměr 10mm, včetně hmoždinky a kombinovaného šroubu M8 |  | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Číselný štítek variabilní pro zaváděcí tyče, včetně číslic |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Svorka zkušební, nerez 200kA, 16/10mm |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Antikorózní bandáž, páska, pro izolaci spojů zemního vedení (10m/ks) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Spojky pro FeZn pásek 30x4mm typu páska/páska nebo páska/drát |  | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | Dokumentace skutečného provedení (fotodokumentace, zakreslení uložení,…) |  | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | Měření uzemňovací soustavy |  | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | Výchozí revize |  | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | Ekvipotenciální přípojncie venkovní |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | CYY 1x6 |  | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | Příslušenství pro zakončení vodičeů - lisovací oka, dutinky apod. |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | Bezhalogenová tuhá elektroinstalační trubka, nízká mechanická odolnost, DN 16, UV odolná, včetně držáků a montážního mateirálu |  | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.21 | Výkopy ve zpevněném terénu, hloubky 700mm, šíře 300mm, se zapravením do původního stavu |  | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
-sejmutí ornice nebo odstranění povrchu (štěrk) s přemístěním na vzdálenost do 50 m
-hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu
-svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
-vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
-nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
-zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
-rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 a založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (osivo směs travní parková) nebo rozprostření původního štěrkopísku/štěrku
-založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
7.22 | Průraz stávající zděnou nebo betonovou konstrukcí, průměr 60mm, včetně zapravení do půvdního stavu |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UZEMNĚNÍ CELKEM | [7 empty] | 0
8 | HROMOSVOD
8.1 | Vodič HVI, Cu, s<90cm |  | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Podpůrná trubka pro HVI vodič s krátkou jímací tyčí, podpůrná trubka nerez/GFK délky 5000mm, z toho 1800GFK část, jímací tyč 10mm délky 1000mm, včetně svorek pro připojení HVI vodiče (max 4ks) |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Držák ke konstrukci pro upevnění podpůrné trubky na chráněnou stavbu, 150-200mm pro trubku 40-50mm, včetně montážního a spojovacího materiálu |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI s<90mm (pro oba konce), zakončení na svodu a na jímači nebo mezi jímací (2x), nerez, svorník průměru 10mm, délka 40mm, druhý konec včetně telepně smršťovací bužírky, čepu, pásku a upevňovacího kroužku |  | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Svorka pro řízení elektrického pole HVI vodiče, nerez |  | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Střešní držák pro Vodič HVI, včetně spojovacího materiálu (šroubky, hmoždinky) |  | ks | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Podpěra vedení pro vodič HVI, s podélným otvorem 10x5,5 mm, nerez, včetně spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky) pro montáž na fasádu |  | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Montážní příslušenství pro montáž vodičů HVI (odizolovací nástroje a nože apod.) viz výše uvedené položky |  | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Zatěsnění prostupu střešním pláštěm - po montáži jímacích tyčí |  | kpt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Fotodokumentace |  | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | HROMOSVOD CELKEM | [7 empty] | 0
9 | OSTATNÍ
9.1 | Informační systém - štítky | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů po vyhodnocení zkušebního provozu | Ostatní | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Parametrizace zařízení, požadované funkční zkoušky | Ostatní | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Vytavení protokolů o funkci požadovaných ochran výrobny | Ostatní | kpt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | Ostatní | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Inženýrská činnost | Ostatní | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů | Ostatní | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | Dílenská dokumentace | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | Dodavatelská dokumentace | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | Pronájem autojeřábu, nosnost 40t | Ostatní | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | Doprava autojeřábu | Ostatní | km | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | OSTATNÍ CELKEM | [7 empty] | 0
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.
| CELKEM | [7 empty] | 0