## List1
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1. |  |  | Demulgační stanice - přívod a odvod vzduchu
1. | 01 |  | Radiální ventilátor potrubní 700x400mm | ks | 1 | 26000 | 3500 | 26000 | 3500
Qv=4500m3/h, pext=750Pa, P=3,5kW/400V/6,0A
1. | 01a |  | Tlumicí manžeta (v ceně 1.01) | ks | 2 | 800 | 200 | 1600 | 400
700x400mm
1. | 01b |  | Filtr kapsový dlouhý s filtrační vložkou G3 (v ceně 1.01) | ks | 1 | 2300 | 350 | 2300 | 350
700x400mm
1. | 01c |  | Uzavírací klapka těsná se servopohonem 230V (v ceně 1.01) | ks | 1 | 7000 | 400 | 7000 | 400
700x400mm s bezpečnostní pružinou
1. | 01d |  | Teplovodní ohřívač (v ceně 1.01) | ks | 1 | 13450 | 450 | 13450 | 450
700x400mm Qt=17kW, dp=0,6Kpa, 70/50°C
Příslušenství: odvzdušňovací ventil, směšovací uzel
1. | 01e |  | Řídicí jednotka vč. 1x protimrazové čidlo, 1x regulátor otáček, 1x frekvenční | ks | 1 | 45000 | 6500 | 45000 | 6500
měnič 1,5kW, 1x čidlo teploty v potrubí, 1x čidlo venkovního vzduchu, 1x
prostorové čidlo teploty, 1x prostorový ovladač s displejem a čidlem,
1x servopohon 230V 1x, 2x snímač tlakové diference, 1x snímač namrzání
vč. silové a slaboproudé kabeláže do 15m, oživení a zprovoznění
1. | 01f |  | Tlumič hluku pozinkovaný kulisový | ks | 2 | 4300 | 800 | 8600 | 1600
700x400/1000, tl. kulis 100mm, 3ks
1. | 01g |  | Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem a sítem RAL xxxx (šedá) | ks | 1 | 1990 | 250 | 1990 | 250
800x800mm
1. | 01h |  | Textilní vyústka DN450-5000 s mikroperforací, barva LG | ks | 1 | 6800 | 2300 | 6800 | 2300
materiál PMI, dvojitý závěs na lanko, Qv=4500m3/h,dtp=70Pa
1. | 02 |  | Spirální ventilátor plastový (PP) | ks | 1 | 23200 | 2000 | 23200 | 2000
Qv=4500m3/h, pext=800Pa, P=1,5kW/400V/3,4A, 1450ot
1. | 02a |  | Tlumicí manžeta plastová | ks | 2 | 1200 | 200 | 2400 | 400
DN400
1. | 02b |  | Rekuperátor celoplastový, provedení podstropní Qt=34,9kW | ks | 1 | 34500 | 2500 | 34500 | 2500
obdélníková hrdla 400x700mm, Qv=4500/4500m3/h, dtp=222Pa
Zimní účinnost 75%
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1. | 02c |  | Filtr kapsový plastový (PP) | ks | 1 | 11200 | 2500 | 11200 | 2500
505x910/550mm vč. filtrační vložky G4, Qnom=4500m3/h
1. | 02d |  | Tlumič hluku plastový kulisový kulisový | ks | 2 | 8800 | 2000 | 17600 | 4000
700x500/1000, tl. kulis 100mm, 3ks
1. | 02e |  | Regulační klapka plastová ruční (PP) | ks | 5 | 2100 | 300 | 10500 | 1500
DN200
1. | 02f |  | Regulační klapka plastová s hřídelkou na servopohon | ks | 1 | 3800 | 450 | 3800 | 450
350x600mm
1. | 02g |  | Výfuková hlavice čtyřhranná plastová (PP) | ks | 1 | 5400 | 500 | 5400 | 500
350x600mm
PLASTOVÉ POTRUBÍ
1. | 030 |  | OBLOUK PP 200/90° | ks | 7 | 1500 | 300 | 10500 | 2100
1. | 031 |  | OBLOUK PP 200/45° | ks | 5 | 1350 | 300 | 6750 | 1500
1. | 032 |  | OBLOUK PP 200/30° | ks | 1 | 1280 | 300 | 1280 | 300
1. | 033 |  | OBLOUK PP 400/90° | ks | 1 | 4560 | 450 | 4560 | 450
1. | 034 |  | TROUBA PP 200/1500 | ks | 9 | 1850 | 650 | 16650 | 5850
1. | 035 |  | TROUBA PP 200/700VP | ks | 5 | 950 | 400 | 4750 | 2000
1. | 035 |  | TROUBA PP 200/500VP | ks | 3 | 800 | 350 | 2400 | 1050
1. | 036 |  | TROUBA PP 200/1100VP | ks | 3 | 1350 | 550 | 4050 | 1650
1. | 037 |  | TROUBA PP 400/300VP | ks | 2 | 1650 | 650 | 3300 | 1300
1. | 038 |  | TROUBA PP 315/1500 | ks | 1 | 3000 | 1250 | 3000 | 1250
1. | 039 |  | TROUBA PP 315/800VP | ks | 1 | 2200 | 950 | 2200 | 950
1. | 040 |  | TROUBA PP 355/400VP | ks | 1 | 1950 | 800 | 1950 | 800
1. | 041 |  | TROUBA PP 600X350/1100VP | ks | 1 | 3800 | 2100 | 3800 | 2100
1. | 042 |  | TROUBA PP 600X350/200VP | ks | 2 | 1400 | 600 | 2800 | 1200
1. | 043 |  | PŘECHOD PP 500X400-DN400/400 | ks | 1 | 3700 | 1500 | 3700 | 1500
1. | 044 |  | PŘECHOD PP 200X500-DN200/450 | ks | 1 | 3200 | 1500 | 3200 | 1500
1. | 045 |  | PŘECHOD PP 400X500-505X910/300 | ks | 1 | 4550 | 1500 | 4550 | 1500
1. | 046 |  | PŘECHOD PP 400X700-505X910/300 | ks | 1 | 5250 | 1500 | 5250 | 1500
1. | 047 |  | PŘECHOD PP 400X700-700X500/300 | ks | 1 | 5150 | 1500 | 5150 | 1500
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1. | 048 |  | PŘECHOD PP 700X500-DN400/300 | ks | 2 | 4850 | 1500 | 9700 | 3000
1. | 049 |  | PŘECHOD PP 700X500-350X600/300 | ks | 1 | 5550 | 1500 | 5550 | 1500
1. | 050 |  | OBLOUK PP 350X600/90° | ks | 2 | 3750 | 1500 | 7500 | 3000
1. | 051 |  | OBLOUK PP 600X350/90° | ks | 1 | 3750 | 1500 | 3750 | 1500
1. | 052 |  | PŘECHOD PP DN315-DN200/300 | ks | 1 | 1800 | 800 | 1800 | 800
1. | 053 |  | PŘECHOD PP DN355-DN315/300 | ks | 1 | 1950 | 800 | 1950 | 800
1. | 054 |  | PŘECHOD PP DN400-DN355/300 | ks | 1 | 2200 | 800 | 2200 | 800
1. | 055 |  | ODBOČKA 45° PP DN315-DN200/500 | ks | 1 | 3150 | 1200 | 3150 | 1200
1. | 056 |  | ODBOČKA 45° PP DN355-DN200/500 | ks | 1 | 3950 | 1200 | 3950 | 1200
1. | 057 |  | ODBOČKA 45° PP DN400-DN200/500 | ks | 1 | 4450 | 1200 | 4450 | 1200
1. | 058 |  | Tepelná izolace minerální vata tl.40mm+Al polep (m=50kg/m3) | m2 | 24 | 230 | 30 | 5520 | 720
1. | 059 |  | Čtyřhranné potrubí sk.I - rovné | m2 | 13 | 350 | 120 | 4550 | 1560
1. | 060 |  | Čtyřhranné potrubí sk.I - tvarovky | m2 | 11 | 420 | 150 | 4620 | 1650
1. | 061 |  | Montážní materiál | kg | 120 | 8000 | 2000 | 8000 | 2000
2. |  |  | Demulgační stanice - vratová clona
2. | 01 |  | Horizontální vratová clona studená 1,5m, s axiálními ventilátory | ks | 2 | 95000 | 6000 | 190000 | 12000
garantovaný dosah 7m, Qv=11500m3/h
2. | 01a |  | Závěs pro clonu | ks | 6 | 3000 | 1000 | 18000 | 6000
horizontální montáž
3. |  |  | Demulgační stanice - repase, přeložky, demontáže
3. | 01 |  | Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem a sítem RAL xxxx (šedá) | ks | 3 | 1200 | 200 | 3600 | 600
400x400mm
3. | 02 |  | Přetlaková žaluziová klapka s okapničkou šedá | ks | 1 | 230 | 70 | 230 | 70
150x150mm
3. | 03 |  | CU potrubí | bm | 3 | 450 | 50 | 1350 | 150
6/12 Iz s náplní chladiva R410a
3. | 04 |  | Spirální ventilátor stávající | kp | 5 | 1500 |  | 7500
velikost 250 + připojovací potrubí délky do 3m, demontáže
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  |  |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
3. | 05 |  | Stavající klimatizační kondenzační jednotka | kp | 1 | 3000 |  | 3000
do výkonu 3,5kW, demonotáž a montáž na stěnovou konzolu m=50kg
V. |  |  | VRN
V. | 01 |  | Doprava horizontální a vertikální % | % | 4 |  |  | 15000
V. | 02 |  | Lešení | kp | 1 |  |  | 2300
V. | 03 |  | Zaregulování | h | 12 |  |  | 3000
V. | 04 |  | Komplexní zkoušky | h | 24 |  |  | 6000
V. | 05 |  | Zaškolení | h | 12 |  |  | 2000
V. | 06 |  | Dokumentace skutečného provedení | kp | 1 |  |  | 6000
|  |  | Cena celkem (Kč) bez DPH |  |  |  |  | 635850 | 99350
|  |  | DPH21% (Kč) |  |  |  |  | 133528.5 | 20863.5
|  |  | Cena celkem (Kč) vč. DPH21% |  |  |  |  | 769378.5 | 120213.5
Celkem
DPH20%
Celkem vč. DPH20%