D.1.2.5.1.1 - ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA ROZVODY A SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

D.1.2.5 – TPS - SILNOPROUD

DPS

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – STAVEBNÍ ÚPRAVY BAZÉNU

VYPRACOVAL

ING. ONDŘEJ HELLER

02/2025

OBSAH

a)	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

b)	POPIS OBJEKTU	3

c)	PROSTŘEDÍ	3

d)	ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉHO VÝKONU A         PARAMETRŮ SYSTÉMU	4

e)	ŘEŠENÍ PODMÍNEK PROVOZU ZAŘÍZENÍ	4

f)	TYPY SÍTÍ A OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	4

g)	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	5

h)	POPIS NAPOJENÍ	5

i)	ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ	6

j)	TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ NAPÁJECÍCH ROZVODŮ	6

k)	TECHNICKÝ POPIS VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE	6

Technické řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání	6

Technické řešení zásuvkových obvodů	7

l)	DOPADY ZMĚN NA STAV. KONSTRUKCE, PROSTŘEDÍ A ZAŘÍZENÍ	7

m)	OCHRANA PŘED BLESKEM A UZEMNĚNÍ	7

n)	ŘEŠENÍ SOUBĚHU SOUVISEJÍCÍCH PROFESÍ	7

o)	POPIS SOUVISEJÍCÍCH POŽÁRNÍCH OPATŘENÍ	7

p)	SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	8

q)	ZPŮSOB MONTÁŽE A VZÁJEMNÁ POLOHA INSTALACÍ	8

r)	REALIZACE A ETAPIZACE PRACÍ, ZKOUŠEK A REVIZÍ	8

s)	NÁVRH UVEDENÍ DO PROVOZU	9

t)	NÁVRH POKYNŮ PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU	9

u)	NÁVRH BOZP PRO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ	9

v)	PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	9

w)	SEZNAM POUŽITÝCH PŘEDPISŮ A NOREM	9

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Předmětem řešení jsou prostory bazénové haly se zázemím  - strojovnou VZT a strojovnou bazénové technologie. Tyto prostory jsou součástí budovy Základní školy Nám. Svornosti.

# POPIS OBJEKTU

Jedná se o bazén využívaný žáky MŠ a ZŠ a dále o technické prostory, které slouží pro technologie potřebné k provozu bazénu. Dále jsou řešeny instalační prostory kolem bazénu a vyrovnávací nádrže.

V rámci tohoto projektu bude řešeno následující:

- Zásuvkové a světelné rozvody v bazénové hale a tech. zázemí

- Napájení zařízení TZB v bazénové hale a tech. zázemí

- Napájení rozvaděče bazénové technologie vč. datové zásuvky

Nově instalovaná zařízení nebudou samostatně měřena.

# PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 + Z1 + Z2:

Bazénová hala:

AB 6	 +5°C až +60°C, relativní vlhkost 10-100%, absolutní vlhkost 1-35 g/m3

AD 4	stříkající voda

BC 4	dotyk s vodivými částmi trvalý

Technologie bazénu:

AB 6	 +5°C až +60°C, relativní vlhkost 10-100%, absolutní vlhkost 1-35 g/m3

AD 2	volně padající kapky

BC 4	dotyk s vodivými částmi trvalý

Strojovna VZT:

BC 3	 dotyk se zemí častý

Ostatní vnější vlivy jsou normální:

Přehled normálních vnějších vlivů:
označení	charakteristika

AA 4 		teplota okolí, bez vlivu vlhkosti, teplota -5C až +40C 
AA 5		teplota okolí bez vlivu vlhkosti, teplota +5C až +40C
AB 4		-5°C až +40°C, relativní vlhkost 5-95%, absolutní vlhkost 1-29g/m3
AB 5		+5°C až +40°C, relativní vlhkost 5-85%, absolutní vlhkost 1-25g/m3
AC 1 		nadmořská výška max. 2 000 m

AD 1 		výskyt vody - zanedbatelný

AE 1 		výskyt cizích pevných předmětů - zanedbatelný

AF 1 		výskyt korozívních a znečišťujících látek - zanedbatelný

AG 1 		ráz - mírný

AH 1 		vibrace - mírné

AJ 		dosud nestanoveno

AK 1 		výskyt plísní - bez nebezpečí

AL 1 		přítomnost fauny - bez nebezpečí

AM 1 		elektromagnetické, elektrostatické, nebo ionizující působení - zanedbatelné

AN 1 		sluneční záření - nízké

AP 1 		seismické účinky - zanedbatelné

AQ 1 		bouřková činnost - zanedbatelná

AR 1		pohyb vzduchu - pomalý

AS 1		vítr - malý

BA 1 		schopnost lidí – běžná

BC 2 		dotyk se zemí  - výjimečný

BD 1 		únik – málo lidí a snadný únik

CA 1 		konstrukce budov - nehořlavá

CB 1 		provedení budovy - zanedbatelné nebezpečí

# ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉHO VÝKONU A         PARAMETRŮ SYSTÉMU

Zařízení budou napájena ze stávajícího rozvaděče bazénu, příkon se nebude navyšovat.

# ŘEŠENÍ PODMÍNEK PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Není v rámci tohoto projektu řešeno.

# TYPY SÍTÍ A OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Typy použitých sítí:				TN-S, 230/400V, 50 Hz

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

a) živých částí

- izolací živých částí

- krytem nebo přepážkami

b) neživých částí

- základní:	samočinným odpojením od zdroje v sítích TN

- zvýšená:	proudovým chráničem

doplňujícím pospojováním

hlavním pospojováním

Proudové chrániče:

V elektroinstalaci objektu budou použity chrániče s nadproudovou ochranou s citlivostí 30 mA pro zásuvkové obvody a světelné obvody dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-7-702 ed.3.

Doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.415.2:

V místnosti bazénové technologie a ve strojovně VZT se provede doplňující pospojování. Vodičem CYA 4 se propojí jednotky a potrubí VZT, potrubí vody (pokud je kovové) a kovové konstrukce přístupné současnému dotyku s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek.

Hlavní pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.2:

Podružné ochranné přípojnice (MET) budou instalovány v místnosti strojovny VZT a v místnosti bazénové technologie. Na tyto podružné HOP budou pospojena VZT jednotka, potrubí VZT, rozvaděč baz. technologie, potrubí baz. technologie a větší kovové hmoty v těchto prostorách vodiči CYA 25. Svorkovnice MET budou připojeny na stávající systém pospojení a uzemnění vodiči CYA 25.

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Bilance odběru el. energie dle normy ČSN 33 2130 ed.4

Rekonstruované prostory

Energetická bilance:					Pi  (kW) 	ß 		Ps  (kW)

Osvětlení						1,8		0,9		1,6

Zařízení VZT						7,2		1		7,2

Bazénová technologie				7	1		7

Ostatní zařízení					5		0,6		3

CELKEM									             18,8 kW

Vzájemná soudobost							0,8		15 kW

Soudobý proud řešené části objektu:							22,9 A

NOVĚ ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU BUDE NAPÁJENA ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RMB, NAVÝŠENÍ PŘÍKONU OPROTI STÁVAJÍCÍMU STAVU SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

# POPIS NAPOJENÍ

Ve strojovně VZT a strojovně technologie bazénu budou provedeny vývody pro ventilátor, jejich spínání bude pro nízké otáčky dle časového režimu prostřednictvím spínacích hodin a časového taktovacího relé, nastavení bude např. 10 minut činnosti v ½ hodině, případně bude upraveno dle provozních zkušeností. Vysoké otáčky ventilátorů budou spínány pomocí termostatu v patřičných místnostech, kdy při překročení určené teploty bude ventilátor sepnut. Termostat bude umístěn ve výšce cca 1500 mm nad podlahou a bude v nástěnném průmyslovém provedení, min. IP 44, napájení i spínání 230V, zapojení pro chlazení.

Pro VZT jednotku bude pod stropem vyveden kabel CYKY 5x4, který bude připojen do řídicí skříně jednotky.

Pro rozdělovač vytápění bude z RMB vyveden kabel CYKY-J 3x1,5 a v prostoru rozdělovače ponechán s volným koncem 3 m.

Napájení rozvaděče technologie bazénu bude provedeno kabelem CYKY-J 5x4 na vstupní svorky rozvaděče.

Pro rozvaděč bazénové technologie bude instalována datová zásuvka RJ 45 v nástěnném provedení IP44. Datový přívod bude řešen naspojkováním stávajícího datového kabelu, v současné době přivedeného do Wi-Fi vysílače u schodiště ve strojovně bazénové technologie. Stávající kabel bude naspojkován kabelem UTP cat. 5e, případně jiným, shodným se stávajícím kabelem. Datový kabel bude veden v tuhé plastové chráničce.

Hodiny jednotného času a reproduktor školního rozhlasu v bazénové hale budou ponechány stávající na stávající pozici.

Jako příprava na propojení sběrnice u rozdělovače vytápění a termostatu v bazénové hale bude instalován kabel SYKFY 4x0,5 a ponechán s volnými konci cca 2 m (vyznačeno na výkrese půdorysu).

# ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ

Není v rámci projektu řešeno.

# TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ NAPÁJECÍCH ROZVODŮ

Napájení zařízení v rekonstruovaných prostorách bude řešeno ze stávajícího rozvaděče bazénu RMB. Nové jisticí a spínací prvky budou instalovány na volných pozicích, případně na pozicích demontovaných jisticích prvků stávající instalace.

# TECHNICKÝ POPIS VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE

Z rozvaděče RMB bude napájen rozvaděč bazénové technologie (rozvaděč dodávkou bazénové technologie), rozvodná skříň VZT jednotky a dva ventilátory ve strojovnách. Dále budou z rozvaděče napájeny obecné zásuvkové okruhy a osvětlení rekonstruovaných prostor.

Technické řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání

V rekonstruovaných prostorách budou instalována LED svítidla s parametry a designem dle knihy svítidel, jedná se o zapuštěná svítidla do kazetového podhledu pro bazénovou halu v provedení s odolností proti chemickým látkám a průmyslová lineární svítidla pro technické zázemí také v provedení s odolností proti chemickým látkám.

Spínání osvětlení bude provedeno klasickými spínači, případně klasickými spínači v kombinaci s hybridním relé pro spínání LED zátěží (v rozvaděči) nebo tlačítky v kombinaci s impulsním relé pro LED zátěže. Pokud budou pro spínání svítidel osazeny klasické stykače a impulsní relé, musejí být dimenzovány na zapínací proudy daného množství LED svítidel, stejně jako jistič daného okruhu (char. C).

V technických prostorách (strojovny, instalační prostory) budou spínače nástěnné s krytím IP44, v místnosti plavčíka pak zapuštěné bez zvýšeného krytí. Spínače budou umístěny ve výšce 1200 mm nad podlahou (střed).

Bude dodržena osvětlenost dle normy ČSN EN 12464-1.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude řešeno nouzovými svítidly s vlastním zdrojem, doba zálohy nejméně 1 hodina. Tato svítidla budou volena dle typu a účelu osvětleného prostoru.

U schodiště, změně směru únikové cesty a východu na volné prostranství musí být nouzové svítidlo umístěno blíže než 2 m. Prostor schodiště bude osazen piktogramy vyznačujícími směr úniku dle výkresové dokumentace. Osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty nesmí být nižší než 1 lx.

Nouzové osvětlení bude napájeno z příslušného světelného vývodu, který napájí standardní osvětlení tak, aby v případě výpadku napájení byl osvětlen patřičný prostor postižený výpadkem. V případě spínání osvětlení tlačítky nebo spínačem v kombinaci se spínacím prvkem v rozvaděči bude součástí vývodu také stálá fáze.

Technické řešení zásuvkových obvodů

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.3 budou všechny zásuvky, užívané laiky a určeny pro všeobecné použití chráněny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA.

Zásuvky a budou umístěny následovně (není-li uvedeno jinak):

- zásuvky obecně ve výšce 0,3 m (střed) – místnost plavčíka

- zásuvky v technických prostorách ve výšce 1,2 m (střed)

- zásuvky v instalačních prostorách dle výšky prostoru tak, aby byla zásuvka snadno přístupná

- zapuštěné vypínače a zásuvky, osazené vedle sebe budou umístěny ve vícenásobných rámečcích. Rámečky budou osazeny přednostně vodorovně, nebude-li to z prostorových důvodů možné, pak svisle

V technických prostorách (strojovny, instalační prostory) budou zásuvky nástěnné s krytím IP44, v místnosti plavčíka pak zapuštěné bez zvýšeného krytí.

# DOPADY ZMĚN NA STAV. KONSTRUKCE, PROSTŘEDÍ A ZAŘÍZENÍ

Není v rámci projektu řešeno.

# OCHRANA PŘED BLESKEM A UZEMNĚNÍ

Je ponecháno stávající.

# ŘEŠENÍ SOUBĚHU SOUVISEJÍCÍCH PROFESÍ

Kabeláže budou instalovány po instalaci VZT potrubí.

# POPIS SOUVISEJÍCÍCH POŽÁRNÍCH OPATŘENÍ

Není v rámci projektu řešeno.

# SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Je uvedeno ve výkazu výměr.

# ZPŮSOB MONTÁŽE A VZÁJEMNÁ POLOHA INSTALACÍ

Pro vedení nové kabeláže budou využity stávající trasy, kde to bude možné, jinak budou instalovány nové plechové žlaby šířky 100 a 50 mm (více kabelů v jedné trase) a k jednotlivým zařízením budou kabely vedeny v tuhých plastových chráničkách uchycených pomocí objímek ke stěně. V místnosti plavčíka bude kabeláž vedena pod omítkou.

Při průchodu kabelových tras hranicemi požárních úseků budou kabelové trasy utěsněny dle ČSN 73 0802 a dle čl. 621 ČSN 73 0810.

# REALIZACE A ETAPIZACE PRACÍ, ZKOUŠEK A REVIZÍ

Provádění stavebně-montážních prací

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

ČSN EN 50110-1 ED.3   (343100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních a souvisejících ČSN.

Revize el. zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6 ED.2   (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

Další revize (periodické) provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle zákona č.  250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN 34 3510 v souladu s ČSN 01 8010 a ČSN 01 8012.

Hygiena práce

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména hygienickými předpisy, svazek č.46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Likvidace odpadu

Likvidace odpadu bude dle zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech Nebezpečný odpad bude likvidován příslušnou odbornou organizaci. Likvidace obalů ze zabudovaných výrobků je povinností jednotlivých subdodavatelů.

Certifikace

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

# NÁVRH UVEDENÍ DO PROVOZU

Individuální a komplexní vyzkoušení

Individuální zkoušky a výchozí revize elektrozařízení

Elektrické zařízení bude během výstavby, před tím, než je uživatel uvede do provozu, prohlédnuto,  individuálně vyzkoušeno a bude provedena  výchozí revize. Individuální zkoušky budou provedeny jako součást montáže, přičemž budou přezkoušeny mechanické funkce jednotlivých zařízení. Během individuálních zkoušek budou prováděny i výchozí revize elektrozařízení.

Komplexní vyzkoušení elektrozařízení

Komplexní vyzkoušení představuje ověření, že smontovaná zařízení nevykazují nedostatky, že z hlediska funkčního splňují požadavky projektu a že jsou schopná bezporuchového provozu. Odběratel (provozovatel) poskytne potřebný počet vyškolených pracovníků obsluhy zařízení v souladu s projektem zkoušek, na základě předchozí výzvy ve stavebním deníku.

# NÁVRH POKYNŮ PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

Není vzhledem k charakteru projektu řešeno.

# NÁVRH BOZP PRO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ

Není vzhledem k charakteru projektu řešeno.

# PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Není vzhledem k charakteru projektu řešeno.

# SEZNAM POUŽITÝCH PŘEDPISŮ A NOREM

Při projektování, instalaci a provozování el. zařízení je nutno respektovat platné zákony a vyhlášky zveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky a platné normy v systému technické normalizace ČR a EU. Tyto dokumenty jsou ve sporných případech vždy nadřazeny projektu; v případě výskytu nesrovnalostí je nutno vždy uvědomit projektanta a situaci řešit operativně.

V projektu je zapracována ochrana osob a majetku před ohrožením nebezpečnými účinky elektrického proudu, problematika elektromagnetické kompatibility a ochrana před bleskem, zabývá se ochranou před elektrickým úrazem, před nadměrným oteplením elektrických zařízení, před poškozením vlivem zkratů nebo přepětí.

Dokladová část

Pro posouzení byly použity zejména následující podklady platné v době zpracování PD:

- místní šetření,

- požadavky zúčastněných profesí na elektro,

- platné zákony, vyhlášky a elektrotechnické normy, zejména následující.

Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Zákon č. 360/1992 Sb. „o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě“

Zákon č. 22/1997 Sb. „ o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů“

Zákon č. 406/2000 Sb. „o hospodaření energií“

Zákon č. 458/2000 Sb. „o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o znění některých zákonů (Energetický zákon)“

Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech

Zákon č. 127/2005 Sb. „o elektronických komunikacích“

Zákon č. 283/2021 Sb. „stavební zákon“

Vyhláška č. 73/2010 Sb. „o vyhrazených elektrických zařízeních“

Vyhláška č. 51/2006 Sb. „o podmínkách připojení k elektrizační soustavě“

Vyhláška č. 540/2005 Sb. „o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice“

ČSN EN 60038 - Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ED.2 (332000) - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-56 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-710 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

ČSN 33 2130 ED.4 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 73 0802 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 60059 - Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN EN 60529 - Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN 60664-1 ed.2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

SOUBOR NOREM ČSN EN 62305 ed.2 - Ochrana před bleskem