## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ |  |  | REKAPITULACE
Stavba: | Borová Lada, dostavba vodovodu a kanalizace – čerpací stanice Svinná Lada
Investor: | Obec Borová Lada, Borová Lada 38, 384 82 Borová Lada, IČ: 002 50 341
Profese: | ELEKTROINSTALACE
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
|  | Montáž | Materiál | Celkem
|  | Kč celk. | Kč celk. | Kč celk.
A – PŘÍVODNÍ VEDENÍ |  | 0 | 0 | 0
B – ELEKTROINSTALACE |  | 0 | 0 | 0
C – ROZVÁDĚČ RH |  | 0 | 0 | 0
D – OCHRANA PŘED BLESKEM (LPS) |  | 0 | 0 | 0
CELKEM |  | 0 | 0 | 0
Vypracoval: | Pavel Majer
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
autorizovaný technik, obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
Chudenín 32, 340 22 Nýrsko
E-mail. paja.majer@seznam.cz
Tel.: 724 270 488
Dne: | 2014-02-05

## A
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | POLOŽKY
Stavba: |  | Borová Lada, dostavba vodovodu a kanalizace – čerpací stanice Svinná Lada
Část: |  | A – PŘÍVODNÍ VEDENÍ
Investor: |  | Obec Borová Lada, Borová Lada 38, 384 82 Borová Lada, IČ: 002 50 341
Profese: |  | ELEKTROINSTALACE
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | M.j. | Množství | Cena/M.j. | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
C21M - Elektromontáže |  |  | jedn. |  | jedn.cena
1 | 210010123 | montáž trubka ochranná průměr do 47 mm, uložení volné | m | 20 |  | 0
|  | trasa: skříň přípojková – rozváděč RE | m | 5
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH | m | 15
2 | 210190002 | montáž rozvodnice do 50 kg, oceloplechová | ks | 1 |  | 0
3 | 210120102 | montáž patrona pojistková nožová do 500 V | ks | 3 |  | 0
4 | 210120451 | montáž, zapojení jistič třípólový bez krytu | ks | 1 |  | 0
5 | 210810045 | montáž kabel silový Cu 3x 1,5 mm2, 750 V, uložení pevné | m | 20 |  | 0
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH | m | 20
6 |  | montáž kabel Cu 4x 10 mm2, 1000 V, uložení volné | m | 25 |  | 0
|  | trasa: skříň přípojková – rozváděč RE | m | 5
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH | m | 20
|  | CELKEM: |  |  |  | 0
C46M - Zemní práce
7 | 460010023 | vytyč.trati kab.vedení ve volném terénu | m | 15 |  | 0
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH | m | 15
8 | 460030011 | sejmutí drnu | m2 | 5.25 |  | 0
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH (15*0,35) | m2 | 5.25
9 | 460200153 | kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3 | m | 15 |  | 0
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH | m | 15
10 | 460300002 | strojní záhrn rýh ve volném terénu | m3 | 3.67 |  | 0
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH (15*0,35*0,70) | m3 | 3.67
11 | 460300006 | hutnění zeminy vrstvy 20cm | m3 | 3.67 |  | 0
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH (15*0,35*0,70) | m3 | 3.67
12 | 460490012 | fólie výstražná z PVC šířky 330 mm | m | 15 |  | 0
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH | m | 15
13 | 460620001 | položení drnu | m2 | 5.25 |  | 0
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH (15*0,35) | m2 | 5.25
14 | 460620013 | provizorní úprava terénu zem.tř.3 | m2 | 5.25 |  | 0
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH (15*0,35) | m2 | 5.25
|  | CELKEM: |  |  |  | 0
Technické práce
15 |  | vypnutí vedení E.ON Distribuce, a.s. | ks | 1 |  | 0
16 |  | zaměření vedení | m | 15 |  | 0
17 |  | dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | ks | 1 |  | 0
18 |  | revize elektrického zařízení | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM: |  |  |  | 0
Materiály
19 |  | materiál pomocný | ks | 1 |  | 0
20 |  | rozváděč elektroměr., kompaktní pilíř, pro 1x třífáz. dvoutarif. měření, do 40 A, pro E.ON, do 16 mm2, IP44, 10 kA, materiál termoset, rozměry 470x1815x220 mm | ks | 1 |  | 0
21 | 10.044.576 | fólie výstražná, šířka 330 mm, do výkopu | m | 15 |  | 0
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH | m | 15
22 |  | kabel silový, Cu RE, 4x10 -J, 750 V, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC | m | 25 |  | 0
|  | trasa: skříň přípojková – rozváděč RE | m | 5
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH | m | 20
23 |  | kabel silový, Cu RE, 3x1,5 -J, 750 V, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC | m | 20 |  | 0
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH | m | 20
24 |  | jistič modulový, B 32 A, třípólový, 10 kA | ks | 1 |  | 0
25 | 10.074.671 | chránička, 450 N/20 cm, 41/50 mm průměr vnitřní/vnější, ohebná dvouplášťová korugovaná, materiál HDPE | m | 20 |  | 0
|  | trasa: skříň přípojková – rozváděč RE | m | 5
|  | trasa: rozváděč RE – rozváděč RH | m | 15
26 |  | pojistka výkonová, velikost 000, 50 A, gG | ks | 3 |  | 0
|  | CELKEM: |  |  |  | 0

## B
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | POLOŽKY
Stavba: |  | Borová Lada, dostavba vodovodu a kanalizace – čerpací stanice Svinná Lada
Část: |  | B – ELEKTROINSTALACE
Investor: |  | Obec Borová Lada, Borová Lada 38, 384 82 Borová Lada, IČ: 002 50 341
Profese: |  | ELEKTROINSTALACE
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | M.j. | Množství | Cena/M.j. | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
C21M - Elektromontáže |  |  | jedn. |  | jedn.cena
1 | 210800550 | montáž vodič silový Cu 25 mm2, uložení pevné | m | 25 |  | 0
|  | trasa: pospojování | m | 25
2 | 210810045 | montáž kabel silový Cu 3x 1,5 mm2, 750 V, uložení pevné | m | 10 |  | 0
|  | trasa: obvod 1 | m | 10
3 | 210810045 | montáž kabel silový Cu 3x 1,5 mm2, 750 V, uložení pevné | m | 25 |  | 0
|  | trasa: obvod 1 | m | 5
|  | trasa: čerpadlo 1 | m | 10
|  | trasa: čerpadlo 2 | m | 10
4 | 210810055 | montáž kabel silový Cu 5x 1,5 mm2, 750 V, uložení pevné | m | 20 |  | 0
|  | trasa: čerpadlo 1 | m | 10
|  | trasa: čerpadlo 2 | m | 10
5 | 210810046 | montáž kabel silový Cu 3x 2,5 mm2, 750 V, uložení pevné | m | 5 |  | 0
|  | trasa: obvod 2 | m | 5
6 | 210810057 | montáž kabel silový Cu 5x 4 mm2, 750 V, uložení pevné | m | 5 |  | 0
|  | trasa: obvod 3 | m | 5
7 | 210010351 | montáž, zapojení krabice odbočná na om., do 4 mm2 | ks | 7 |  | 0
8 | 210010501 | montáž, zapojení svorka lustrová do 2x4 mm2 | ks | 10 |  | 0
9 | 210220321 | montáž, zapojení svorka na potrubí včetně pásku (bez připojení vodiče) | ks | 10 |  | 0
10 | 210110021 | montáž, zapojení spínač nástěnný IPx4, řazení 1 | ks | 2 |  | 0
11 | 210111031 | montáž, zapojení zás. 230 V nástěná IPx4, 10-16 A, 2P+Z | ks | 1 |  | 0
12 | 210111104 | montáž, zapojení zásuvka 400 V, 32 A, 4/5 pólová | ks | 1 |  | 0
13 | 210201067 | montáž, zapojení svítidlo zářivkové 2x40 W stropní průmyslové | ks | 1 |  | 0
14 | 215201212 | montáž, zapojení svítidlo zářivkové přisazené 1 kompaktní zdroj | ks | 2 |  | 0
|  | CELKEM: |  |  |  | 0
Práce mimo ceníky
15 |  | montáž, zapojení, nastavení sonda hladinová | ks | 4 |  | 0
16 |  | montáž, zapojení rozváděč RH | ks | 1 |  | 0
17 |  | nastavení a oživení rozváděče RH | ks | 1 |  | 0
18 |  | montáž, zapojení čerpadlo ponorné včetně termokontaktu a průsakové sondy | ks | 2 |  | 0
|  | CELKEM: |  |  |  | 0
Technické práce
19 |  | dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | ks | 1 |  | 0
20 |  | revize elektrického zařízení | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM: |  |  |  | 0
Materiály
21 | 10.048.827 | vodič silový, H07V-U 16, 750 V, zelenožlutý | m | 25 |  | 0
|  | trasa: pospojování | m | 25
22 | 10.051.448 | kabel silový, Cu RE, 3x1,5 -J, 750 V, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC | m | 10 |  | 0
|  | trasa: obvod 1 | m | 10
23 | 10.048.186 | kabel silový, Cu RE, 3x1,5 -O, 750 V, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC | m | 25 |  | 0
|  | trasa: obvod 1 | m | 5
|  | trasa: čerpadlo 1 | m | 10
|  | trasa: čerpadlo 2 | m | 10
24 | 10.048.243 | kabel silový, Cu RE, 5x1,5 -J, 750 V, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC | m | 20 |  | 0
|  | trasa: čerpadlo 1 | m | 10
|  | trasa: čerpadlo 2 | m | 10
25 | 10.048.482 | kabel silový, Cu RE, 3x2,5 -J, 750 V, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC | m | 5 |  | 0
|  | trasa: obvod 2 | m | 5
26 | 10.048.984 | kabel silový, Cu RE, 5x4 -J, 750 V, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC | m | 5 |  | 0
|  | trasa: obvod 3 | m | 5
27 | 10.850.191 | krabice na omítku, odbočná, IP66, 101x101x64 mm, membránové průchodky, materiál PP bezhalogen., samozhášivý, barva šedá RAL 7035 | ks | 7 |  | 0
28 | 10.075.828 | svorka krabicová, bezšroubová, 5x1,5 mm2, pro plné Cu vodiče | ks | 10 |  | 0
29 | 10.076.458 | svorka uzemňovací, pro připojení potrubí | ks | 10 |  | 0
30 | 10.079.255 | pásek uzemňovací Cu, 15x0,4 mm, pro připojení potrubí | ks | 5 |  | 0
31 | 10.069.859 | spínač na omítku IP54, řazení 1 | ks | 2 |  | 0
32 | 10.081.257 | zásuvka 230 V na omítku IP54 | ks | 1 |  | 0
33 |  | spínač plovákový, pro čerpací stanice kanalizace, 230 V, min. 4 A, přepínací kontakt, včetně 10 m šňůry H07RN-F 3G1 | ks | 4 |  | 0
34 | 10.037.675 | svítidlo přisazené, zářivkové, 2x36 W, G13, elektronický předřadník, IP66, tř. ochr. I, rozměry 1290x186x110 mm, základna plast ABS RAL 7035, reflektor plech ocelový bílý, kryt plast SAN transparentní | ks | 1 |  | 0
35 |  | svítidlo přisazené, zářivkové, 1x26 W, G24q-3, elektronický předřadník, IP65, tř. ochr. II, rozměry průměr 320x100 mm, základna polykarbonát bílý, kryt polykarbonát čirý | ks | 1 |  | 0
36 | 10.024.121 | zářivka lineární T8, 36 W, G13, barva světla teplá bílá 830, světelný tok 3 350 lm, rozměry průměr 26x1200 mm | ks | 2 |  | 0
37 | 10.063.005 | zářivka kompaktní, 26 W, G24q-3, barva teplá bílá 830, světelný tok 1 800 lm, rozměry 34x34x149 mm | ks | 1 |  | 0
38 |  | materiál pomocný | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM: |  |  |  | 0

## C
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | POLOŽKY
Stavba: |  | Borová Lada, dostavba vodovodu a kanalizace – čerpací stanice Svinná Lada
Část: |  | C – ROZVÁDĚČ RH
Investor: |  | Obec Borová Lada, Borová Lada 38, 384 82 Borová Lada, IČ: 002 50 341
Profese: |  | ELEKTROINSTALACE
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | M.j. | Množství | Cena/M.j. | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
C21M - Elektromontáže |  |  | jedn. |  | jedn.cena
1 |  | rozváděč výroba | ks | 1 |  | 0
2 | 12 | rozváděč kusová zkouška | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM: |  |  |  | 0
Materiály
3 |  | rozváděč povrchový, cca 600x800x300, IP66, třída II, polyesterová skříň zesílená skelnými vlákny, dveře plné pro montáž přístrojů | ks | 1 |  | 0
4 |  | deska montážní pro přístroje, plech pozinkovaný 2 mm | ks | 1 |  | 0
5 |  | vývodka PVC M16 včetně matice | ks | 7 |  | 0
6 |  | vývodka PVC M20 včetně matice | ks | 10 |  | 0
7 |  | vývodka PVC M25 včetně matice | ks | 1 |  | 0
8 |  | vývodka PVC M32 včetně matice | ks | 1 |  | 0
9 |  | vypínač modulový, 63 A, třípólový, 12,5 kA | ks | 1 |  | 0
10 | 10.734.289 | svodič přepětí modulový, typ 1+2, třípólový, výměnné moduly, signalizace, 230/400 V, 75 kA při 10/350 µs | ks | 1 |  | 0
11 | 10.067.555 | svorka ekvipotencionální, 1x 30x4 mm2, 2x 10-95 mm2, 6x 4-16 mm2, 4x 2,5-10 mm2 | ks | 1 |  | 0
12 | 10.060.761 | jistič modulový, B 10 A, jednopólový, 10 kA | ks | 1 |  | 0
13 |  | chránič proud. modulový, 40 A, 30 mA, čtyřpólový, 10 kA | ks | 1 |  | 0
14 | 10.060.768 | jistič modulový, B 16 A, jednopólový, 10 kA | ks | 1 |  | 0
15 | 10.060.990 | jistič modulový, C 20 A, třípólový, 10 kA | ks | 1 |  | 0
16 |  | spouštěč motorový, třípólový, 2,5-4 A, průmyslové provedení | ks | 2 |  | 0
17 |  | stykač, třípólový, 20 A, cívka 230 V AC, průmyslové provedení | ks | 2 |  | 0
18 |  | jistič modulový, B 4 A, jednopólový, 10 kA, speciální pro pomocné obvody | ks | 1 |  | 0
19 |  | hlavice signální Ø 22 mm, do panelu rozváděče, IP67 | ks | 11 |  | 0
20 |  | signálka LED 230 V, do panelu rozváděče | ks | 11 |  | 0
21 |  | hlavice ovládací Ø 22 mm, do panelu rozváděče, řazení I-O-II, IP67 | ks | 2 |  | 0
22 |  | adaptér upevňovací pro ovládače nebo signálky | ks | 13 |  | 0
23 |  | prvek kontaktní pro ovládač, 1x NO | ks | 2 |  | 0
24 |  | prvek kontaktní pro ovládač, 1x NC | ks | 2 |  | 0
25 |  | relé pro hlídání odporu kapaliny, kritický odpor 60 kΩ, výstup 1x NO/NC min. 4 A | ks | 2 |  | 0
26 |  | relé průmyslové miniaturní paticové, 4x NO/NC min. 4 A, cívka 230 V AC, tlačítko | ks | 12 |  | 0
27 |  | patice pro relé průmyslové | ks | 12 |  | 0
28 |  | spona fixační pro relé průmyslové | ks | 12 |  | 0
29 |  | prvek LED indikační do patice relé | ks | 12 |  | 0
30 |  | kontakt pomocný pro motorový spouštěč, 1x NO/NC | ks | 2 |  | 0
31 |  | relé pro hlídání podpětí, přepětí a sledu fází, vstup 3x400 V + N, výstup 2x NO/NC min. 4 A, modulové provedení | ks | 1 |  | 0
32 |  | relé časové, cívka 230 V, 1x NO/NC min. 4 A, čas 0,5 – 10 hod., funkce zpožděný přítah, modulové provedení | ks | 1 |  | 0
33 |  | relé časové, cívka 230 V, 1x NO/NC min. 4 A, čas 5 – 100 hod., funkce symetrické impulsy 0/1, modulové provedení | ks | 1 |  | 0
34 |  | relé časové, cívka 230 V, 1x NO/NC min. 4 A, čas 3 – 60 min., funkce asymetrické impulsy 1/0, modulové provedení | ks | 1 |  | 0
35 |  | počítadlo provozních hodin, 230 V, elektromechanické, bez možnosti nulování, 5 míst + 2 desetinná místa, modulové provedení | ks | 2 |  | 0
36 |  | komunikátor GSM, min. 4 vstupy, zaslílání nastavených SMS zpráv, včetně naprogramování | ks | 1 |  | 0
37 |  | zdroj napájecí pro komunikátor, 230/12 V, cca 1 A | ks | 1 |  | 0
38 |  | modul zálohovací pro komunikátor, doba zálohy 12 až 24 hodin | ks | 1 |  | 0
39 |  | kabel propojovací pro programování komunikátoru | ks | 1 |  | 0
40 |  | anténa GSM externí pro komunikátor, včetně kabelu a konektoru | ks | 1 |  | 0
41 |  | karta SIM pro komunikátor | ks | 1 |  | 0
42 | 10.078.962 | svorka řadová 2,5 mm2, bílá, na lištu DIN | ks | 30 |  | 0
43 | 10.078.961 | svorka řadová 2,5 mm2, světle modrá, na lištu DIN | ks | 1 |  | 0
44 |  | svorka řadová 6 mm2, bílá, na lištu DIN | ks | 4 |  | 0
45 |  | svorka řadová 6 mm2, světle modrá, na lištu DIN | ks | 1 |  | 0
46 |  | svorka řadová 16 mm2, bílá, na lištu DIN | ks | 4 |  | 0
47 |  | svorkovnice N | ks | 1 |  | 0
48 |  | svorkovnice PE | ks | 1 |  | 0
49 |  | materiál pomocný pro rozváděč | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM: |  |  |  | 0

## D
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | POLOŽKY
Stavba: |  | Borová Lada, dostavba vodovodu a kanalizace – čerpací stanice Svinná Lada
Část: |  | D – OCHRANA PŘED BLESKEM (LPS)
Investor: |  | Obec Borová Lada, Borová Lada 38, 384 82 Borová Lada, IČ: 002 50 341
Profese: |  | ELEKTROINSTALACE
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | M.j. | Množství | Cena/M.j. | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
C21M - Elektromontáže |  |  | jedn. |  | jedn.cena
1 |  | montáž (bez zapojení) krabice odbočná na om., čtvercová do 125x125 mm | ks | 1 |  | 0
2 | 210220021 | montáž vedení uzemňovací v zemi, FeZn do 120 mm2 včetně svorek | m | 25 |  | 0
|  | trasa: betonový základ | m | 10
|  | trasa: příodní vedení | m | 15
3 | 210220022 | montáž vedení uzemňovací v zemi, FeZn do Rd 10 mm včetně svorek | m | 6 |  | 0
|  | trasa: zemnič – zaváděcí tyč 1 | m | 3
|  | trasa: zemnič – zaváděcí tyč 2 | m | 3
4 | 210220101 | montáž vodiče svodového, do průměru FeZn 10 mm, Al 10 mm, Cu 8 mm | m | 15 |  | 0
|  | trasa: hřebenové vedení | m | 3
|  | trasa: svod 1 | m | 6
|  | trasa: svod 2 | m | 6
5 | 210220301 | montáž, zapojení svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 12 |  | 0
6 | 210220301 | montáž, zapojení svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 3 |  | 0
7 | 210220302 | montáž, zapojení svorka hromosvodová nad 2 šrouby | ks | 3 |  | 0
8 | 210220302 | montáž, zapojení svorka hromosvodová nad 2 šrouby | ks | 2 |  | 0
9 | 210220372 | montáž úhelník ochranný/trubka/zaváděcí tyč, s držáky do stěny | ks | 2 |  | 0
10 | 210220401 | montáž štítek pro označení svodu | ks | 3 |  | 0
|  | CELKEM: |  |  |  | 0
Technické práce
11 |  | dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | ks | 1 |  | 0
12 |  | revize ochrany před bleskem | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM: |  |  |  | 0
Materiály
13 | 10.038.361 | svorka zkušební, nerez (V2A), pro spojení vodiče Rd 8-10 mm a zaváděcí tyče Rd 16 mm | ks | 3 |  | 0
14 |  | krabice na omítku, odbočná, 101x101x64 mm, IP66, materiál PVC samozhášivé | ks | 1 |  | 0
15 | 10.341.570 | svorka univerzální, pro křížové, paralelní a souosé spojení vodičů, nerez, pro Rd 8-10 mm | ks | 12 |  | 0
16 | 10.342.571 | tyč zaváděcí, zkosené konce, délka 1500 mm, Rd 16 mm, nerez (V4A) | ks | 1 |  | 0
17 | 10.539.754 | podpěra pro tyč Rd 16 mm, nerez (V2A) | ks | 6 |  | 0
18 | 204027 | podpěra vedení stěnová, výška 36 mm, plast, hnědá, pro Rd 8 mm | ks | 8 |  | 0
19 | 204913 | podpěra vedení na hřebenáč, nastavitelná 180-280 mm, výška 36 mm, nerez (V2A)/plast, hnědá, pro Rd 8 mm | ks | 5 |  | 0
20 | 319219 | svorka křížová do země, pro spojení vodičů Rd 8-10 mm a Rd 16 nebo vodiče Rd 16 a pásku 30x4 mm, nerez (V4A) | ks | 2 |  | 0
21 | 319229 | svorka křížová do země, pro spojení vodiče Rd 7-10 mm a pásku 30-40x4 mm, nebo 2x pásku 30-40x4 mm, nerez (V4A) | ks | 3 |  | 0
22 |  | vodič AlMgSi, průměr 8 mm, měkký | m | 15 |  | 0
|  | trasa: hřebenové vedení | m | 3
|  | trasa: svod 1 | m | 6
|  | trasa: svod 2 | m | 6
23 |  | vodič FeZn, průměr 10 mm | m | 6 |  | 0
|  | trasa: zemnič – zaváděcí tyč 1 | m | 3
|  | trasa: zemnič – zaváděcí tyč 2 | m | 3
24 |  | pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm | m | 25 |  | 0
|  | trasa: betonový základ | m | 10
|  | trasa: příodní vedení | m | 15
25 | 10.046.745 | návlečka číselná pro označení svodu, materiál plast | ks | 3 |  | 0
26 |  | materiál pomocný | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM: |  |  |  | 0