B. SOUHRNNÁ technická zpráva

Obsah:

B.1  Popis území stavby	3

a) charakteristika stavebního pozemku	3

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	3

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	3

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	3

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	3

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)	3

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	3

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	3

B.2  Celkový popis stavby	4

B.2.1  Účel užívání stavby	4

a) funkční náplň stavby	4

b) základní kapacity funkčních jednotek	4

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi	4

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení	4

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení	4

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	4

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby	5

B.2.6  Základní charakteristika objektů	5

a) stavební řešení	5

b) konstrukční a materiálové řešení	5

c) mechanická odolnost a stabilita	5

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení	6

a) technické řešení	6

b) Výčet technických a technologických zařízení	7

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení	7

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi	7

a) kritéria tepelně technického hodnocení	7

b) energetická náročnost stavby	7

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií	7

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování	7

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	7

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží	7

b) ochrana před bludnými proudy	8

c) ochrana před technickou seizmicitou	8

d) ochrana před hlukem	8

e) protipovodňová opatření	8

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.)	8

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu	8

a) napojovací místa technické infrastruktury	8

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	8

B.4  Dopravní řešení	8

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8

a) terénní úpravy	8

b) použité vegetační prvky	8

c) biotechnická opatření	8

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	8

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	9

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	9

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	9

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	9

B.7  Ochrana obyvatelstva	9

B.8  Zásady organizace výstavby	9

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	9

b) odvodnění staveniště	9

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	9

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	10

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	10

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	10

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	10

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	11

j) ochrana životního prostředí při výstavbě	11

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	11

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	12

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření	12

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	12

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	12

# B.1  Popis území stavby

## a) charakteristika stavebního pozemku

Záměrem investora je rekonstrukce stávajících rozvodů teplé vody a cirkulace v průlezném topném kolektoru z VS 809 Most k blokům 638 (3x), 639 (2x), 641 a č.p. 414 (dříve 16.ZŠ).

Průlezný technický kolektor je umístěn pod zemí v rovinaté oblasti mezi bytovými domy v ulicích; Maršála Rybalka a Albrechtická v Mostě.

## b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Před započetím prací na projektové dokumentaci byl proveden zevrubný stavebně technický průzkum zaměřený na zjištění skutečného stavu potrubí a tras potrubí v průlezných  topných kanálech.

## c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranné pásmo potrubních rozvodů je v souladu odst.2 a 3 § 87 zákona 458/200 Sb.,  2,5 m od kraje kolektoru na každou stranu, pokud provozovatel neurčí jinak.

Řešená stavba a přilehlé pozemky nespadají do záplavového území vodního toku a nejsou zasaženy žádným ochranným pásmem, památkovou zónou apod.

## d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba není umístěna na záplavovém a na poddolovaném území.

## e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Po dokončení nebude mít stavba vliv na okolní stavby a pozemky. Při realizaci bude dbáno na zajištění minimální prašnosti a obtěžování hlukem ze stavební výroby. Práce budou probíhat mimo období nočního klidu a budou respektovány příslušné obecní vyhlášky apod.

## f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navrhovaná stavba nevyvolává žádný požadavek na kácení vzrostlých stromů ani na případnou demolici jiných stavebních objektů.

## g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavba nemá nároky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

## h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Záměrem nevznikají nové nároky na územně technické podmínky. Stavba je napojena stávajícími přípojkami na technickou a dopravní infrastrukturu.

## i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na jiné stavby. Stavba nemá žádné podmiňující, vyvolané a související investice.

Předpoklady pro zahájení stavby:

- Staveništní přípojka vody - zásobování vodou bude zajištěno zhotovitelem stavby (např. cisterna)

- Přípojka elektro (380V, 220V) - elektrická energie bude zajištěna zhotovitelem stavby (např. agregáty). Případné požadavky připojení na elektrickou energii z distribuční sítě je možné řešit až po konzultaci s vybraným dodavatelem stavby.

- Zařízení staveniště se bude nacházet v topném kolektoru z VS 809 a v blízkosti shozů (kompenzátory) do kolektoru.

- Před zahájením výstavby bude staveniště (prostor shozů u kompenzátorů) vybaveno dle potřeby stavebními skladovými kontejnery. Rozsah těchto staveništních zařízení bude upřesněn s dodavatelem stavby před zahájením prací. Orientační doba stavby se předpokládá v rozsahu - 2 měsíce

Předpokládaná lhůta výstavby:

Zahájení			nejdříve 5/2017

Dokončení			nejpozději 9/2017

# B.2  Celkový popis stavby

# B.2.1  Účel užívání stavby

## a) funkční náplň stavby

Stavba zajišťuje rekonstrukci stávajících pozink. rozvodů teplé vody a cirkulace v průlezném topném kolektoru z VS 809 Most k blokům 638 (3x), 639 (2x), 641 a č.p. 414 (dříve 16.ZŠ)  za plastové potrubí PPR.

## b) základní kapacity funkčních jednotek

Rozsah napojených míst rozvodů v objektech a výkonové požadavky objektů se nezmění oproti stávajícímu stavu.

## c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi

Stavba po dokončení neprodukuje žádné odpady a emise.

# B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

## a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o rekonstrukci rozvodů teplé vody a cirkulace, urbanistické řešení se záměrem nemění.

## b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících pozink. rozvodů teplé vody a cirkulace v průlezném topném kolektoru z VS 809 Most k blokům 638 (3x), 639 (2x), 641 a č.p. 414 (dříve 16.ZŠ) za plastové potrubí PPR. Stavba proto nemá nároky na architektonické řešení.

# B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Záměr nemění provozní řešení. Napojení na veškerou technickou a dopravní infrastrukturu zůstává původní a beze změn. Zařízení slouží k zásobování teplou vodou vč. cirkulace teplé vody mezi výměníkovou stanicí VS 809 a spotřebitelem v bytových domech

# B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Není předmětem řešení.

# B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Vlastní provoz potrubní sítě teplé vody a cirkulace je bezobslužný, plně automatický.

Bezpečnost práce při provádění stavební činnosti bude zajištěna v souladu s bezpečnostními předpisy a doprovodnými vyhláškami. Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k výkonu jednotlivých činností.

Provozovatel musí zajistit možnost bezpečného použití svařovacích agregátů. Dále je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných ve stávajícím zařízení, které je v provozu.

Nebezpečí mechanických úrazů musí být předcházeno především dodržováním provozních předpisů, odbornou způsobilostí zaměstnanců a respektováním všech bezpečnostních předpisů a jejich kontrolováním ze strany zaměstnavatele.

Při provádění všech prací musí být přítomen trvalý odborný dozor dodavatelské firmy, který bude tyto práce řídit.

# B.2.6  Základní charakteristika objektů

## a) stavební řešení

V rámci projektu jsou řešeny převážně drobné výkopové práce při výměně poklopů vstupních šachet, poklopů shozů v kompenzátorech a větracích mříží větracích šachet. Dále je řešeno částečné odbourání betonových obrub vstupů a obrub větracích šachet. Zabetonování ocelových rámů poklopů a větracích mříží a dále provedení povrchových úprav a terénních úprav.

## b) konstrukční a materiálové řešení

Při rekonstrukci rozvodů teplé vody (T) a cirkulace (C) bude použito PPR (polypropylen) potrubí s izolací - minerální vlna.

Tepelná izolace bude z minerální vaty s hliníkovým polepem s povrchovou úpravou – hliníkový plech. Armatury pro teplou vodu a cirkulaci budou použity s atestem pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb. Při uložení potrubí v topném kolektoru budou použity konzole vč. objímek s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

## c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena a musí být provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, dále se nesmí projevit nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby.

Po dokončení stavby nesmí dojít k poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, nesmí dojít k ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi.

Tyto podmínky jsou zajištěny dodržením této projektové dokumentace, dodržením stavebního zákona v jeho platném znění, dodržením všech prováděcích vyhlášek stavebního zákona v platném znění, dodržením technologických postupů všech výrobců stavebních materiálů a výrobků a dodržením všech platných zákonů a ČSN majících vztah ke stavbě.

U staveb sloužících k zajištění zásobování odběratelů energií a dalších vybraných staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, musí být konstrukce navrženy a provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku. Tyto podmínky jsou zajištěny dodržením této projektové dokumentace, dodržením stavebního zákona v jeho platném znění, dodržením všech prováděcích vyhlášek stavebního zákona v platném znění, dodržením technologických postupů všech výrobců stavebních materiálů a výrobků a dodržením všech platných zákonů a ČSN majících vztah ke stavbě.

Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. Tyto podmínky jsou zajištěny dodržením této projektové dokumentace, dodržením stavebního zákona v jeho platném znění, dodržením všech prováděcích vyhlášek stavebního zákona v platném znění, dodržením technologických postupů všech výrobců stavebních materiálů a výrobků a dodržením všech platných zákonů a ČSN majících vztah ke stavbě.

# B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

## a) technické řešení

Výstupní potrubí teplé vody z VS 809 jsou dvě samostatné větve.

Větev č. VS809a - topný kanál VS809a zásobuje objekt CVČ - č.p. 414 (dříve 16. ZŠ)

Větev č. VS809b - topný kanál VS890b zásobuje bloky 638, 639 a 641

Nová větev č. VS809a - topný kanál VS809a je vedena v topném kanálu o dimenzi přívodního potrubí teplé vody ø63 x 8,6 a potrubí cirkulace ø40 x 5,5 mm směrem na západ do šachty Š1. V šachtě Š1 u objektu č.p. 414 (dříve 16.ZŠ) budou vyhotoveny odbočky teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) pro objekt č.p. 414. Na odbočce budou osazeny na TV kulový kohout KK-2“ a na cirkulaci kulový kohout KK-5/4“.

Rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) dál nepokračuje a je ukončen v šachtě Š1 vypouštěcím (odkalovacím) ventilem KK-1“.

Rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) bude ukončen za obvodovou stěnou šachty Š1 v topném kanálu č.p. 414 novým uzavíracím kulovým kohoutem KK-2“ a napojením přes přechod na stávající objektový rozvod teplé vody (PPR d90). Rozvod cirkulace (PPR d40x5.5 mm) bude ukončen za obvodovou stěnou šachty Š1 v topném kanálu č.p. 414 uzavíracím kulovým kohoutem KK-5/4“ a napojením přes přechod na stávající objektový rozvod cirkulace (PPR d50).

Nová větev č. VS809b - topný kolektor VS809b je vedena z šachty Š4 v kolektoru o dimenzi přívodního potrubí (PPR ø90 x 12,3) a cirkulačního potrubí (PPR ø75 x 10,3 mm) směrem na jih do technické galerie TG.53, kde budou nově napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky (směr jih) pro blok 639 č.p. 566) a (směr západ) pro blok 639 č.p.566.

Hlavní páteřní rozvod pokračuje dál (směr východ) o dimenzi přívodního potrubí (PPR ø90 x 12,3) a cirkulačního potrubí (PPR ø63 x 8,6 mm) do  technické galerie TG.52, kde bude napojena z hlavního páteřního rozvodu objektová přípojka (směr sever) pro blok 638 č.p. 413.

Hlavní páteřní rozvod pokračuje dál (směr východ) o dimenzi přívodního potrubí (PPR ø75 x 10,3) a cirkulačního potrubí (PPR ø50 x 6,9 mm) do  technické galerie TG.51, kde budou napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky (směr sever) pro blok 638 č.p. 411 a (směr jih) pro blok 641 č.p.570.

Z technické galerie TG. 51 (směr východ) pokračuje přípojka o dimenzi přívodního potrubí (PPR ø63 x 8,6) a cirkulačního potrubí (PPR ø40 x 5,5 mm) do  technické galerie TG.50 a dále do (směr sever) do bloku 638 č.p. 409. V technické galerii TG.50 rozvod končí.

V technických galeriích budou vyhotoveny odbočky teplé vody (PPRd63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) pro jednotlivé bloky. Na odbočkách budou osazeny na TV kulový kohout KK-2“ a na cirkulaci kulový kohout KK-5/4“ a vyvažovací ventil VV-5/4“.

V nejnižším místě rozvodu bude umístěno vypouštění (odkalení) a v nejvyšším místě odvzdušnění. Dimenze potrubí byla po výpočtu upravena na základě podkladů provozovatele, který dal roční spotřeby energií za přípravu teplé vody.

## b) Výčet technických a technologických zařízení

Technické a technologické zařízení zůstává stávající. Během provádění technologických a stavebních prací nesmí dojít k narušení stávajícího technického vybavení, které zůstane funkční i po rekonstrukci.

# B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Z hlediska PO oprava nikterak neohrožuje sousední objekty ani není jimi ohrožována. Rekonstrukcí rozvodů se nemění charakter využití stávajícího zařízení.

# B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

## a) kritéria tepelně technického hodnocení

Při výměně tepelných izolací na rozvodu teplé vody a cirkulace dojde výměnou tepelně izolačních materiálů ke snížení tepelných ztrát. Tloušťka izolací je navržena dle vyhlášky č. 193/2007.

## b) energetická náročnost stavby

K provozu potrubní sítě je třeba elektrické energie pro provoz cirkulačních čerpadel.

## c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Další alternativní zdroje nebyly posuzovány.

## B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Navržená stavba je projektována v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby definovanými příslušnou vyhláškou. Splnění těchto požadavků předpokládá vznik vhodného vnitřního prostředí pro obývání stavby. Projektová dokumentace respektuje požadavky zákona 372/2011 Sb.,  o zdravotnických službách; a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; včetně jejich změn v aktuálním znění ke dni vypracování projektové dokumentace. Po dokončení prací budou provedeny čisté terénní úpravy a vše uvedeno do původního stavu.

S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb.

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku z okolí.

# B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

## a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem řešení.

## b) ochrana před bludnými proudy

Není předmětem řešení.

## c) ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem řešení.

## d) ochrana před hlukem

Není předmětem řešení.

## e) protipovodňová opatření

Není předmětem řešení.

## f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.)

Navrhovaná stavba se nenachází v žádné oblasti charakterizované nebezpečnými vlivy od důlní činnosti, nadměrného výskytu metanu ani jiných nežádoucích jevů.

# B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

## a) napojovací místa technické infrastruktury

Neřeší se, jedná se o stavbu, která je již na technickou infrastrukturu napojena

## b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

rozvody teplé vody a cirkulace

Materiál potrubí: 		PPR (polypropylen)

TV:				d90 - d50 mm

Cirkulace:			d75 - d40 mm

Teplota TV:			55 až 45°C (max. 65°C)

Cirkulace:			55 až 45°C

# B.4  Dopravní řešení

Řešeno samostatným oddílem v PD.

# B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

## a) terénní úpravy

Terénní úpravy budou provedeny po vlastním ukončení stavebních a montážních prací.

## b) použité vegetační prvky

Na stavbě nebudou použita vegetační opatření.

## c) biotechnická opatření

Na stavbě nebudou použita biotechnická opatření.

# B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávajícího rozvodu teplé vody a cirkulace, které jsou umístěny v stávajících průlezných kanálech, nebude mít stavba vliv na životní prostředí.

## b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Pozemek stavby není součástí žádného ochranného pásma.

## c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Navržená stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

## d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Charakterem stavebního záměru není vyžadováno. Není řešeno.

## e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Navržená stavba nebude výrazně negativně ovlivňovat stávající prostředí.

Pozemek dle dostupných informací nespadá do žádného chráněného území. Pokud se v následném řízení objeví požadavek na zapracování zvláštních ochranných opatření ze strany dotčených orgánů, budou tyto respektovány a implementovány do projektové dokumentace. Dílčí ochranná pásma definovaná vedením inženýrských sítí budou v souladu s platnými ČSN respektována.

# B.7  Ochrana obyvatelstva

Nejsou navržena žádná zvláštní opatření.

Navrhovaná stavba není součástí zóny havarijního plánování. Navrhovaná stavba nevyžaduje, vzhledem k charakteru provozu, preventivní havarijní plánování. Navržená stavba není vzhledem ke svému dispozičnímu a konstrukčnímu charakteru využitelná pro ukrytí osob. V řešeném území nejsou umístěny prvky systému civilní ochrany – kryty, sirény apod.

Pro danou stavbu není z hlediska umístění potenciálních zdrojů posuzovat problematiku ochrany obyvatelstva (dle z. 380/2002 Sb.)

# B.8  Zásady organizace výstavby

## a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Elektrická energie bude zajištěna elektrocentrálou.

Vodu pro technologické a stavební účely na venkovní stavbu si zajistí prováděcí firma.

Pohonné hmoty si zajistí prováděcí firma na své náklady. Pohonné hmoty budou pracovníky prováděcí firmy dováženy dle momentální potřeby a budou hned použity pro vybrané stavební stroje a nástroje. Pohonné hmoty NEBUDOU skladovány na místě stavby nebo v prostoru zařízení staveniště.

Stavební hmoty a materiály budou na místo stavby dováženy průběžně prováděcí firmou. Pro skladování materiálu bude použita venkovní plocha, popř. skladovací kontejner v místě zařízení staveniště (shozy v kompenzátorech).

## b) odvodnění staveniště

Pro odvodnění srážkových vod z výkopů se využije kalových čerpadel, která se napojí do stávajících kanálových vpustí.

## c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na stávající a technickou infrastrukturu není uvažováno. Příjezdové komunikace k místu stavby je stávající, po místních komunikacích. V průběhu výstavby bude stavbyvedoucí ručit za čistotu veřejné komunikace (od případných nečistot z provozu staveniště).

## d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navržená stavba nebude mít během jejího provádění zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Provádění stavebních prací může částečně negativně ovlivňovat okolí dopravou nákladními automobily zásobujícími stavbu stavebními materiál, mobilními mechanizmy provádějící zemní, montážní a podobné práce.

Stavba je povinna udržovat používané příjezdové čisté, bez nánosu zemin a zajistit výjezd čistých vozidel ze stavby.

Při výstavbě budou používány stroje se sníženou hlučností v dobrém technickém stavu, v pracovních přestávkách budou stroje vypínány, v době 22.00 - 6.00 hodin nebudou stavební práce prováděny.

Zhotovitel stavby je povinen při realizaci stavby postupovat tak, aby vliv provádění stavby na okolí nebyl významný.

## e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci staveniště je nutno respektovat ochranná pásma stávajících silnoproudých vedení, rozvodu vody a popř. rozvodu plynu.

V dostatečném časovém předstihu před prováděním stavebních prací zajistí zhotovitel vytýčení veškerých stávajících rozvodů v prostoru staveniště. Vytýčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.

Staveniště a stávající plochy pro skladování materiálu a jeho přesuny nemusí být nijak stavebně upravovány. Je doporučeno před umístěním zařízením staveniště si toto místo prohlédnout.

Pokud při manipulaci se stavebním materiálem dojde k poškození stávajících zelených nebo zpevněných ploch budou tyto po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. V rámci stavby nebudou prováděny asanace.

V blízkosti vstupů a větracích otvorů bude provedeno kácení keřů (max. výška do 3 m) a odříznutí spodních větví stromů do max. výšky 2 metrů.

## f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví - viz. A Průvodní technická zpráva.

Dočasný zábor staveniště pro provedení stavby bude ve výměře cca 300 m2 a zařízení staveniště cca 300 m2 -  viz výkres POV.

Celý prostor musí být udržován v čistotě a pořádku a viditelně označen.

Pro sociální účely bude užíváno mobilní WC v prostoru zařízení staveniště popř. ve výměníkové stanici VS 809 (po dohodě s objednatelem). Vjezd na stavbu je z ul. Maršála Rybalka a Albrechtická.

## g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Původce odpadů je zhotovitel (stavební dodavatelská firma), která je povinna jednat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb..

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl. č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb..

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhl. 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem.

Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona č. 185/2001 Sb.

Tabulka odpadů

| - ODPAD | KATEGORIE | MNOŽSTVÍ (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 00 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY |  |  |
| 17 01 01 Beton (s příměsemi nebo frakce větší než 0,3m) | O | 6,0 |
| 17 01 07 Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek neuved. pod č. 17 01 06 | O | 6,0 |
| 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | O | 0,5 |
| 17 04 07 Směsné kovy | O | 10,3 |
| 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (kusy do 0,3m) | O | 0,0 |
| 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 2,4 |
| 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 0,0 |

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů.

Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č. 185/2001 Sb..

Ocelový demontovaný materiál bude likvidován kovošrotem.

## i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

### V prostoru zařízení staveniště vznikne mezideponie pro uložení vykopané zeminy z výkopů 1 až 6. Zemina po ukončení montážních prací bude vrácena zpět do výkopu. Nepředpokládá se přísun zeminy na staveniště.

## j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci je nezbytné dodržet zásady pro snižování negativních vlivů stavební činnosti na životní prostředí:

- Ochrana proti hluku a vibracím

- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

- Ochrana proti znečišťování komunikací

- Ochrana před provozem zařízení staveniště a vizuálním rušením okolí

- Ochrana vod a kanalizací

- Ochrana zeleně před poškozením

- Zodpovědné hospodaření s odpady

V případě ekologické havárie je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a příslušné orgány bezpečnostních složek.

Při provádění prací musí být dodrženy technologické postupy výrobců stavebních materiálů.

## k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při přípravě a provádění stavby je třeba věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně proškoleni z bezpečnosti práce.

Na stavbě musí být dodrženy i hygienické, požární a ekologické předpisy.

Především je nutné dodržování vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Veškeré mechanismy budou v případě nepřítomnosti odpovědných osob zajištěny, bude znemožněna veškerá manipulace s nimi a budou po ukončení pracovní činnosti umístěny do prostoru zařízení staveniště.

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dle zákona č. 309/2006 §14 bude na stavbě vyžadován koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci., vhledem k tomu že se na stavbě mohou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

Dále na základě zákona č. 309/2006 §15 je nutné, aby zadavatel ohlásil na oblastní inspektorát práce oznámení o zahájení prací, vzhledem k tomu že objem prací a realizace díla přesáhne 500 pracovní dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy Evropských společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit podrobný průzkum stavu objektu, musí se zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů a o provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Průzkumu musí být přítomen kompetentní zástupce zhotovitele. Na základě tohoto průzkumu vypracuje zhotovitel bouracích prací technologický postup s ohledem na bezpečnost práce.

Před vlastním započetím prací musí být vymezen ohrožený prostor, a to na základě technologie bourání. Ohrožený prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob a musí splňovat podmínku, že bude bezpečně zajištěna ochrana veřejného zájmu ohroženého bouracími pracemi. Před započetím prací se musí odpojit a zajistit všechny rozvodné sítě, kanalizace a zařízení instalované v bouraných objektech, aby nedošlo k jejich zneužití.

Bourací práce mohou začít až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele.

## l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

### Požadavky na bezbariérové užívaní nejsou známy a stavba svým záměrem, žádný nový bezbariérový přístup nevyvolává.

## m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Řešeno samostatným oddílem v projektové dokumentaci.

## n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou známy.

## o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termíny zahájení a ukončení stavby závisí na termínech vlastní stavby. Při zpracování PD se předpokládají tyto termíny:

#### - zahájení stavby nejdříve 05/2017

#### - dokončení stavby nejpozději 9/2017

#### Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, květen 2017