## TK VS809
Rekonstrukce potrubí teplé vody v kolektoru z VS 809, Most
F1 Technologická část - rozvody TV a cirkulace
poz. | specifikace | počet | jedn.
| A) Plastové potrubí PPR (polypropylen), PN16 | [5 empty] | 39 | 38 | 41 | p | 414
1 | Potrubí PPR (ø90,0 x 12,3) DN80 | 168 | m | 110 | 58 | [6 empty] | 168
2 | Potrubí PPR (ø75,0 x10,3) DN65 | 155 | m | 110 |  | 45 | [5 empty] | 155
3 | Potrubí PPR (ø63,0 x8,6) DN50 | 334 | m |  | 58 |  | 46 | 48 | 44 | 70 | 68 | 334
4 | Potrubí PPR (ø50,0 x6,9) DN40 | 45 | m |  |  | 45 | [5 empty] | 45
5 | Potrubí PPR (ø40,0 x5,5) DN32 | 270 | m |  |  |  | 46 | 48 | 44 | 70 | 62 | 270
6 | Potrubí PPR (ø32,0 x4,4) DN25 | 12 | m | 12 | [7 empty] | 12
7 | Potrubí PPR (ø25,0 x3,5) DN20 - vypouštění, odvzdušnění | 72 | m | 8 | 4 |  |  |  | 5 | 28 | 4 | 49
0
8 | Koleno PPR (ø90,0 x 12,3) DN80, 90° | 10 | ks | 9 | 1 | [6 empty] | 10
9 | Koleno PPR (ø75,0 x10,3) DN65, 90° | 13 | ks | 7 |  | 4 | [5 empty] | 11
10 | Koleno PPR (ø63,0 x8,6) DN50, 90° | 82 | ks |  | 1 |  | 8 | 6 | 8 | 40 | 12 | 75
11 | Koleno PPR (ø50,0 x6,9) DN40, 90° | 6 | ks |  |  | 4 | [5 empty] | 4
12 | Koleno PPR (ø40,0 x5,5) DN32, 90° | 80 | ks |  |  |  | 8 | 6 | 8 | 40 | 12 | 74
13 | Koleno PPR (ø32,0 x4,4) DN25, 90° | 16 | ks
14 | Koleno PPR (ø25,0 x3,5) DN20, 90° | 88 | ks
15 | Koleno PPR (ø90,0 x 12,3) DN80, 45° | 4 | ks | 2 | 2
16 | Koleno PPR (ø75,0 x 10,3) DN65, 45° | 2 | ks | 2
17 | Koleno PPR (ø63,0 x8,6) DN50, 45° | 4 | ks |  | 2 |  |  |  | 2
18 | Koleno PPR (ø40,0 x5,5) DN32, 45° | 4 | ks | [5 empty] | 2 |  | 2
19 | T - kus PPR (ø90,0 x12,3 - 90,0x12,3) | 3 | ks | 3
20 | T - kus PPR (ø75,0 x10,3 - 75,0x10,3) | 4 | ks | 2 | 1 | 1
21 | T - kus PPR (ø63,0 x8,7 - 63,0x8,7) | 3 | ks | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
22 | T - kus PPR (ø50,0 x6,9 - 50,0x6,9) | 1 | ks | 1
23 | T - kus PPR (ø40,0 x5,5 - 40,0x5,5) | 1 | ks | [8 empty] | 1
24 | T - kus redukovaný PPR (ø63,0 x8,7 - 40,0x5,5) | 3 | ks |  | 2
25 | T - kus redukovaný PPR (ø63,0 x8,7 - 25,0x3,5) | 14 | ks | [7 empty] | 18
26 | T - kus redukovaný PPR (ø40,0 x5,5 - 25,0x3,5) | 10 | ks | [7 empty] | 18
27 | T - kus redukovaný PPR (ø40,0 x5,5 - 32,0x4,4) | 2 | ks
[7 empty] | 39 | 38 | 41 | p | 414
28 | Redukce PPR (ø90,0 x12,3 - 75,0x10,3 ) | 1 | ks |  |  | 1
29 | Redukce PPR (ø90,0 x12,3 - 63,0x8,6 ) | 5 | ks |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
30 | Redukce PPR (ø75,0 x10,3 - 63,0x8,6 ) | 4 | ks |  |  | 1 |  |  | 1
31 | Redukce PPR (ø75,0 x10,3 - 50,0x6,9 ) | 2 | ks |  | 1
32 | Redukce PPR (ø75,0 x10,3 - 40,0x5,5 ) | 3 | ks |  | 2
33 | Redukce PPR (ø63,0 x8,7 - 50,0x6,9 ) | 2 | ks |  |  |  | 1
34 | Redukce PPR (ø63,0 x8,7 - 40,0x5,5 ) | 2 | ks |  |  | 1
35 | Redukce PPR (ø50,0 x6,9 - 40,0x5,5 ) | 3 | ks | [5 empty] | 1 |  | 1
36 | Redukce PPR (ø63,0 x8,7 - 25,0x3,5 ) | 17 | ks
37 | Redukce PPR (ø40,0 x5,5 - 32,0x4,4 ) | 4 | ks |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
38 | Redukce PPR (ø40,0 x5,5 - 25,0x3,5 ) | 17 | ks |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
39 | Nátrubek PPR (ø90,0 x 12,3) DN80 | cca 46 | ks | 168 | 42 | 46.2
40 | Nátrubek PPR (ø75,0 x10,3) DN65 | cca 45 | ks | 155 | 38.75 | 42.625
41 | Nátrubek PPR (ø63,0 x8,6) DN50 | cca 92 | ks | 334 | 83.5 | 91.85
42 | Nátrubek PPR (ø50,0 x6,9) DN40 | cca 12 | ks | 45 | 11.25 | 12.375
43 | Nátrubek PPR (ø40,0 x5,5) DN32 | cca 74 | ks | 270 | 67.5 | 74.25
44 | Nátrubek PPR (ø32,0 x4,4) DN25 | cca 12 | ks | 12 | 3 | 3.3
45 | Nátrubek PPR (ø25,0 x3,5) DN20 | cca 24 | ks | 72 | 18 | 19.8
46 | Lemový nákružek PPR 90 DN80 | 2 | ks
47 | Lemový nákružek PPR 75 DN65 | 1 | ks
48 | Volná příruba 90 DN80 | 2 | ks
49 | Volná příruba 75 DN65 | 1 | ks
50 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø63,0 x8,7 - G 2'' ) | 30 | ks
51 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø40,0 x5,5 - G 5/4'' ) | 30 | ks
52 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø32,0 x4,4 - G 1'' ) | 16 | ks
53 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø25,0 x3,5 - G 3/4'' ) | 88 | ks
54 | Navařovací sedlo (90 - 32) | 4 | ks
55 | Navařovací sedlo (75 - 32) | 2 | ks
56 | Navařovací sedlo (63 - 32) | 15 | ks
57 | Navařovací sedlo s kovovým závitem vnitřním (63 - 3/4") | 1 | ks
58 | Podpůrný žlab pro potrubí PPR d63 - délka 2 m | 370 | m
59 | Podpůrný žlab pro potrubí PPR d50 - délka 2 m | 50 | m
60 | Podpůrný žlab pro potrubí PPR d40 - délka 2 m | 285 | m
B) Armatury
61 | Kulový kohout DN 50 (2"), PN16 | 15 | ks |  |  |  | 39 | 38 | 41 | p | 414
62 | Kulový kohout DN 32 (5/4"), PN16 | 15 | ks
63 | Kulový kohout DN 25 (1"), PN16 | 8 | ks | 4 |  |  | 2
64 | Kulový kohout DN 20 (3/4"), PN16 | 44 | ks | 6 |  |  | 2 | 16 | 4
65 | Vyvažovací ventil DN32 (5/4"), PN16 | 7 | ks
66 | Teploměr s jímkou, rozsah 0-120 °C, průměr D 100 mm | 1 | ks
67 | ostatní pomocný montážní materiál: rozebíratelná a propojovací šroubení (3/4"-2"), přírubové spoje (DN65-DN80), spojovací a těsnící materiál, atd. | 1 | so
| C) Uložení potrubí |  |  | 90 | 75 | 63 | 39 | 38 | 41 | p | 414
68 | Instalační konzola - profil 40/60 - délka 560 mm (žárově pozinkovaná) | 275 | ks
69 | Instalační konzola - profil 38/40 - délka 240 mm (žárově pozinkovaná) | 3 | ks
70 | Diagonální vzpěra - pro profil 40/60 - délka 440 mm (žárově pozinkovaná) | 30 | ks
71 | Nosník - profil 38/40 - délka 2000 mm (žárově pozinkovaná) | 48 | ks
72 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø95-103) | 122 | ks | 86 |  | 30
73 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø87-92) | 143 | ks | 10 | 86 | 10 |  | 30
74 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø72-78) | 208 | ks |  | 10 |  | 30 | 8 |  | 150
75 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø60-64) | 63 | ks |  |  |  | 10 |  | 30 | 26
76 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø48-53) | 166 | ks | [5 empty] | 8 |  | 150
77 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø40-46) | 28 | ks | [7 empty] | 26
78 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø31-38) | 12 | ks
79 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø25-30) | 66 | ks
80 | Závitová tyč M 8 x 1000 | 161 | ks
81 | Závitová tyč M 10 x 1000 | 136 | ks
82 | Chemická kotva M10/hl. 90 mm do betonu, galv.pozinkovaná ocel, s vyvrtáním otvoru | 960 | ks
D) Nátěry a izolace
83 | Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním | 5 | m2
84 | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | 5 | m2
85 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 60 mm , Al 60-90 | 168 | m |  | 0.21 | 110.7792
86 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 50 mm, Al 50-76 | 155 | m |  | 0.175 | 85.1725
87 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 50 mm, Al 50-63 | 334 | m |  | 0.163 | 170.9479
88 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 40 mm, Al 40-50 | 45 | m |  | 0.13 | 18.369
89 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 40 mm Al 40-40 | 270 | m |  | 0.12 | 101.736
90 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 30 mm Al 30-32 | 6 | m |  | 0.92 | 17.3328
504.3374
91 | Povrchová úprava AL. plech | 605 | m2 | 504*1,2
E) Ostatní
92 | Demontáž potrubí a příslušenství do šrotu | 7.32 | t |  | dle výpočtu hmotnosti
93 | Demontáž tepelné izolace včetně Al. fólie do odpadu na skládku | 3.63 | t
94 | Montáže | 1 | soub
95 | Montážní materiál, jednorázové přípravky | 1 | soub
96 | Ostatní (doprava, přesun hmot, související činnosti) | 1 | soub
97 | Vypuštění potrubí | 1 | soub
98 | Napuštění a odvzdušnění | 1 | soub
99 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 972 | m | jedna položka
100 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 315 | m
101 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | 657 | m
102 | Tlaková zkouška - teplá voda a cirkulace, v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar) | 1 | so
103 | Vizuální kontrola, hodnocení dle ČSN EN 25817 | 1 | so
104 | Nastavení předepnutí | 12 | ks
105 | Nastavení vyvažovacího ventilu | 7 | ks
106 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | so | 18000
F1 Technologická část - stavební úpravy
poz. | specifikace | počet | jedn.
A) Zemní práce
1 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | 15 | m2
2 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | 3 | m2
3 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | 3 | m3
4 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m (kolem železobetonových obrub vstupů do šachet a větracích otvorů, šířka 500 mm, hloubka 100 mm) | 8 | m3
5 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 (kolem železobetonových obrub vstupů do šachet, šířka 500 mm, hloubka 350 mm) | 28 | m3
6 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | 28 | m3
7 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | 28 | m3
8 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | 28 | m3
9 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | 8 | m3
10 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | 20 | m3
11 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | 84 | m2
12 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm | 84 | m2
B) Svislé a vodorovné stavební konstrukce
13 | Nová železobetonové konstrukce( třída C20/25), obrub šachet průřezu přes 0,03 m2, do hloubky 250 mm, (vyhotovení "komínků" pro zabetonování ocelového rámu) | 110 | m |  |  | nebo 24 m3
14 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa (oprava stávajících prostupů v objektech, prostupy TV a C stavebními konstrukcemi, vyzdění kolem kruhových prostupů-izolace) | 1.5 | m3
C) Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
15 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | 6 | m2
16 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | 2 | m2
D) Ostatní konstrukce a práce, bourání
17 | vybourání železobetonových konstrukcí, obrub šachet průřezu přes 0,03 m2, do hloubky 250 mm, (odbourání "komínků" pro zabetonování ocelového rámu) | 110 | m |  |  | nebo 6 m3
E) Přesuny hmot a sutí
18 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 10.89 | m3
19 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | 10.89 | m3
20 | Staveništní přesun hmot | 27.6 | m3 | program
F) Izolace proti vodě
21 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | 65 | m2
22 | Penetrační nátěr - lak asfaltový ALP/9 - 9 kg (boční upravované konstrukce vstupů, shozů) | ks | 5 | (0,3-0,4) kg/m2 * 63
23 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | 65 | m2
24 | Pás těžký asfaltovaný BTG 40 MIN - V60S40 (boční upravované konstrukce vstupů - shozů) | 80 | m2 | 63 *1,2
G) Konstrukce zámečnické
25 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg | 1900 | kg
26 | Vstup 900x700 mm do technické galerie a kolektoru, provedení pro chodník a travnatý terén - pochozí plech tl. 3 mm, upravit na uzamykatelný - zevnitř i vně kolektoru | 6 | ks
- plech 800 x 1000 mm, tl. 3 mm
- profil L 75 x 75 mm, tl. 5 mm, délka 5.4 m
- plocháč 30 x 4 mm, délka 250 mm, 10 ks
- vnější obvodová výztuha 6 x 50 mm, délka 5.4 m
- vnitřní obvodová výztuha 6 x 50 mm, délka 5.0 m
- vnitřní výztuhy 6 x 50 mm, délka 2.0 m
- s krytkou zámku (zámek T 113-50)
- vyrobit panty (trubka s prostrčenou a zajištěnou závitovou tyčí)
hmotnost cca 65.6 kg
ochrana konstrukce - žárové zinkování
viz. výkres 449.F1-A3-14
27 | Shoz 1800x600 mm v kompenzátoru, provedení pro chodník a travnatý terén - pochozí plech tl. 3 mm, upravit na uzamykatelný - zevnitř i vně kolektoru | 5 | ks
- plech 700 x 1900 mm, tl. 3 mm
- profil L 75 x 75 mm, tl. 5 mm, délka 5.4 m
- plocháč 30 x 4 mm, délka 250 mm, 10 ks
- vnější obvodová výztuha 6 x 50 mm, délka 5.4 m
- vnitřní obvodová výztuha 6 x 50 mm, délka 5.0 m
- vnitřní výztuhy 6 x 50 mm, délka 2.0 m
- s krytkou zámku (zámek T 113-50)
- vyrobit panty (trubka s prostrčenou a zajištěnou závitovou tyčí)
hmotnost cca 99.3 kg
ochrana konstrukce - žárové zinkování
viz. výkres 449.F1-A3-15
28 | Větrání 1270x600 mm technické galerie kolektoru (vstup do objektu), provedení pro chodník a travnatý terén - pochozí plech tl. 3 mm, upravit na uzamykatelný - zevnitř i vně kolektoru | 8 | ks
- plocháč 15 x 35 mm, délka 3.9 m
- plocháč 15 x 35 - 550 mm, 34 ks
- profil L 75 x 50 mm, tl. 5 mm, délka 4.5 m
- plocháč 30 x 4 mm, délka 250 mm, 10 ks
- plocháč 20 x 6 mm, délka 3.8 m
- nerezové pletivo 1250 x 580 mm, materiál 1.4301
hmotnost cca 122.2 kg
ochrana konstrukce - žárové zinkování
viz. výkres 449.F1-A3-16
29 | Poklop 600x600 mm šachty Š1, čtvercový uzamykatelný poklop z kompozitního materiálu (A15 zeleň, C250) | 1 | ks
30 | Nerezové pletivo - zakrytí vnitřních (bočních) větracích otvorů v technických galeriích, nerezové pletivo, materiál 1.4301, oko 8 mm, drát 1.5 mm, rozměr dle stávajícího větracího otvoru, | 4 | ks | 4 x 1 m2
rozměr pletiva je cca 1270x700 mm (přesně vyrobit dle rozměru stávajícího demontovaného větracího pletiva)
- demontovatelný ráměček L 25 x 25 x 3 mm (čištění větrací šachty)
- plocháč 30 x 3 mm, délka 250 mm, 4 ks
31 | Nerezové pletivo - zakrytí vnitřních (podstropních) větracích otvorů v kolektoru (vstupy do objektů), nerezové pletivo, materiál 1.4301, oko 8 mm, drát 1.5 mm, rozměr dle stávajícího větracího otvoru, | 4 | ks | 4 x 1 m2
rozměr pletiva je cca 1270x500 mm (přesně vyrobit dle rozměru stávajícího demontovaného větracího pletiva)
- demontovatelný ráměček L 25 x 25 x 3 mm (čištění větrací šachty)
- plocháč 30 x 3 mm, délka 250 mm, 4 ks
32 | Šachtový žebřík do délky 4500 mm, vstupy do technických galerií a do kolektoru, plast zpevněný skelným vláknem (GFK), vnitřní šířka 500 mm, vzdálenost příčlí 280 mm, délka dle šachty | 7 | ks