- Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

  - Identifikační údaje

Akce:	Rekonstrukce potrubí teplé vody

v kolektoru z VS 809, Most

Místo stavby:	Most

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Teplárenská 2, PSČ 434 01 Most

Projektant:	Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	05-2017-449

Datum:	květen 2017

Vypracoval:	Ing. Václav Remuta

  - Základní charakteristika stavby

Záměrem investora je rekonstrukce vnější potrubní sítě (kolektor VS 809) rozvodu teplé vody a cirkulace. Jedná se dvě samostatné větve.

Větev č. VS809a - topný kanál VS809a zásobuje objekt CVČ - č.p. 414 (dříve 16. ZŠ)

Větev č. VS809b - topný kanál VS890b zásobuje bloky 638, 639 a 641

Výstup teplé vody z technologie VS 809 je zaveden do stávajícího rozdělovače TV. Nový rozvod teplé vody (větve č. 1 VS 809a) bude napojen na stávající přírubu DN80/PN16 stávajícího rozdělovače teplé vody. Nový rozvod teplé vody (větve č. 2 VS 809b) bude napojen na stávající přírubu uzavírací mezi-přírubové klapky DN80/PN16 v šachtě Š4.

Vstup cirkulace do technologie VS809 (stávající čerpadla Grundfos UPS 40-120 B a UPS 40-120 F ) je zaveden ze stávajícího sběrače cirkulace. Nový rozvod cirkulace (větve č. 1 VS 809a) bude napojen na stávající přírubu DN65/PN16 stávajícího sběrače cirkulace. Nový rozvod cirkulace (větve č. 1 VS 809b) bude napojen na stávající přírubu uzavírací mezi-přírubové klapky DN80/PN16 v šachtě Š4.

Rekonstrukce se týká zbývajícího páteřního rozvodu vedeného v topném kanálu VS 809 včetně nového napojení odbočných přípojek pro jednotlivé objekty.  Přípojky pro objekty blok 638, 639, 641 a č.p. 414 budou nové.

Větev č. VS809a - topný kanál VS809a

Začátek rekonstrukce:

Napojení na stávající přírubu DN80/PN16 stávajícího rozdělovače TV (teplá voda - PPR DN50) ve výměníkové stanici VS809. Napojení na stávající přírubu DN65/PN16 stávajícího sběrače C (cirkulace - PPR DN40) ve výměníkové stanici VS809.

Konec rekonstrukce:

Rozvod teplé vody větve VS809a bude ukončen v topném kanálu (č.p. 414) za stěnou šachty Š1 uzavíracím kulovým kohoutem KK-2“ a napojením na stávající rozvod PPR d90. Rozvod cirkulace větve VS809a bude ukončen v topném kanálu (č.p. 414) za stěnou šachty Š1 uzavíracím kulovým kohoutem KK-5/4“ a napojením na stávající rozvod PPR d50.

Větev č. VS809b - topný kanál VS809b

Začátek rekonstrukce:

Napojení na přírubu stávající uzavírací klapky DN80, PN16 (teplá voda - PPR DN80) a uzavírací klapky DN65, PN16 (cirkulace - PPR DN65) v šachtě Š4.

Konec rekonstrukce:

Rozvod teplé vody a cirkulace bude ukončen v jednotlivých objektech napojením na stávající objektové rozvody PPR.

- Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, projektová dokumentace VS 809 a kolektoru VS 809, požadavky investora na provedení a způsob napojení a zaměření na místě stavby. Podkladem pro výpočet dimenzí byly materiály předané zadavatelem, obsahující roční spotřeby.

- Technické údaje

Rozvod TV (přívod TV + cirkulace)

| dimenze | ø 90x12,3 – 40x5,5 |
| --- | --- |
| materiál potrubí | Polypropylen (PPR) |
| jmenovitý tlak média | PN16 |
| maximální provozní teplota | 65°C |
| maximální přetlak | 0,9 MPa (zdroj) |
| jmenovitý spád média (provozní spád) | 55(+5 -10) / 45°C |

- Technické řešení

##### Stávající stav

Z výměníkové stanice VS 809 jsou napojeny dvě samostatné větve. Větve č. VS809a VS809b zásobují teplou vodou výše uvedené samostatné bloky objektů.

Větev č. VS809a je vedena v průlezném topném kanálu VS809a a je provedena z ocelových pozinkovaných trubek. Větev č. VS809b je vedena v průlezném topném kanálu z VS809b do šachty Š4 a je již rekonstruována (nové PPR rozvody). Z šachty Š4 je větev vedena v topném kolektoru  k jednotlivým objektů a je provedena z ocelových pozinkovaných trubek.

Dimenze a délky stávajících (demontovaných) ocelových pozinkovaných trubek:

DN80	pozink. ø88,9 x 3,65 mm	délka 168 m	izolace tl. 50 mm

DN65	pozink. ø76,1 x 3,65 mm	délka 155 m	izolace tl. 40 mm

DN50	pozink. ø60,3 x 3,65 mm	délka 334 m	izolace tl. 40 mm

DN40	pozink. ø48,3 x 3,25 mm	délka 45 m	izolace tl. 30 mm

DN32	pozink. ø42,4 x 3,25 mm	délka 270 m	izolace tl. 30 mm

DN25	pozink. ø33,7 x 3,25 mm	délka 12 m	izolace tl. 20 mm

DN20	pozink. ø26,9 x 2,65 mm	délka 72 m	izolace tl. 20 mm

##### Demontáž stávajících zařízení

Stávající potrubí TV a cirkulace bude demontováno v době plánované odstávky v termínu v roce 2017. Přívodní potrubí teplé vody (dále TV) a cirkulační potrubí (dále C) bude kompletně vyřezáno a odstraněno včetně tepelných izolací a opláštění. Stávající konzoly budou zachovány (společné uložení 2x ÚT, TV a C). Pro nové rozvody PPR nebudou stávající konzoly využity.

##### Potrubní část

4.3.1 Potrubí ve výměníkové stanici VS809

Výstupní potrubí teplé vody z technologie VS 809 je zavedeno do stávajícího rozdělovače TV (DN125) ve výměníkové stanici VS809. Ze stávajícího rozdělovače teplé vody (2 x příruba DN80/PN16) jsou napojeny dvě samostatné větve teplé vody. Větev teplé vody VS809a bude nová a větev teplé vody VS809b je již rekonstruována (do šachty Š4).

Vstupní potrubí cirkulace do technologie VS 809 je zavedeno ze stávajícího sběrače C (DN125). Do stávajícího sběrače cirkulace (2 x příruba DN65/PN16) jsou napojeny dvě samostatné větve cirkulace. Větev cirkulace VS809a bude nová a větev cirkulace VS809b je již rekonstruována (do šachty Š4).

Nová větev č. VS809a - výměníková stanice VS809 je vedena pod stropem ve výměníkové stanici VS809 v dimenzi přívodního potrubí teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) směrem na západ, kde je zavedena do topného kanálu VS809b.

Nový rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) bude napojen na nový uzavírací závitový kulový kohout 2“, PN16 (teplá voda) osazený na stávající přírubu rozdělovače TV.

Nový rozvod cirkulace (PPR d40x5.5 mm) bude napojen na nový vyvažovací ventil VV-5/4“ a uzavírací závitový kulový kohout 5/4“, PN16 (cirkulace) osazený na stávající přírubu sběrače C. Mezi vyvažovacím ventilem a kulovým kohoutem bude osazen teploměr (0-120°C).

4.3.2 Potrubí v kolektoru

Nová větev č. VS809a - topný kanál VS809a je vedena v topném kanálu o dimenzi přívodního potrubí teplé vody ø63 x 8,6 a potrubí cirkulace ø40 x 5,5 mm směrem na západ do šachty Š1. V šachtě Š1 u objektu č.p. 414 (dříve 16.ZŠ) budou vyhotoveny odbočky teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) pro objekt č.p. 414. Na odbočce budou osazeny na TV kulový kohout KK-2“ a na cirkulaci kulový kohout KK-5/4“.

Rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) dál nepokračuje a je ukončen v šachtě Š1 vypouštěcím (odkalovacím) ventilem KK-1“.

Rozvod teplé vody (PPR d63x8.6 mm) bude ukončen za obvodovou stěnou šachty Š1 v topném kanálu č.p. 414 novým uzavíracím kulovým kohoutem KK-2“ a napojením přes přechod na stávající objektový rozvod teplé vody (PPR d90). Rozvod cirkulace (PPR d40x5.5 mm) bude ukončen za obvodovou stěnou šachty Š1 v topném kanálu č.p. 414 uzavíracím kulovým kohoutem KK-5/4“ a napojením přes přechod na stávající objektový rozvod cirkulace (PPR d50).

Nová větev č. VS809b - topný kolektor VS809b je vedena z šachty Š4 v kolektoru o dimenzi přívodního potrubí (PPR ø90 x 12,3) a cirkulačního potrubí (PPR ø75 x 10,3 mm) směrem na jih do technické galerie TG.53, kde budou nově napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky (směr jih) pro blok 639 č.p. 566) a (směr západ) pro blok 639 č.p.566.

Hlavní páteřní rozvod pokračuje dál (směr východ) o dimenzi přívodního potrubí (PPR ø90 x 12,3) a cirkulačního potrubí (PPR ø63 x 8,6 mm) do  technické galerie TG.52, kde bude napojena z hlavního páteřního rozvodu objektová přípojka (směr sever) pro blok 638 č.p. 413.

Hlavní páteřní rozvod pokračuje dál (směr východ) o dimenzi přívodního potrubí (PPR ø75 x 10,3) a cirkulačního potrubí (PPR ø50 x 6,9 mm) do  technické galerie TG.51, kde budou napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky (směr sever) pro blok 638 č.p. 411 a (směr jih) pro blok 641 č.p.570.

Z technické galerie TG. 51 (směr východ) pokračuje přípojka o dimenzi přívodního potrubí (PPR ø63 x 8,6) a cirkulačního potrubí (PPR ø40 x 5,5 mm) do  technické galerie TG.50 a dále do (směr sever) do bloku 638 č.p. 409. V technické galerii TG.50 rozvod končí.

V technických galeriích budou vyhotoveny odbočky teplé vody (PPRd63x8.6 mm) a cirkulace (PPR d40x5.5 mm) pro jednotlivé bloky. Na odbočkách budou osazeny na TV kulový kohout KK-2“ a na cirkulaci kulový kohout KK-5/4“ a vyvažovací ventil VV-5/4“.

V nejnižším místě rozvodu bude umístěno vypouštění (odkalení) a v nejvyšším místě odvzdušnění. Dimenze potrubí byla po výpočtu upravena na základě podkladů provozovatele, který dal roční spotřeby energií za přípravu teplé vody.

Dimenze a délky nových (montovaných) plastových PPR (polypropylen) trubek:

DN80	PPR ø90,0 x 12,3 mm		délka 168 m	izolace tl. 60 mm

DN65	PPR ø75,0 x 10,3 mm		délka 155 m	izolace tl. 50 mm

DN50	PPR ø63,0 x 8,6 mm		délka 334 m	izolace tl. 50 mm

DN40	PPR ø50,0 x 6,9 mm		délka 45 m	izolace tl. 40 mm

DN32	PPR ø40,0 x 5,5 mm		délka 270 m	izolace tl. 40 mm

DN25	PPR ø32,0 x 4,4 mm		délka 12 m	izolace tl. 30 mm

DN25	PPR ø25,0 x 3,5 mm		délka 72 m	izolace tl. 25 mm

4.3.3 Armatury

Jako uzavírací armatury jsou použity nerezové mezipřírubové klapky (PN16, 130°C) a závitové kulové kohouty (PN16, 130°C), kulové kohouty budou opatřeny rozebíratelným šroubením.

Pro vyvážení soustavy budou použity ruční vyvažovací ventily (PN20, 130°C). Vyvažovací ventily budou nastaveny na předepsanou hodnotu (viz. výkresová část). V nejnižších místech rozvodu bude provedeno vypouštění pomocí vypouštěcích kulových kohoutů KK-3/4“ a KK-1“ (PN16, 130°C). V nejvyšších místech rozvodu bude provedeno odvzdušnění pomocí kulových kohoutů KK-3/4“ (PN16, 130°C). Vypouštěcí potrubí bude zavedeno k podlaze kolektoru.

4.3.4 Uložení potrubí

Potrubí bude uloženo do objímek na stávající, nových konzolách a závěsech. Na jedné konzoli případně závěsu budou uložena vždy dvě potrubí (TV a C) vedená v souběhu.

Stávající stěnové konzoly U80, 100 nebudou demontovány a budou po demontáži ocelového pozinkovaného rozvodu použity pro uložení nového potrubního rozvodu PPR. Do stávajících ocelových podpěr U80,100 budou uchyceny nové objímky na závitových tyčí.

U použitých ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Nové konzoly MPC (profil 40/38 a 60/40) budou uchyceny do stěny kolektoru pomocí chemických kotev. Na konzoly budou uchyceny objímky na závitových tyčí.

Mezi stávající ocelové konzoly (vzdálenost od cca 2 do 4 m) budou instalovány nové konzoly MPC tak, aby byly dodrženy maximální povolené vzdálenosti podpor pro celoplastové trubky PPR S 2,3 PN16 pro teplotu vody 60°C (viz. výkresová část – uložení potrubí PPR). Plastové potrubí PPR - rozměr od d75 do d90 bude uloženo samostatně do potrubních objímek. Plastové potrubí PPR - rozměr od d40 do d63 bude uloženo společně s pozinkovaným žlabem (žlab bude uchycen k potrubí pomocí fixačních pásků) do potrubních objímek a poté bude společně zaizolováno.

Překrytí pozinkovaného žlabu v objímce bude min. 125 mm (maximální vzdálenost uložení 1,75 mm při délce žlabu 2 m).

Celoplastové potrubí PPR PN16 bude uloženo v závislosti na délce a členění potrubní trasy do kluzných, volných a pevných bodů. Přesné umístění kluzných, volných a pevných bodů uložení (viz. výkresová část).

uložení SK1, SK2, SK3, SK4 - stávající konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol U80, 100 do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

uložení SV1, SV2, SV3, SV4 - stávající konzola, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na stávající konzolu U80, 100. Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

uložení NK1, NK2, NK3, NK4 - nová konzola, kluzný bod (osové vedené)

Uložení potrubí do nových žárově zinkovaných konzol MPC (délka 560 mm) do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

- uložení dvojice potrubí PPR od rozměru d75 mm bude provedeno na

konzoly MPC 40/60 - délka 560 mm

- uložení dvojice potrubí PPR do rozměru d63 mm bude provedeno na

konzoly MPC 38/40 - délka 560 mm

- uložení jednotlivých potrubí PPR od rozměru d110 mm bude provedeno na

konzoly MPC 40/60 - délka 240 mm (označení Nkxk - krátká)

- uložení jednotlivých potrubí PPR do rozměru d90 mm bude provedeno na

konzoly MPC 38/40 - délka 240 mm (označení Nkxk - krátká)

uložení NV1, NV2, NV3, NV4 - nová konzola, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zabudovanou konzolu MPC 48/40 mm (případně 40/60 mm). Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

závěs  Z1, Z2, Z3, Z4 - nový závěs, kluzný bod (osové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 650 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky. Délka profilu (650 mm) bude případně upravena při montáži dle místních podmínek.

závěs  ZV1, ZV2, ZV3, ZV4 - nový závěs, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zavěšený profilový nosník 38/40 mm délky 800 mm. Nosník 38/40 mm délky 800 mm bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10.

Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

uložení PB1, PB2, PB3, PB4 - nová  konzola, pevný bod

Uložení potrubí do nových žárově zinkovaných konzol MPC (délka 560 mm) do objímek na závitových tyčí. Objímky budou v místech pevných bodů dotaženy, tak aby nebylo potrubí PPR poškozeno. Konzola MPC bude ke stěně pevně ukotvena pomocí diagonálních vzpěr délky 440 mm. Konzola pevného bodu PB1 (společné uložení TV d90 a C d75) bude ukotvena (konec konzoly) do stropu závitovou tyčí.

Detaily uložení viz výkresová část - uložení potrubí PPR (449.F1-A2-07)

4.3.5 Kompenzace potrubí

Ke kompenzaci teplotních dilatací je využito výhradně směrových lomů (přirozená kompenzace). V místech lomů musí být vždy první dvě uložení na každou stranu lomu ukotveny pomocí volného uložení NV1 až 4 (dle příslušné dimenze).

V ostatních částech trasy jsou navrženy U a Z kompenzátory (stávající kompenzátory v kolektoru), které budou provedeny ve svislém i vodorovné směru v místech mezi stávajícími konzolami, svislá ramena potrubí budou vedena v mezeře mezi stávajícím potrubím a stěnou kolektoru. Ve výkresech jsou popsána místa pevných bodů, které budou vytvořeny pomocí objímek a vodorovných závěsů z pozinkovaných profilů.

U pevných bodů na trase je nutno vytvořit předpětí, aby nedocházelo k nadměrnému přeběhu v ohybech kompenzačních útvarů. Předpětí je uvedeno ve výkresech u pevných bodů.

Příklad: PB1 (-125, -50) z jedné strany bude potrubí zkráceno o 125 mm a z druhé strany o 50 mm, poté bude potrubí staženo k sobě, upevněno - zafixováno (např. utažením objímek v uložení před a za spojem) a následně svařeno. Po vychladnutí bude potrubí uvolněno.

4.3.6 Napojení v šachtě Š4

Přívody teplé vody a cirkulace budou napojeny v šachtě Š4 na stávající rozvody PPR d90x12.3 mm (teplá voda) a d75x12.3 mm. V šachtě Š4 jsou instalovány stávající mezi-přírubové klapky DN80 (TV) a DN65 (C), na které bude napojen nový rozvod TV a C.

4.3.7 Napojení objektu s měřením

V objektech napojených na VS 809 nejsou instalována měření spotřeby teplé vody v majetku dodavatele tepla.

V č.p. 414 (dříve 16. ZŠ) je instalována měřící skříň Cooptherm ve vlastnictví majitele objektu.

4.3.8 Napojení objektu bez měření

Nová přípojková potrubí TV a cirkulace bez měření budou ukončena napojením na objektové hlavní uzavírací armatury teplé vody a cirkulace umístěné v objektu.

objekt CVČ - č.p. 414, (dříve 16. ZŠ)

Objekt č.p. 414 bude napojen novou přípojkou teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) v topném kanálu (č.p. 414). V topném kanálu do šachty Š4 budou nové přípojky ukončeny objektovými uzavíracími armaturami. TV bude napojena přes nový kulový kohout KK-2“ a cirkulace přes nový kulový kohout KK-5/4“ na stávajíc objektové rozvody PPR vedené v topném kanálu.

Napojení viz. výkres  TK VS 809 – směr č.p. 414 (449.F1-A1-02).

objekt blok 638 č.p. 409

Objekt blok 638 č.p. 409 bude napojen novou přípojkou teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) v suterénu objektu. V objektu budou nové přípojky ukončeny objektovými uzavíracími armaturami. TV bude napojena přes nový kulový kohout KK-2“ a cirkulace přes nový kulový kohout KK-5/4“ na stávajíc objektové rozvody PPR.

Napojení viz. výkres - suterén blok 638, č.p 409 (449.F1-A3-08).

objekt blok 638 č.p. 411

Objekt blok 638 č.p. 411 bude napojen novou přípojkou teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) v suterénu objektu. V objektu budou nové přípojky ukončeny objektovými uzavíracími armaturami. TV bude napojena přes nový kulový kohout KK-2“ a cirkulace přes nový kulový kohout KK-5/4“ na stávajíc objektové rozvody PPR.

Napojení viz. výkres - suterén blok 638, č.p 411 (449.F1-A3-09).

objekt blok 638 č.p. 413

Objekt blok 638 č.p. 411 bude napojen novou přípojkou teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) v suterénu objektu. V objektu budou nové přípojky ukončeny objektovými uzavíracími armaturami. TV bude napojena přes nový kulový kohout KK-2“ a cirkulace přes nový kulový kohout KK-5/4“ na stávajíc objektové rozvody PPR.

Napojení viz. výkres - suterén blok 638, č.p 413 (449.F1-A3-10).

objekt blok 639 č.p. 566

Objekt blok 639 č.p. 566 bude napojen novou přípojkou teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) v suterénu objektu. V objektu budou nové přípojky ukončeny objektovými uzavíracími armaturami. TV bude napojena přes nový kulový kohout KK-2“ a cirkulace přes nový kulový kohout KK-5/4“ na stávajíc objektové rozvody PPR.

Napojení viz. výkres - suterén blok 639, č.p 566 (449.F1-A3-11).

objekt blok 639 č.p. 568

Objekt blok 639 č.p. 568 bude napojen novou přípojkou teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) v suterénu objektu. V objektu budou nové přípojky ukončeny objektovými uzavíracími armaturami. TV bude napojena přes nový kulový kohout KK-2“ a cirkulace přes nový kulový kohout KK-5/4“ na stávajíc objektové rozvody PPR.

Napojení viz. výkres - suterén blok 639, č.p 568 (449.F1-A3-12).

objekt blok 641 č.p. 570

Objekt blok 641 č.p. 570 bude napojen novou přípojkou teplé vody (PPR d63x8.6 mm) a přípojkou cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) v suterénu objektu. V objektu budou nové přípojky ukončeny objektovými uzavíracími armaturami. TV bude napojena přes nový kulový kohout KK-2“ a cirkulace přes nový kulový kohout KK-5/4“ na stávajíc objektové rozvody PPR.

Napojení viz. výkres - suterén blok 641, č.p 570 (449.F1-A3-13).

4.3.9 Nátěry

U stávajících ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).  Jedná se pouze o konzoly v TK VS809a. V topném kolektoru VS890b jsou stávající konzoly opatřeny kvalitním (zachovalým) nátěrem.

Ostatní nové závěsné prvky jsou již opatřeny protikorozní povrchovou úpravou (žárové zinkování).

4.3.10 Izolace

Pro izolace potrubí teplé vody a cirkulace (max. 60 °C) budou použity pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií, s minimální objemovou hmotností 80 kg/m3. Finální úprava tepelné izolace bude provedena vyztuženou AL. fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací. Vázací drát bude s žárově zinkovanou úpravou v min. tl. 0,8 mm.

Tloušťky izolací (mm):

d32 - tl. izolace 30 mm

d40 - tl. izolace 40 mm

d50 - tl. izolace 40 mm

d63 - tl. izolace 50 mm

d75 - tl. izolace 50 mm

d90 - tl. izolace 60 mm

Navržené tloušťky izolací jsou v souladu s požadavky zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 193/2007.

4.3.11 Ochrana stávajících potrubí při montáži

Pro ochranu stávajícího potrubí ÚT a proti poškození izolace budou používány tabule z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, které budou ohnuté dle vrchního potrubí a budou postupně upevňovány pomocí drátěných úchytů v místech montáže.

4.3.10 Ochrana stávajících potrubí při montáži

Pro ochranu stávajícího potrubí ÚT a proti poškození izolace budou používány tabule z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, které budou ohnuté dle vrchního potrubí a budou postupně upevňovány pomocí drátěných úchytů v místech montáže.

5.   Montáž a zkoušení potrubí

Provádění svářečských prací - plastové potrubí

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu P-102 a TP B-302 CWS ANB včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 13067.

Dále je uplatněn požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se povinnosti zhotovitele předložit postupy WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem:

- VT – B/100 % včetně protokolu ČSN EN ISO 13100-1 (ČSN EN ISO 9712);

ČSN EN 16296 bude provedeno u všech svarů.

Proplach potrubí

První proplach potrubí je proveden studenou vodou napouštěnou do potrubí ze systému ohřevu TV, v napojovaném objektu bude provedeno částečné odpouštění do kanalizace, protože na vstupu do objektu nejsou filtry. Po tomto bude potrubí napuštěno médiem a systém bude odkalován po dobu 24hodin, případně až do čistého stavu. Místo vodoměru je nutno instalovat mezikus. O proplachu bude proveden zápis.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška nebude samostatně prováděna, funkčnost kompenzačních útvarů, pohyb uložení a těsnost uzavíracích armatur bude zkontrolována při prvém najetí do zkušebního provozu. Při pozvolném nahřívání nesmí být jeho rychlost vyšší než 60°C za hodinu.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška potrubí hydraulická bude prováděna v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar), začátek zkoušky minimálně 1hod. po odvzdušnění a dotlakování systému, trvání zkoušky 60minut, max. pokles tlaku 0,02MPa (0,2bar). O tlakové zkoušce bude vyhotoven protokol za účasti a potvrzení provozovatele.

Vizuální kontrola

Zabezpečuje ji zhotovitel montážních prací odborným pracovníkem průběžně během montáže potrubí. O kontrolách a jejich výsledcích musí být v souladu s postupem prací vedeny pravidelné záznamy ve stavebních (montážním) deníku.

Stavební zkouška

Provede se kontrola provedení stavby a použitého materiálu dle projektové dokumentace, kontrola dokladů o průběhu montáže, o provedení proplachu a předepsaného předpětí.

6.	Bezpečnost práce

Při všech prováděných pracích budou dodržovány platné ČSN a prováděcí předpisy pro jednotlivé postupy.  Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7.	Protipožární zabezpečení stavby

Dodavatel musí zajistit možnost bezpečného použití svařovacích agregátů pro plastové potrubí. Dále je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných na stávajícím zařízení, které je v provozu.

8.	Péče o životní prostředí

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku z okolí. Objekt výstavby sám nezatěžuje okolí nadměrným hlukem.

# 9. Stavební úpravy

Jedná se o výměnu stávajících ocelových poklopů (vstupy) 900 x 700 mm umístěných na vstupu do kolektorových šachet (technických galerií) a ocelových poklopů (shozy) 1800 x 600 mm v kompenzátorech. Dále se jedná o výměnu větracích mříží 1270 x 600 mm a bočních sít ve větracích šachtách. Umístění šachet (technických galerií) viz. výkresová část projektové dokumentace. V PD jsou dále řešeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva)

větev č. VS809a - topný kanál z VS809

Š (šachta)

Š1		vstupní otvor 600 x 600 mm

větev č. VS809b - topný kolektor z Š4

TG (technická galerie - šachta)

TG 50		větrací otvor (1270 x 600 mm) a vstupní otvor (900 x 700 mm)

TG 51 		větrací otvor (1270 x 600 mm) a vstupní otvor (900 x 700 mm)

TG 52		větrací otvor (1270 x 600 mm) a vstupní otvor (900 x 700 mm)

TG 53		větrací otvor (1270 x 600 mm) a vstupní otvor (900 x 700 mm)

K (kompenzátor)

K 36		shoz (1800 x 600 mm)

K 37		shoz (1800 x 600 mm)

K 38		shoz (1800 x 600 mm)

K 39		shoz (1800 x 600 mm)

K 39‘		shoz (1800 x 600 mm)

TK (topný kolektor)

TK č.p. 409	větrací otvor (1270 x 600 mm)

TK č.p. 411	větrací otvor (1270 x 600 mm)

TK č.p. 413	větrací otvor (1270 x 600 mm)

TK č.p. 466	větrací otvor (1270 x 600 mm)

TK z č.p. 468	vstupní otvor (900 x 700 mm)

TK u K38	vstupní otvor (900 x 700 mm)

Zemní práce

Jedná se o drobné zemní práce:

Odstranění živičného podkladu v šířce 100 mm kolem ocelového poklopu vstupu (900x700 mm) do TG. 53 instalovaného v asfaltovém chodníku. Odstranění zámkové dlažby v šířce 300 mm kolem ocelového poklopu vstupu (900x700 mm) do TG. 51 instalovaného v chodníku.

Výkopové práce, obnažení kolem betonového tělesa vstupu „komínku“ do hloubky cca 0,25 m. Část výkopku bude použita na terénní úpravy v okolí nového betonového tělesa poklopu a větracího otvoru, ostatní zemina bude odvezena na řízenou skládku. Kvalitnější zemina bude skryta a deponována na pozemku.

Po skončení stavebních prací se převrství plocha určená k zatravnění humózními zeminami o mocnosti 250 mm a provede se výsadba trávníku v okolí betonového tělesa.

Betonové těleso (obruba vstupu do šachty) bude vybouráno do hloubky 250 mm.

Svislé a vodorovné konstrukce

zabudování ocelových rámů vstupů a větracích otvorů

Do stávajícího odbouraného tělesa vstupu a větracího otvoru budou zabudovány nové ocelové konstrukce (rámy poklopů a rámy větracích mříží). Vrchní věncová konstrukce „komínku“ je navržena z železobetonu C 25/30 XC2. Vyztužení bude provedeno armovacími pruty (10 mm), které budou ukotveny do stávajícího tělesa šachty a větracího otvoru. Krytí výztuže bude min 30 mm. Nová konstrukce komínku bude chráněna proti zemní vlhkosti.

uzavření, zazdění prostupů potrubí stěnami

Po montáži potrubí (po zkouškách) budou provedeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva). Vyzdění kolem kruhových prostupů (izolované potrubí) bude provedeno vápenocementovou směsí s vrchní omítkou a vrchním bílím nátěrem. Jedná se stavební prostupy do napojených objektů z kolektoru VS 809.

Izolace proti zemní vlhkosti

Na všech dotčených vstupech a větracích otvorech v technických galeriích tj. TG.50, TG.51, TG.52, TG.53, v kompenzátorech K36, K37, K38, K39, K39‘ a topném kanálu a v kolektoru  bude provedena nová hydroizolace s minimálním svislým překrytím 20 cm pod novou betonovou konstrukci. Na svislých obvodových konstrukcích (betonová věncová konstrukce) se provede izolace proti zemní vlhkosti ve složení 1 x Np, 1 x  BTG.

Stavební izolace včetně boční bude ochráněna betonovou mazaninou, případně geotextilií, nebo nopovou fólií.

Doplňkové konstrukce

Žebříky

Pro vstup do šachty - technické galerie bude osazen u každého výlezu nový žebřík. Nový žebřík bude plastový (plast zpevněný skelným vláken GFK), min. š. 500 mm. Součástí žebříku jsou kotvící prvky do stěny šachty. Stávající ocelové žebříky budou demontovány.

U každého vstupu do šachty (TG) bude instalován:

1 x 	šachtový žebřík

plast zpevněný skelným vláknem (GFK)

vnitřní šířka 500 mm, vzdálenost příčlí 280 mm, délka dle výšky šachty

Poklopy 900x700 mm (vstupy do TG)

Na vstupech (do šachty, TG a do kolektoru) bude osazen nový uzamykatelný poklop (zevnitř i vně technické galerie - zámek 113-50) z ocelového plechu z povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Poklop - provedení pro chodník (nášlapný) a pro terén

Vrchní plech 800 x 1000 bude proveden z ocelového plechu tl. 3 mm.

rozměry a provedení viz. výkres: poklop-vstup 900 x 700, 449.F1-A3-14

Poklopy 1800x600 mm (vstupy – shoz v kompenzátoru)

Na vstupech shozech do kompenzátoru bude osazen nový uzamykatelný poklop (zevnitř kolektoru) z ocelového plechu z povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Poklop - provedení pro chodník (nášlapný) a pro terén

Vrchní plech 700 x 1900 bude proveden z ocelového plechu tl. 3 mm.

rozměry a provedení viz. výkres – poklop, chodník 1800 x 600, 449.F1-A3-15

Větrací poklop (mříž) 1270x600 mm (větrací šachta)

Na větrací šachtě bude osazen nový větrací poklop (mříž) z ocelového plechu z povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Konstrukce bude provedena v celku - rám s mříží bude zabudován (zabetonován) do betonového tělesa větrací šachty

rozměry a provedení viz. výkres – větrací poklop, terén 1270 x 600, 449.F1-A3-16

Vnitřní boční větrací otvory

Stávající vnitřní boční větrací otvory budou zakryty rámem s nerezovým pletivem (materiál 1.4301, velikost oka 8 mm a drát ø1.5 mm). Rozměr boční větrací mříže v technické galerii je cca 1270x700 mm. Rozměr podstropní větrací mříže v kolektoru (vstupy do objektů) je cca 1270x500 mm (Nové větrací boční a stropní mříže budou vyrobeny přesně dle rozměrů stávajících demontovaných větracích mříží). Rám bude proveden z úhelníkových profilů L25x25x3 mm. Rám se sítem bude ukotven (chemická kotva  a šroubový rozebíratelný spoj) do stěny větrací šachty. Případně čištění dna větrací šachty bude prováděno tímto bočním větracím otvorem po demontáži rámu s nerezovým pletivem.

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, květen 2017