## Výkaz výměr
Projektová dokumentace je nedílnou součástí rozpočtu. Je zodpovědností nabízejícího seznámit se s celou projektovou dokumentací včetně Revizí a vznést případné upřesňující dotazy před podáním nabídky. Tento výkaz je orientační, je třeba aktualizovat položky dle aktuálních požadavků distributora el. energie, použité technologie a rozvaděčů. Požaduje se, aby zhotovitelem byla odborně způsobilá firma, která má technické zázemí (příprava práce nebo technická kancelář apod.) a přesně si stanoví rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějících znalostí, nebo informací nebudou uznány. Před zahájením stavby je nezbytně nutné, aby technická kancelář nebo příprava práce dodavatelské firmy navštívila stavbu a detailně se seznámila se stávajícím zařízením a možnostmi postupu prací. Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku, nebo SoD, a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavku objednatele. Závazek zhotovitele bude vybudovat kompletní dílo za dodržení všech platných požadavků na elektrická zařízení, zejména jejich bezpečnost, i kdyby projektová dokumentace cokoliv opomenula.
Základní data |  |  |  |  | Cena (Kč) bez DPH
[5 empty] | dodávka |  | montáž
položka | skupina | popis | jednotka | množství | jedn. | celkem | jedn. | celkem | celkem
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | Poznámka
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 |  | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Koordinace s distributorem el. energie | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Autorský dozor projektanta | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Dokumentace pro provedení stavby, Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích, Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Revize elektroinstalace včetně výchozí termokontroly rozvaděčů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Vyřízení povolení trvalého provozu, včetně uvedení do provozu s pracovníkem distributora | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Práce ve výškách, v hloubkách | hod | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Náklady na zaškolení obsluhy a údržby | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Úklid staveniště, ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Přesuny hmot, včetně přesunu materiálu na střechu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Stavební pomocné práce a konstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Ostatní nutné výdaje (nabízející rozepíše obsah položek dle něj nutných k dokončení díla do přílohy) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Celkem: |  |  | 0 |  |  |  | 0
PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV
FVE Dodávka a montáž
13 |  | rozváděč RDC - vybavení rozvaděče komplet (náplň rozváděče viz. EL06 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | rozváděč RAC - vybavení rozvaděče komplet (náplň rozváděče viz. EL05 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | rozváděč RHD - úprava a doplnění rozvaděče (viz.EL07) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | monitoring (dle použité technologie) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | rozváděč RE kompletní úprava elektroměrového rozvaděče dle požadavků distributora | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | FVE panely 400Wp dle specifikace TZ | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Optimizéry min.700 Wp (konkrétní typ dle použité technologie a požadavků pro požární odpojení FV pole, vybaveno bezpečnostní funkcí odpojení FV pole na úroveň jednotlivých panelů v případě výpadku napájení, vybaven funkcí monitoring na úrovni jednotlivých panelů) | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Střídač +- 15kWh (střídač musí splňovat požadavky PD, specifikace dle požadavků příslušné dotace a požadavky distributora dle platné SOP a aktuálních PPDS. Zakazuje se použít centrální střídač, (min. celkový počet nezávislých MPPT je 6) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Bateriové úložiště +-11,5kWh včetně napojení do střídačů a externích výkonových odpínačů (musí splňovat požadavky PD, zakazuje se použít centrální úložiště, zakazuje se použít odpojovače) | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Prodloužení signálu Wi-Fi do rozvodny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Nosný systém technologie a kabelové trasy v rozvodně nn | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 |  | kompletní nosná konstrukce FV pro panel | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Hlavní kabelové trasy ve venkovním prostředí (střecha + svod) V4A do 125x50 (trasa zahrnuje kabelový žlab se šrouby pevně uzavíratelným víkem, montážní a kotvící materiál) | m | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  | Doplnění kabelových tras uvnitř objektu FeZn do 100x50 (trasa zahrnuje kabelový žlab s víkem, montážní a kotvící materiál) (viz. EL09) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | Klimatizace chlazení/topení rozvodna, koordinace s FVE škola | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | stavební úpravy pro venkovní kabelovou trasu včetně uvedení do původního stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Typové prostupy vnitřní průměr do 100mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | Typové prostupy vnitřní průměr 40mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Utěsnění prostupů protipožární ucpávkou s certifikátem | dm2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | DC kabeláž FVE solar 6mm2 | m | 620 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Cyky 3x1,5 Kabel pro dispečerské řízení | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | CYKY 4x35 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | CYKY 5x25 | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | CYSY 5x6 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | kabel cat6 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | CYY 35 zžl | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | CYY 6 zžl | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | kabel cat 6e | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  | pospojení FV pole a venkovních kabelových tras vč. napojení na uzemňovací soustavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | kompletní pospojení vnitřní technologie a kabelových tras včetně napojení na MEP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  | konektor MC4 pár | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | Oprava vnějšího systému ochrany před bleskem dle ČSN 62305 v platném znění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | Plošina (do 10m výšky včetně dopravy) | dny | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Drobný montážní materiál (kabelová oka, hmoždinky, šrouby, matice, stahovací pásky a pod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  | Ostatní (nabízející rozepíše obsah položky do přílohy) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Celkem: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Celkem bez DPH | [6 empty] | 0