[image: image1.jpg]


[image: image2.png]1SO9001 « ISO14001
OHSAS 18001




            STÁTNÍ ÚSTAV JADERNÉ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY, v.v.i.


KAMENNÁ 71,   262 31 MILÍN



Tel. ústř.:     318 600 200                Fax: 318 626 055               
sujchbo@sujchbo.cz


Tel.sekret.:  318 621 187
   IČO: 70565813                  
www.sujchbo.cz


Věc: Výzva k podání nabídky 
Zadavatel:  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Sídlo:           Kamenná 71, 262 31 Milín

IČ:               70565813

DIČ:            CZ70565813

Zastoupen:  Ing. Tomášem Dropou, ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Odvětrání radonu z laboratoří  budovy biologie“ Vás jako zájemce vyzývá k podání nabídky na uvedenou veřejnou zakázku. 
Zadávací dokumentace:

Jedná se o zpracování návrhu projektové dokumentace a vlastní vybudování funkčního systému odvětrávání radonu, naměřeného v laboratořích budovy biologie v areálu  SÚJCHBO, v.v.i. na Kamenné, zaručujícího splnění limitu max. povolených hodnot radonu.
Technické požadavky:

· Pro odvětrání radonu požadujeme rovnotlakové větrání předmětných prostor (viz. přiložený plánek s naměřenými mnohanásobně překročenými limity) s regenerací tepla o potřebné objemové kapacitě tak, aby průběžně docházelo k odvětrání vyvinutého radonu exaktně naměřeného v laboratořích a okolních prostor objektu

· Rovnotlaké větrání musí být zajištěno pomocí dvou větracích jednotek s regenerací tepla

· Jednotky musí být opatřeny rotačním regeneračním výměníkem s přenosem tepla a vlhkosti s teplotní účinností min. 84 % při nominálním průtoku vzduchu

· Těsnění oběžného kola výměníku v dělící rovině musí zabezpečovat vysokou těsnost kola min. 98 %

· Na výstupní větev větrací jednotky požadujeme nainstalovat elektrický dohřev k zajištění tepelné pohody ve větraných místnostech 

· Pohon rotoru větrací jednotky by měl být zajištěn indukčním motorem o výkonu min. 6 W a maximální příkon jednotky včetně ventilátorů a dohřevu max. 1,5 kW s jednofázovým napájením

· Úpravu vzduchu požadujeme pomocí nainstalovaných filtrů a případně elektrického dohřevu

· Regulace VZT systému musí být zajištěna pomocí interní jednotkové digitální regulace pro připojení Plug & Play

· Konkrétní nastavení a ovládání každé jednotky by mělo být řešeno vnitřní regulační objektovou jednotkou BHV

· Vlastní distribuce vzduchu přívodních i odtahových sekcí by měla probíhat pomocí regulovatelných distribučních elementů

· Potrubní rozvody musí být navrženy flexibilními potrubními systémy v dimenzích od 100 do 225 mm

· Rozvody musí být izolovány dle energetické potřeby

· Větrací jednotky musí být instalovány v podstropním zavěšení v místnosti skladu

· Jednotlivé distribuční VZT rozvody musí být umístěny v mezistropní části nad jednotlivými laboratořemi, kancelářemi a pomocnými místnostmi v objektu budovy

· Vývod a sání vzduchu musí být umístěno na východní straně budovy v dostatečné odstupové vzdálenosti 
V příloze zadávací dokumentace je nákres místností budovy biologie s uvedením naměřených hodnot radonu v Bq.m³. V černém rámečku jsou uvedeny hodnoty naměřené v době pobytu a v červeném rámečku hodnoty naměřené po víkendovém uzavření místností.
 Případné bližší technické informace podá  p. Martin Náprstek, tel.č. 318 600 204.

V případě zájmu uchazečů  bude na základě předchozí domluvy umožněna prohlídka objektu dne 28.5.2018 v 9 hodin. 
Předpokládaná cena: max. do 550 000,- Kč bez DPH 
Termín zhotovení: nejpozději do 30.9.2018
Obsah nabídky:

a) odpověď na výzvu
b) zpracovaný návrh projektového řešení 
c) nabídková cena bez a s DPH 
d) podepsaný návrh smlouvy 
  Kriteria hodnocení:
Nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria- výše nabídkové ceny - při současném splnění technických požadavků. 
  Lhůta pro podání nabídek:
Nabídku je možné zaslat poštou nebo podat osobně nejpozději do 25.6.2018  do 11:00 hodin na sekretariátu Ústavu v obálce označené názvem veřejné zakázky „Odvětrání radonu z laboratoří budovy biologie“ a nápisem  ,,NEOTVÍRAT“.  

V případě nesplnění zadávacích podmínek zadavatel vyřadí nabídku z dalšího posuzování.

O výsledku řízení budou všichni účastníci vyrozuměni do 29.6.2018.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem nebo výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Vybraný dodavatel bude před podpisem smlouvy požádán o prokázání kvalifikace - doložením  ověřené kopie výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpisu z jiné obdobné evidence a dokladu o oprávnění k podnikání – živnostenského listu  ne starším 3 měsíců.
  

PAGE  
str. 3/3

