## TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4b - Vzduchotechnika

| Název akce: | BD Jindřichova |
| --- | --- |
| Místo akce: | Jindřichova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky |
| Investor: | Statutární město Brno, Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 616 00 Brno |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Aleš Menc autorizace č.: 1003855 obor autorizace: IE01 |
| Projektant: | Ing. Michal Kysilka +420 605 587 005 kysi.michal@gmail.com |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provedení stavby (DPS) |

Textová část je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při projektování dalších stupňů, stejně jako při plánování prací na stavbě je nutné brát na zřetel nejen výkresovou, ale také textovou a rozpočtovou část a skutečné rozměry provedené na stávajících a na realizovaných konstrukcích. Stavbu podle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá podle platných norem ČSN EN a dalších závazných předpisů a vyhlášek. Postup výstavby musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a případné nejasnosti v dokumentaci a rozpory se skutečným stavem je třeba projednat s projektantem a investorem v dostatečném předstihu tak, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování prostředků žádné z účastněných stran. Tato dokumentace slouží pro účely výběr dodavatele stavby, na jejím základě bude vypracována výrobní (dílenská) dokumentace s výkazem materiálů, specifikací detailů apod.

Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá stavební firma, a proto je zhotovitelovou odpovědností, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedení názvu výrobku (či výrobce). Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce), pokud jeho standard bude odpovídat standardům, uvedeným v této PD.

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem ke schválení projektantovi.

Závazkem zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

ÚVOD	5

Podklady pro zpracování	5

Výpočtové hodnoty klimatických poměrů	5

ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ	5

Použité normy a předpisy pro návrh	5

Výpočtové hodnoty vnitřního mikroklimatu	5

Energetické zdroje	6

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	6

Koncepce klimatizačních a větracích zařízení	6

POPIS JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ	6

Větrání pobytových místností	6

Větrání hygienického zázemí bytů	6

Odvod vzduchu od digestoří	7

IZOLACE A NÁTĚRY	7

Izolace	7

NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE	7

Stavební úpravy:	7

Silnoproud:	7

ÚT:	7

ZTI:	8

BEZPEČNOST PRÁCE	8

ZÁVĚR	8

SEZNAM PŘÍLOH	8

# ÚVOD

Předmětem řešení dokumentace je větrání objektu ve městě Brně, městské části Brno - Žabovřesky tak, aby byla zajištěna pohoda prostředí a současně byly zajištěny předepsané hodnoty hygienického množství čerstvého vzduchu.

### Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování dokumentace jsou půdorysy a řezy stavební části, objednatelem zadané požadavky spolu s doplňujícími skutečnostmi z konzultačních a koordinačních jednání s investorem, generálním projektantem a zpracovateli ostatních profesí.

### Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

| Místo: |  | Brno, Česká epublika |
| --- | --- | --- |
| Normální tlak vzduchu: |  | 98,5 kPa |
| Výpočtová teplota vzduchu: | Léto: | + 32 °C (φ = 50 % r.v.) |
|  | Zima: | - 12 °C (φ = 90 % r.v.) |
| Entalpie: | Léto: | 59,9 kJ·kg-1 s.v. |
|  | Zima: | -9,1 kJ·kg-1 s.v. |

# ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

### Použité normy a předpisy pro návrh

Návrh větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z obecně závazných předpisů a norem:

- Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (včetně novely č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.))

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb., ze dne 24.8.2011 O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška č.137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných se změnami 602/2006 Sb.

- Vyhláška č.6/2003 Sb., ze dne 16.12.2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- Vyhláška č.246/2001 Sb. O požární prevenci

- Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (včetně novely č. 268/2011 Sb.)

- Vyhláška č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

- ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002)

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty (05/2009) včetně změny Z1 (02/2013)

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (04/2009) včetně změny Z1 (02/2013), Z2 (02/2013), Z3 (06/2013)

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- Prof. Chyský, prof. Hemzal Větrání a klimatizace - technický průvodce 1993

### Výpočtové hodnoty vnitřního mikroklimatu

minimální výměny vzduchu:

byt	0,5 ×/h (objem místnosti)

Objekt jako celek	min. 0,5 ×/h

WC	40 m3/h

Koupelna	80 m3/h

Ostatní:

Maximální rychlost proudění vzduchu v potrubí	5 m/s

Maximální poměr stran potrubí	1:4

### Energetické zdroje

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT zařízení

- rozvodná soustava 3PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S

- prostředí dle ČSN 33 0300 je 311 – normální

- ochrana před úrazem elektrickým proudem – samočinným odpojením od zdroje

- doplňková – pospojováním, chrániči

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

### Koncepce klimatizačních a větracích zařízení

Návrh klimatizace a větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. V zásadě je VZT zařízení použito pro prostory, které nelze větrat okny a pro prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení. Při návrhu bylo důsledně dbáno, aby prostory s odlišnými provozními podmínkami byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky.

Transport a distribuce vzduchu je navržena čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu skupiny I a kruhovým potrubím SPIRO z pozinkovaného plechu. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. Revizní otvory budou namontovány ve všech přívodních a odvodních potrubích trasách tak, aby potrubí bylo čistitelné minimálně u každé změny potrubí o 90°. Materiál revizní otvorů je stejný jako potrubí.

# POPIS JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ

### Větrání pobytových místností

Větrání pobytových místností bude přirozené zajištěné otevíravými okny, jež zajistí stavba.

### Větrání hygienického zázemí bytů

Zařízení 01 – diagonální ventilátor

Odvod vzduchu, zároveň páry a nežádoucích odérů z koupelen a WC zabezpečují potrubní diagonální ventilátory umístěné na WC ve sníženém podhledu za revizními dvířky (dvířka jsou dodávkou profese ASŘ).  Rozvod ve sníženém podhledu pomocí SPIRO potrubí s talířovými ventily dopojenými zvuktlumícími hadicemi. Za každým odbočením z hlavního stoupacího potrubí bude osazena zpětná klapka, která zabraňuje zpětnému tahu, a tudíž pronikání nežádoucích odéry do větraného prostoru. Odváděný vzduch je spiro potrubím nebo čtyřhranným potrubím vyveden na střechu, kde je výfukovou hlavicí rozptýlen do extreriéru.

Množství odsávaného pro jednotlivé koupelny je stanoven na 80 m3/h a místnosti WC na 40 m3/h.

Přisávání náhradního vzduchu je z okolních prostor podřezáním dveří a jejich netěsnostmi (viz výkresy). Ventilátory jsou spouštěny samostatným spínačem s nastaveným časovým doběhem v dané místnosti (vypínače jsou dodávkou elektro).

Prostor bytového domu je jako celek větraný podtlakově. Úhrada tepelných ztrát je zavedena do výpočtu tepelných ztrát v části vytápění.

Celé stoupací potrubí vč. odbočení bude po celé délce požárně izolované na EI 30 DP1.

Pro úsporu místa ve stoupací šachtě je stoupací potrubí navrženo jako čtyřhranné společné pro odvod vzduchu z WC, koupelen i digestoří a dimenzované na 75 % současnost větrání (možnost chodu 3 bytů současně). Toto potrubí je dělené v poměru 1/3 ÷ 2/3. Dělící příčka bude po celé výšce stoupačky pro maximální eliminaci přefuku mezi zařízeními s různými provozy.

Výfuk je navržen nad střechou pomocí výfukové hlavice a mřížkou proti vniknutí hmyzu. Výfuková hlavice je minimálně 500 mm nad střešní rovinou – tak, aby nedošlo zapadání sněhem. Prostup potrubí přes střechu (eliminace tepelného mostu) i část potrubí nad střechou musí být tepelně izolované, aby nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti uvnitř potrubí. Izolace v exteriéru bude chráněná proti UV záření pomocí oplechování. Každé stoupací potrubí bude v nejnižším místě opatřeno odvodem kondenzátu do kanalizace v příslušné šachtě.

Zařízení jsou spouštěna decentrálně současně se světlem a doběhem, samostatným spínačem nebo individuálně podle zadání investora.

### Odvod vzduchu od digestoří

- zařízení č. 02 – kuchyňská digestoř

Kuchyňské digestoře jsou ve všech bytech uvažované jako odvodní s výfukem do exteriéru. Digestoř není dodávkou VZT, ale v rámci návrhu kuchyňského studia.

Projektované množství nuceně odváděného vzduchu 300 m3/h zajišťují digestoře nad varnými deskami, které jsou dodávkou každého budoucího majitele nebo dle kuchyňského studia. Digestoře jsou napojeny VZT kruhovým SPIRO potrubím vedeným pod stropem (nad kuchyňskými skříňkami) do instalační šachty, vyvedené min 500 mm nad střešní rovinu a zakončené pomocí výfukové hlavice nebo protidešťové žaluzie.

Potrubí v bytech bude ukončeno a zaslepeno 50 mm za rovinou stěny u každé kuchyňské linky tak, aby bylo možné následné dopojení digestoře dle aktuálního návrhu kuchyňského studia. Na každé odbočce bude umístěna těsná zpětná klapka pro nežádoucí přefuky mezi byty.

Přívod vzduchu uvažován spárami okenních otvorů celého bytu a mezerami pod dveřmi mezera min. 10 mm, při odsávaném množství větším než 150 m3/h se pro přívod vzduchu a tím správnou funkci digestoře doporučuje otevření jednoho okenního otvoru v kuchyni.

# IZOLACE A NÁTĚRY

### Izolace

Jsou navrženy izolace požární a tepelné. Tepelně bude izolováno veškeré potrubí v exteriéru (výfuk znehodnoceného vzduchu) na hranici konstrukce pro eliminaci tepelných mostů a kondenzace na povrchu nebo uvnitř potrubí. Veškerá izolace vedoucí v exteriéru bude ve venkovním provedení (s oplechováním).

Parametry materiálů izolací:

Tepelné

- šířka izolace 40 mm vnitřní prostředí souč. tepelné vodivosti 0,037 W/m.K vč. Al folie

- šířka izolace 60 mm vnějšní prostředí souč. tepelné vodivosti 0,037 W/m.K vč. oplechování

Tloušťky tepelných izolací jsou navržené s ohledem na minimalizaci energetických ztrát za provozu objektu. Investor může v rámci tendrového řízení přistoupit ke změně tloušťky tepelných izolací, což bude mít vliv na energetické ztráty prostupem tepla. Tloušťka tepelných izolací musí být s ohledem na tepelně izolační vlastnosti materiálu volena tak, aby jednotlivých zařízení nedošlo za provozu ke kondenzaci uvnitř nebo vně izolovaného potrubí.

Požární

- odolnost 30 min v celém rozsahu stoupací šachty

# NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

### Stavební úpravy:

- otvory pro prostupy vzduchovodů včetně zapravení a odklizení sutě

- revizní vstupy k regulačním komponentům a revizním otvorům VZT

- obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými hmotami v rámci zapravení

- zabezpečit prostup střešní konstrukcí pro vzduchovody

- stavební, výpomocné práce

### Silnoproud:

- napájení VZT zařízení

- ovládání vybraných zařízení

- další viz. Tabulka výkonů

### ÚT:

- bez požadavku

### ZTI:

- odvod kondenzátu z nejnižšího místa stoupacího potrubí

# BEZPEČNOST PRÁCE

Při uvedení zařízení VZT do provozu musí být specifikovány podmínky z hlediska dodržení bezpečnosti práce.

- Zakrytování všech rotujících částí strojů VZT.

- Dodržení všech dotčených montážních a provozních předpisů a norem.

- Ochrana všech VZT zařízení uzemněním (vodivé spojení elementů VZT).

- Zaregulování zařízení po individuálních zkouškách na chod jednotlivých strojů s vyhotovením závěrečného protokolu.

- Pro obsluhu VZT zařízení vyškolit pracovníka údržbáře.

- Vypracovat provozní řád, který bude umístěn v prostoru spouštění zařízení a ve strojovně VZT.

# ZÁVĚR

Navržené větrací zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.

# SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 01 - Tabulka výkonů

Brno, červen 2021						Vypracoval: Ing. Michal Kysilka