## K80
Kunde: |  | SKO-ENERGO s.r.o. |  |  | Projekt: |  |  | HEIZKRAFTWERK | [13 empty] | 00 - LAC - - - 006001
Standort: |  | Mladá Boleslav |  |  | Anlage: |  |  | Gesamtanlage | [8 empty] | Rozvodna - sortiment
KKS-Kennzeichen | - označení | Text | FB | Prostor | Pohon |  |  | Napájení |  | Výkon | Proud | Pojky | Tep. och. | Zásuv | Rozvodna | Prostor | Kabel |  |  |  | Ind.
|  |  |  | instalace | Zu. | A |  | [V] | A | [kW] | [A] |  | od - do | typ-Nr. | Rozvaděč | rozvodny | Číslo | Typ | Průřez | Délka
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |  | 21 | 00 - LAC - - - 006001
00 | PAD30AN001A | Ventr Chla Vo 30 n1 |  | 08URA | GEA | MO | N | 690 | D | 37 | 51 | 200 | 80-110 | M955 | 80BFA01SS001 | 08UBA14RA007 | 80BFA1041 | YY-J | 3x25/16 |  | 0G
00 | PAD30AN001B | Ventr Chla Vo 30 n2 |  | 08URA | GEA | MO | N | 690 | D | 160 | 164 | 250 | 80-110 | M955 | 80BFA01SS001 | 08UBA14RA007 | 80BFA1042 | YY-J | 3x150/70 |  | 0G
80 | HNF10AN001 | Recirk Ventr K80 |  | 80UHA10 | VWK | MO | N | 690 | D | 200 |  | 400 | 200-320 | M628 | 80BFA02LL001 | 08UBA14RA007 | 80BFA1001 | YY-J | 3x95/50 | 51 | 00
00 | PAD10AN001A | Ventr Chla Vo 10 n1 |  | 08URA | GEA | MO | N | 690 | D | 37 | 160 | 200 | 80-110 | M955 | 80BFA02SS001 | 08UBA14RA007 | 80BFA1003 | YY-J | 3x25/16 | 329 | 0G
00 | PAD10AN001B | Ventr Chla Vo 10 n2 |  | 08URA | GEA | MO | N | 690 | D | 51 | 164 | 250 | 80-110 | M955 | 80BFA02SS001 | 08UBA14RA007 | 80BFA1004 | YY-J | 3x150/70 | 329 | 0G
|  | Nap z 80BFT01 | [12 empty] | 80BFA03 | 08UBA14RA007
80 | BFA04GS400 | Spinač propojení 80BFA-90BFA |  | 08UMA14RA004 | AEG | KA | N | 690 | D |  | 2000 |  |  | K2003 | 80BFA04MM001 | 08UBA14RA007 |  |  |  |  | 00
00 | QFA10AN001 | Kompr Ovl Vzd |  | 80UHA17 | VITK | MO | N | 690 | D | 110 |  | 200 | 110-135 | M325 | 80BFA05LL001 | 08UBA14RA007 | 80BFA1038 | YY-J | 3x95/50 | 84 | 0G
00 | PAC10AP001 | Čerp H/Chla Vo 1 |  | 08URA10 | GEA | MO | N | 690 | D | 315 |  | 630 | 300-420 | M628 | 80BFA05SS001 | 08UBA14RA007 | 80BFA1039 | YY-J | 3x120/70 | 275 | 00
80 | BAC01GW031 | Gen Vypnč Bl 80/Top |  | 08UMA14RA001 | SIE | KA | N | 230 | W | 0.3 | 6 |  |  |  | 80BFB | 08UBA23RA007 |  |  |  |  | 0G
80 | GHC05AA011 | MV Demi Vo Exp Nádr |  |  | BAB | M | N | [7 empty] | 80BFB05EE001 | 08UBA14RA007 | neu |  |  |  | 00
80 | LAB26AA401 | MV Obtk VTO |  | 08UMA23 | BAB | M | N | [6 empty] | MV | 80BFB04EE001 | 08UBA14RA007 | neu |  |  |  | 00
80 | LAC12AA012 | UzŠoup Čerp Nap Vo 80/12 |  | 08UMA10RA001 | BAB | E | N | 400 | D | 3 | 7.6 | 16 |  | R03N | 80BFB01BB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1001 | YY-J | 4x2,5 | 52 | 0F
00 | NDC11AN001 | Odluč Ol Kouř |  | 08UMA10 | KSB | MO | N | 400 | D | 0.25 | 0.8 | 4 |  | M0AF | 80BFB01BB002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1002 | YY-J | 4x1,5 | 73 | 0G
80 | LCA25AA011 | UzKlap HLKond NTO - Obtk |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB01CC001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1003 | YY-J | 4x2,5 | 82 | 0F
80 | LCM15AP011 | Čerp Vrat Kond 11 K80 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 7.5 | 15.1 | 35 | 11-17 | M0AU | 80BFB01CC002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1004 | YY-J | 4x10 | 108 | 0G
80 | LBA10AA411 | UzVent Ohr Kot Šoup 80 |  | 80UHA10 | BAB | E | N | 400 | D | 0.18 | 0.7 | 6 |  | R03H | 80BFB01DD001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1005 | YY-J | 5x1,5 | 102 | 0F
80 | LBA20AA202 | UzŠoup Op Obtk Par Turb 80 |  | 08UMA23 | BAB | E | N | 400 | D | 0.75 | 1.9 | 4 |  | R03F | 80BFB01DD002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1006 | YY-J | 5x1,5 | 48 | 0G
80 | HDA11AA001 | Uzav. šoup,KELLEMANN |  | 80UHA10 |  |  |  | 400 |  | 0.12 | 0.47 | 2 |  | R03F | 80BFB01EE001 | 08UBA14RA007 | 80BFB2015 | CYKY | 4Bx1,5
80 | HAN11AA001 | Vent VT - Vypou Odvo |  | 80UHA17 | EVT | E | N | 400 | D | 1.75 |  | 16 |  | R03N | 80BFB01EE002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1007 | YY-J | 4x2,5 | 104 | 0G
80 | HCW10AN001 | Ventr Ucp Vzd |  | 90UHA02 | EVT | MO | N | 400 | D | 3 | 6.9 | 20 | 5,6-8,0 | M0AQ | 80BFB01FF001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1008 | YY-J | 4x4 | 56 | 0G | 80 - LAA - 10 - - 006001
80 | HFG10AA001 | ZásobUhl 1 UzŠoup 1 |  | 80UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 80BFB01FF002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1009 | YY-J | 4x2,5 | 90 | 00 | 80 - LAD - - - 006001
80 | HFG10AA002 | ZásobUhl 1 UzŠoup 2 |  | 80UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 80BFB01GG001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1010 | YY-J | 4x2,5 | 92 | 00
80 | HFG10AA003 | ZásobUhl 1 UzŠoup 3 |  | 80UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 80BFB01GG002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1011 | YY-J | 4x2,5 | 93 | 00
80 | HFG20AA001 | ZásobUhl 2 UzŠoup 1 |  | 80UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 80BFB01HH001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1012 | YY-J | 4x2,5 | 84 | 00
80 | HFG20AA002 | ZásobUhl 2 UzŠoup 2 |  | 80UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 80BFB01HH002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1013 | YY-J | 4x2,5 | 85 | 00
80 | HFG20AA003 | ZásobUhl 2 UzŠoup 3 |  | 80UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 80BFB01JJ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1014 | YY-J | 4x2,5 | 86 | 00
80 | ETG40AF001 | Vrat Pop Bun RadMot |  | 80UHA15 | VITK | MO | N | 400 | D | 0.75 |  | 6 | 1,8-2,8 | M0AK | 80BFB01JJ002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1015 | YY-J | 5x1,5 | 129 | 00
80 | ASD01GH001 | BB OvlSkř KompStan |  | 80UHA17 | VITK | KA | N | 400 | D | 20 | 16 | 80 |  | S8SL | 80BFB01KA001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1016 | YY-J | 4x16 | 94 | 0G
80 | BAC01GW021 | Vypnč Gen ŘídSkř |  | 08UMA14RA001 | SIE | KA | N | 400 | D | 2.7 | 12 | 16 |  | S8SC | 80BFB01KB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1017 | YY-J | 4x2,5 | 73 | 0G
80 | BAC01GW031
80 | LBA11GH001 | Ov / JednPoj Vent Čerst Par |  | 80UHA52 | EVT | KA | N | 230 | W | 0.6 |  | 6 |  | S8SA | 80BFB01LB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1019 | YY-J | 3x1,5 | 121 | 0F
80 | HNA03GH001 | CO/O2 - ProvMěř |  | 08UHA10RA001 | [5 empty] | 6 |  | 20 |  | S8SE | 80BFB01MA001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1022 | NYY | 5x6 | 67
80 | CHA01GH001 | Ochr Gen Bl 80 |  | 08UBA23RA007 | AEG | KA | N | 230 | W |  | 6 | 10 |  | S8SC | 80BFB01MB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1020 | YY-J | 3x1,5 | 33 | 0B
80 | CJN01GW003 | Bud Bl 90 Nap 5 400V |  | 08UBA23RA007 | FITE | KA | N | 400 | D |  | 6 | 10 |  | S8SC | 80BFB01NA001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1021 | YY-J | 5x1,5 | 36 | 00
80 | PAH20GH001 | TAPROGGE Zař T80 |  | 08UMA06RA001 | [7 empty] | 25 |  | S8SF | 80BFB01NB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1183 | YY-J | 5Cx6 | 83
80 | HDA99AN001 | Mot Vent Kypr Vrstv Dno Silo |  | 80UHA31 | VITK | MO | N | 400 | D | 10 |  | 50 | 15-23 | M1BV | 80BFB01PP001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1023 | YY-J | 4x10 | 108 | 00
|  | Rezerva | [5 empty] | 400 | D | 75 |  | 200 | 135-160 | M3C6 | 80BFB01SS001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1024 | YY-J | 3x95/50 | 85 | 0G
80 | HTS21GU001 / 80BFB21ZZ004 | MencKmit Dávk Váp Turn 10 |  | 80UHA17 | VITk | MO | N | 400 | D | 0,9 |  | 6 |  | M0AK | 80BFB02BB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1025 | YY-J | 5x1,5 | 16 | 0G
80 | HHE10GU001 / 80BFB21ZZ003 | MencKmit Zauhl Dopr 10 |  | 80UHA28 | VITk | MO | N | 400 | D | 4,8 |  | 25 |  | M0AS | 80BFB02BB002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1026 | YY-J | 4x4 | 16.5 | 0G
80 | HTS01AN011 | Top TlumKryUvoln Ventr |  | 80UHA17 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.1 |  | 4 | 0,63-1 | M0GF | 80BFB02CC001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1027 | YY-J | 3x1,5 | 98 | 00
80 | HHE10AP001 | Ol Čerp Převod Skříně Rov 10 |  | 80UHA25 |  |  |  | 400 |  | 0.25 | 0.76 |  |  | MOAH | 80BFB02CC002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1187 | CYKY | 4x1,5 | 65
80 | LBA20AA421 | UzVent Par Turb Šoup |  | 08UMA06 | BAB | E | N | 400 | D | 0.18 | 0.7 | 6 |  | R03H | 80BFB02DD001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1028 | YY-J | 5x1,5 | 49 | 0F
80 | LBD10AA415 | Reg Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 80BFB02DD002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1029 | YY-J | 4x2,5 | 86 | 0F
80 | HHE10AN011 | Ventr Zauhl Žlab Dopr |  | 80UHA28 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.1 |  | 4 | 0,63-1,0 | M0GF | 80BFB02EE001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1030 | YY-J | 5x1,5 | 63 | 00
80 | HNA06AA001 | Reg Klap v Komn |  | 80UHN24 | EVT | E | N | 400 | D | 0.4 | 1.3 | 6 |  | R03H | 80BFB02EE002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1031 | YY-J | 5x1,5 | 102 | 00
80 | HNF01AA001 | Reg Klap v Recirk Ventr |  | 80UHA15 | EVT | E | N | 400 | D | 0.12 | 0.53 | 2 |  | R03A | 80BFB02FF001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1032 | YY-J | 5x1,5 | 80 | 00
80 | HNF10AU001 | Brz Mot Recirk Ventr |  | 90UHA10 | EVT | MO | N | 400 | D | 0.165 | 0.5 | 2 | 0,4-0,63 | M0AD | 80BFB02FF002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1033 | YY-J | 5x1,5 | 54 | 00
80 | HTS01AN010 | Váp Silo Uvoln Ventr |  | 80UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 5.5 |  | 25 | 8-12,5 | M0AS | 80BFB02GG001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1034 | YY-J | 4x6 | 105 | 00
80 | HFB10AN011 | Ciz Ventr Uhl Stah Dopr 1 |  | 80UHA25 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.1 |  | 4 | 0,63-1,0 | M0GF | 80BFB02GG002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1035 | YY-J | 3x1,5 | 80 | 00
80 | HTS21AP001 | Váp Šnk Čerp 1 |  | 80UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 7.5 |  | 35 | 11,0-17 | M0AU | 80BFB02HH001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1036 | YY-J | 4x10 | 93 | 0G
80 | HFB20AN011 | Ciz Ventr Uhl Stah Dopr 2 |  | 80UHA25 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.1 |  | 4 | 0,63-1,0 | M0GF | 80BFB02HH002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1037 | YY-J | 3x1,5 | 91 | 00
80 | HTS22AP001 | Váp Šnk Čerp 2 |  | 80UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 7.5 |  | 35 | 11,0-17 | M0AU | 80BFB02JJ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1038 | YY-J | 4x10 | 90 | 0G
80 | LAA10AA001 | UzŠoup ParVyrNádr NapVO80/90 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB02JJ002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1039 | YY-J | 4x2,5 | 47 | 00
80 | HHS10AN011 | Ventr TlumKry Vent Fluid Vzd |  | 80UHA10 | VITK | MO | N | 230 | W | 1 |  | 16 | 3,5-5 | M0GN | 80BFB02KK002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1040 | YY-J | 3x2,5 | 89 | 00
80 | HHQ10AN001 | Ventr Tříč Pop |  | 80UHA14 | VITK | MO | N | 400 | D | 15 |  | 63 | 20-32 | M1BW | 80BFB02LL001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1041 | YY-J | 4x16 | 73 | 00
80 | CUA01GH001 | Výk reg Skř K90/DT90 |  | 08UBA23RA004 | ABB | KA | N | 400 | D | 34 |  | 125 |  | S8S7 | 80BFB02PP001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1042 | YY-J | 3x95/50 | 28 | 0G
80 | LCB11AP001 | Kond Čerp 1 |  | 08UMA06 | TuG | MO | N | 400 | D | 75 | 140 | 200 | 135-160 | M3C6 | 80BFB02SS001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1044 | YY-J | 3x95/50 | 85 | 0G
80 | HJA21AV100 | El Zapal / Ply Hoř 1 |  | 90UHA18 | EVT | TA | N | 230 | W | 0.22 | 1 |  |  | Z08A | 80BFB03BB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1045 | YY-J | 3x1,5 | 76 | 0B
80 | PGB20AA001 | UzŠoup ChlVo MeziChla 20 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | RO3 | 80BFB03BB002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1197
80 | LBA20AA409 | UzVent Ohr Potr Pár TG90 |  | 08UMA06 | BAB | E | N | 400 | D | 0.75 | 1.9 | 4 |  | R03F | 80BFB03CC001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1046 | YY-J | 5x1,5 | 48 | 0G
80 | PGB10AA001 | UzSoup Mezi Chla Vo 80 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 0.75 | 3.8 | 16 |  | R03N | 80BFB03CC002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1047 | YY-J | 4x2,5 | 93 | 0A
80 | HTS21AP011 | Váp Šnk Čerp 1 Maz Přístr |  | 80UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 0.25 | 0.8 |  |  | M0AF | 80BFB03DD001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1048 | YY-J | 5x1,5 | 93 | 0E
80 | LBQ30AA415 | Serv Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 80BFB03DD002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1049 | YY-J | 4x2,5 | 89 | 0F
80 | LAB10AA002 | UzŠoup NapVo Sbe PotrPředČerp |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB03EE001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1050 | YY-J | 4x2,5 | 55 | 00
80 | LAB20AA001 | UzŠoup NapVo K 80 |  | 08UMA18 | BAB | E | N | 400 | D | 4 | 10 | 16 |  | R03N | 80BFB03EE002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1051 | YY-J | 4x4 | 50 | 0F
80 | PGC10AA003 | Klap za Čerp Chla Vo 10 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB03FF001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1052 | YY-J | 4x2,5 | 89 | 00
80 | LAC11AA012 | Šoup za Čerp Nap Vo 80 / 11 |  | 08UMA10RA001 | BAB | E | N | 400 | D | 3 | 7.6 | 16 |  | R03N | 80BFB03FF002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1053 | YY-J | 4x2,5 | 51 | 0F
80 | LBA20AA002 | UzŠoup Par Turb 80 |  | 08UMA23 | BAB | E | N | 400 | D | 3 | 7.6 | 16 |  | R03N | 80BFB03GG001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1054 | YY-J | 4x4 | 51 | 0F
80 | LAP10AA001 | UzŠoup Vo Vyrov Nap Vo 80/90 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB03GG002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1055 | YY-J | 4x2,5 | 42 | 00
80 | LBQ10AA415 | Serv Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 80BFB03HH002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1056 | YY-J | 4x2,5 | 90 | 0F
80 | HNA00GH100A | Nap Emi Měř |  | 80UHA17 | ABB | KA | N | 400 | D | 6 |  | 25 |  | S8SF | 80BFB03JA001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1057 | YY-J | 5x6 | 95 | 00 | 1.HE.00094-/.0
80 | CPA01GH001B | Nap Rozv K80 / DT80 |  | 08UBA23RA004 | ABB | KA | N | 400 | D |  | 16 | 20 |  | S8SB | 80BFB03JB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1058 | YY-J | 4x10 | 25 | 0B | 1.HE.00094-/.0
80 | LCM30AP011 | Prov Kond Čerp 1 K80 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 15 |  | 63 | 20-32 | M1BW | 80BFB03KK001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1059 | YY-J | 3x25/16 | 40 | 0F
80 | BTL01GR001 | Nap Rozv 80BTL01 |  | 08UBA14RA007 | AEG | KA | N | 400 | D |  | 630 | 630 |  | S8S9 | 80BFB03MM001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1060 | YY-J | 3x185/95 | 12 | 00
80 | NAB11AP010 | Top Kond Čerp 10 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 75 | 128 | 200 |  | M3C4 | 80BFB03QQ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1062 | YY-J | 3x95/50 | 86 | 00
80 | HDA11AF001 | Chlad Šnk Dopr Pop |  | 08UBA14RA007 | AEG | MO | N | 400 | D | 4 |  | 25 |  | M0AU | 80BFB04BB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1063 | YY-J | 4x6 | 18 | 0G
80 | HJA22AV100 | El Zapal / Ply Hoř 2 |  | 80UHA18 | EVT | TA | N | 230 | W | 0.22 | 1 |  |  | Z08A | 80BFB04DD001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1064 | YY-J | 3x1,5 | 80 | 0B
80 | LBA10AA421 | UzVent Ohř Potr Kot Šoup 90 |  | 08UMA06 | BAB | E | N | 400 | D | 0.18 | 0.7 | 6 |  | R03H | 80BFB04DD002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1065 | YY-J | 5x1,5 | 56 | 0F
80 | LAB20AA010 | MV Nap Vo Obtk VTD |  | 08UMA18 | BAB | M | N | 220 | W | 0.28 | 1.5 |  |  | MV | 80BFB04EE001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1067 | YY-J | 3x1,5 |  | 0G
|  | Rozvaděč v rozvodně |  | 08UBA14RA007 | [10 empty] | 80BFB04EE002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1201 | CYKY | 5Cx4 | 17
80 | HJA21GH001 | Nap Skř Olejového Hořáku |  | 80UHA18 | M&S |  | N | 230 | W |  |  | 6 |  | PSOAD | 80BFB04FF002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1192 | CYKY | 3Cx2,5
80 | MAW11AA415 | Reg Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 | 0,56-0,8 | R03A | 80BFB04GG001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1180 | YY-J | 4x2,5 | 75 | 0E
80 | HFB10AP001 | Ol Čerp Převod Skříně Šikm 10 |  | 80UHA25 |  |  |  | 400 |  | 0.25 | 0.76 |  |  | MOAH | 80BFB04HH001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1186 | CYKY | 4x1,5 | 95
80 | PGC20AA003 | UzKlap za Mezistup ChlaVo Čer2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB04HH002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1068 | YY-J | 4x2,5 | 87 | 00
80 | HDA12AU012 | Pop Vibr Podvc Dvoj Mot 1 |  | 80UHA10 | VITK | MO | N | 400 | D | 2.8 | 4 | 16 | 3,5-5,0 | B3GB | 80BFB04LL001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1069 | YY-J | 4x2,5 | 122 | 0G
80 | HDA12AF002 | Pop Vibr Podvc Dvoj Mot 2 |  | 80UHA10 | VITK | MO | N | 400 | D | 2.8 | 4 | 16 | 3,5-5,0 | B3GB | 80BFB04LL001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1070 | YY-J | 4x2,5 | 120 | 0G
80 | HFB10GU001 / 80BFB21ZZ001 | MencKmit Šikm Dopr Uhl 10 |  | 80UHA25 | VITk | MO | N | 400 | D | 13.2 |  |  |  | M1BW | 80BFB04MM001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1071 | YY-J | 4x16 | 13 | 00
80 | PGC10AP010 | Čerp Mezistup Chla Vo 1 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 55 |  | 200 | 80-110 | M3C4 | 80BFB04QQ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1072 | YY-J | 3x95/50 | 86 | 00
80 | HJA23AV100 | El Zapal / Ply Hoř 3 |  | 80UHA18 | EVT | TA | N | 230 | W | 0.22 | 1 |  |  | Z08A | 80BFB05BB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1073 | YY-J | 3x1,5 | 112 | 0B
80 | PGC30AA003 | UzKlap za Mezistup ChlaVo Čer3 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB05CC002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1074 | YY-J | 4x2,5 | 85 | 00 | 1.HE.00094-/.0
00 | NDZ10AA001 | Uzav Vent za Čerp1 | [5 empty] | 400 |  | 0.75 |  |  |  | RO3J | 80BFB05DD002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1191 | CYKY | 4x2,5 | 125
80 | LBG20AA003 | UzŠoup za Par Připon Méd Trys |  | 80UHA07 | EVT | E | N | 400 | D | 0.34 | 1.2 | 6 |  | R03H | 80BFB05EE001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1075 | YY-J | 5x1,5 | 112 | 00
80 | LBH20AA002 | Nap Pár UzŠoup k DU Stan |  | 80UHA29 | EVT | E | N | 400 | D | 0.7 | 2.1 | 6 |  | R03H | 80BFB05FF001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1076 | YY-J | 5x1,5 | 54 | 0F
80 | HHE20AN011 | Ciz Ventr Zauhl Dopr 20 |  | 80UHA28 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.1 |  | 4 | 0,63-1,0 | M0GF | 80BFB05FF002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1077 | YY-J | 5x1,5 | 77 | 00
80 | LBQ30AA029 | UzŠoup Odb Pár Nádr Nap Vo90 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB05GG001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1078 | YY-J | 4x2,5 | 69 | 0F
80 | LBQ35AA001 | UzŠoup OdplynNadr NapVo 80/90 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB05GG002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1079 | YY-J | 4x2,5 | 76 | 0F
80 | LBQ20AA415 | Serv Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 80BFB05HH001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1080 | YY-J | 4x2,5 | 87 | 0F
80 | HTS22AP011 | Váp Šnk Čerp 2 Maz Přístr |  | 80UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 0.25 | 0.8 |  |  | M0AF | 80BFB05HH002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1081 | YY-J | 5x1,5 | 92 | 0E
80 | MAJ10AN010 | Vak Čerp 10 Elmopumpa |  | 08UMA10RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 5.5 | 13.5 | 25 | 8-12,5 | M0AS | 80BFB05JJ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1082 | YY-J | 4x4 | 94 | 00
00 | NDZ10AP001 | Dop Hork Čerp1 | [5 empty] | 400 |  | 18.5 |  |  |  |  | 80BFB05KK001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1190 | CYKY | 4x16 | 125
80 | LCB12AP001 | Kond Čerp 2 |  | 08UMA06 | TuG | MO | N | 400 | D | 75 | 140 | 200 | 135-160 | M3C6 | 80BFB05QQ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1083 | YY-J | 3x95/50 | 87 | 0G
80 | BFT01GT003 | Napájení 80 BFB |  | 08UMA10RA009 | AEG | TE | N | 400 | D | 1,6MVA |  | 2500 |  | E2504 | 80BFB06MM001 | 08UBA14RA007 |  |  |  |  | 0G
80 | BFB07GS400 | Spojka 80BFB-90BFB |  | 08UBA14RA007 | AEG | TE | N | 400 | D |  | 2000 |  |  | K2004 | 80BFB07MM001 | 08UBA14RA007 |  |  |  |  | 00
80 | HTS21AN011 | Vent Tlum Kry Dopr Vzd 1 |  | 80UHA17 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.2 |  | 6 | 1-1,5 | M0GH | 80BFB08DD001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1109 | YY-J | 3x1,5 | 109 | 00
80 | HTS22AN011 | Vent Tlum Kry Dopr Vzd 2 |  | 80UHA17 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.2 |  | 6 | 1-1,5 | M0GH | 80BFB08DD002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1110 | YY-J | 5x1,5 | 87 | 00
80 | LBS20AA415 | Reg Poh Odvo |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 80BFB08FF001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1111 | YY-J | 4x2,5 | 81 | 00
80 | LCA25AA010 | UzKlap H / Kond NTO |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB08GG001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1112 | YY-J | 4x2,5 | 84 | 0F
80 | LCH10AA400 | UzArm Nouz Odto Kond |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB08GG002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1113 | YY-J | 4x2,5 | 40 | 0F | 1.HE.00094-/.0
80 | LCA40AA002 | UzKlap H / Kond NTO 2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB08HH001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1114 | YY-J | 4x2,5 | 45 | 0F | 1.HE.00094-/.0
80 | LCA60AA001 | UzKlap H / Kond za NTO 2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB08HH002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1115 | YY-J | 4x2,5 | 42 | 0F | 00 - LAC - - - 006002
80 | LCA65AA001 | UzŠoupTopKondNadrNapVo80/90 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB08JJ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1116 | YY-J | 4x2,5 | 64 | 0F
80 | NAB12AP010 | [13 empty] | 80BFB08KK001 | 08UBA14RA007
80 | HTS21AN010 | Dopr Vzd Ventr 1 |  | 80UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 18.5 | 36 | 80 | 32-50 | M2C1 | 80BFB08MM001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1118 | YY-J | 3x25/16 | 110 | 0G
80 | MVB01AP001 | Pom Ol Čerpadlo |  | 08UMA13RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 37 | 68 | 125 | 63-80 | M2C3 | 80BFB08PP001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1119 | YY-J | 3x50/25 | 49 | 00 | 1.HE.00094-/.0
80 | HSJ10AP001 | [12 empty] | MOAM | 80BFB09DD001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1215
80 | HSJ10AP002 | [12 empty] | MOAM | 80BFB09DD002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1216
80 | LCH25AA001 | UzŠoup Kond VTO 80/90 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB09EE001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1120 | YY-J | 4x2,5 |  | 0F
80 | LCJ10AA001 | UzŠoup RV Kond NTO 2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB09EE002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1121 | YY-J | 4x2,5 | 33 | 0F
80 | LCA20AA201 | Ventil Min Množ |  | 08UMA06 | TuG | E | N | 400 | D | 0.025 | 0.4 | 2 | 0,28-0,4 | M0AC | 80BFB09FF001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1122 | YY-J | 5x1,5 | 81 | 0F
80 | LCH10AA010 | UzŠoup Odtk Kond z VTO 1 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB09FF002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1123 | YY-J | 4x2,5 | 43 | 0F
80 | LCH20AA010 | UzŠoup Odtk Kond z VTO 2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB09GG002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1124 | YY-J | 4x2,5 | 63 | 0F
80 | LCH20AP010 | Čerp Kond Vrat Vo |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 7.5 |  | 35 | 11-17 | M0AU | 80BFB09HH002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1125 | YY-J | 4x10 | 41 | 0G
80 | ENH11AN001 | DmySoustrDoprVzdPel 1 | [12 empty] | 80BFB09KK001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1213
80 | HHE10AB001A | Zauhl Turniket 10 Pom |  | 80UHA26 | VITK | MO | N | 400 | D | 3.8 |  | 25 | 11-17 | M96U | 80BFB09MM001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1126 | YY-J | 4x6 | 64 | 0G
80 | HHE10AB001B | Zauhl Turniket 10 Rychl |  | 80UHA26 | VITK | MO | N | 400 | D | 7.5 | 14,7 | 35 |  |  | 80BFB09MM001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1127 | YY-J | 4x10 | 64 | 0G
80 | PGC20AP010 | Čerp Mezistup Chla Vo 2 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 55 |  | 200 | 80-110 | M3C4 | 80BFB09QQ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1128 | YY-J | 3x95/50 | 88 | 00
80 | HDA93AF001A | Šnk Mot Odpop |  | 80UHA31 | VITK | MO | N | 400 | D | 0.75 |  | 6 | 1,8-2,8 | M97K | 80BFB09SS001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1129 | YY-J | 7x1,5 | 111 | 00
80 | PAR10AA005 | UzŠoup Prům Vo |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 0.7 | 2.1 | 6 |  |  | 80BFB10CC001 | 08UBA14RA007 | neu | YY-J | 4x1,5 | 45 | 0G
80 | LAC11AP014 | Pom Ol čerp |  | 08UMA10RA001 | KSB | MO | N | 400 | D | 0.75 | 2 | 6 | 1,5-2,3 | M0AJ | 80BFB10CC002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1131 | YY-J | 4x2,5 | 38 | 0G
80 | MKA15AH001 | Gen Top Přístj |  | 08UMA18 | SIE | WE | N | 400 | D | 3.2 | 4.7 | 16 |  | H0FC | 80BFB10DD001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1132 | YY-J | 5x2,5 | 58 | 0G
80 | MVA01AH010 | Ol Nádr Top |  | 08UMA13RA001 | TuW | WE | N | 400 | D | 15 | 22 | 25 |  | H0FF | 80BFB10DD002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1133 | YY-J | 4x6 | 52 | 0E
80 | LCM15AA015 | 3C Vent Kond / Odpad Vo |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB10EE001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1134 | YY-J | 4x2,5 | 43 | 0F
80 | LAC11AH001 | Ol Top |  | 08UMA10RA001 | KSB | WE | N | 400 | D | 3 | 6.6 | 16 |  | HOF | 80BFB10EE002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1135 | YY-J | 5x2,5 | 39 | 0G
80 | MAJ50AA011 | UzKlap VaK Ohr 80 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 1.1 | 2.55 | 6 | 1,8-2,8 | M0AK | 80BFB10FF002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1136 | YY-J | 4x2,5 | 69 | 0F | 1.HE.00094-/.0
80 | MAA01AA415 | Reg Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 | 0,56-0,8 | M0AE | 80BFB10GG001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1137 | YY-J | 5x1,5 | 74 | 00
80 | LAC11AN001 | Odluč Ol Kouř |  | 08UMA10RA001 | KSB | MO | N | 400 | D | 0.25 | 0.8 |  |  | M0AF | 80BFB10HH001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1138 | YY-J | 5x1,5 | 41 | 0G
80 | MAJ10AN020 | Vak Čerp 20 Elmopumpa |  | 08UMA10RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 5.5 | 13.5 | 25 | 8-12,5 | M0AS | 80BFB10HH002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1139 | YY-J | 4x4 | 94 | 00
80 | BAT01GS001 | Trafo Bl 80 Top / Chlač |  | MaschTrafo | SIE | KA | N | 400 | D | 3 | 5 | 16 |  | S8SD | 80BFB10JA001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1140 | YY-J | 5x2,5 | 82 | 00
80 | BAT01AA001 | Trafo Bl 80 Stup Vypnč |  | MaschTrafo | SIE | KA | N | 400 | D | 0.7 | 1.5 | 16 |  | S8SD | 80BFB10JB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1141 | YY-J | 5x2,5 | 82 | 00 | 1.HE.00094-/.0
80 | HDA95GH001 | BB Silo MFV |  | 80UHA40 | VITK | KA | N | 400 | D | 5 | 7 | 20 |  | S8SD | 80BFB10KA001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1142 | YY-J | 5x6 | 123 | 00
80 | HFG00GH001A | Měř CO2 Zásob Uhl | [11 empty] | S8SD | 80BFB10KB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1130 | YY-J | 5x4 | 95
80 | HPB10GH001A | BB Zisk Fil Říz Top Skř |  | 80UHA23 | VITK | KA | N | 400 | D | 65 | 90 | 125 |  | S8SQ | 80BFB10LL001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1143 | NYY | 3x95/50
80 | BFB26 | Nap. Rozvaděče 80BFB26 | [12 empty] | 80BFB10SS001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1220
80 | HHE20GU001 / 80BFB22ZZ003 | MencKmitc Zauhl Dopr 20 |  | 80UHA28 | VITk | MO | N | 400 | D | 4,8 |  | 25 |  | M0AS | 80BFB11BB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1146 | YY-J | 4x4 | 8 | 0G
80 | HHE20AP001 | Ol Čerp Převod Skříně Rov 20 |  | 80UHA28 |  |  |  | 400 |  | 0.25 | 0.76 |  |  | MOAH | 80BFB11BB002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1189 | CYKY | 4x1,5 | 77
80 | MAW10AA401 | Odvo Vent Ucp Par T80 | [5 empty] | 400 |  | 0.34 | 1.2 | 6 | 1 - 1,5 | R03H | 80BFB11CC001 | 08UBA14RA007 | 80bBFB1182 | YY-J | 4x2,5 | 53
80 | LAC12AH001 | Ol Top |  | 08UMA10RA001 | KSB | WE | N | 400 | D | 3 | 6.6 | 16 |  | HOF | 80BFB11DD001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1147 | YY-J | 5x2,5 | 44 | 0G
80 | MAK50AA001 | Poh Ol Šoup |  | 08UMA18 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 | 0,56-0,8 | R03A | 80BFB11DD002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1148 | YY-J | 5x1,5 | 71 | 0F | 1.HE.00094-/.0
80 | MAW10AA009 | Vent Ucp Pár Potr |  |  | BAB | E | N | 400 | D |  |  | 16 |  | R03N | 80BFB11EE001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1149 | YY-J | 4x2,5 | 75 | 0F
80 | MAW20AN010 | Ventr Zapař Par |  | 08UMA10RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 0.75 | 2 | 6 | 1,5-2,3 | M0AJ | 80BFB11FF002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1151 | YY-J | 5x1,5 | 43 | 0G
80 | MVA01AN001 | Ventr Ol Mlh |  | 08UMA13RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 1.1 | 2.55 | 6 | 1,8-2,8 | M0AK | 80BFB11GG001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1152 | YY-J | 4x2,5 | 63 | 00
80 | LAC12AN001 | Odluč Ol Kouř |  | 08UMA10RA001 | KSB | MO | N | 400 | D | 0.25 | 0.8 |  |  | M0AF | 80BFB11GG002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1153 | YY-J | 4x1,5 | 44 | 0E
80 | NAB11AA003 | UzŠoup za Top Kond Čerp 10 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB11HH001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1154 | YY-J | 4x2,5 | 88 | 00
80 | LAC12AP014 | Pom Ol Čerpadlo |  | 08UMA10RA001 | KSB | MO | N | 400 | D | 0.75 | 2 | 6 | 1,5-2,3 | M0AJ | 80BFB11HH002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1155 | YY-J | 4x2,5 | 42 | 0G
80 | HHE20AB001A | Zauhl Turniket 20 Poma |  | 80UHA26 | VITK | MO | N | 400 | D | 3.8 |  | 25 | 11-17 | M96U | 80BFB11KK001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1156 | YY-J | 4x6 | 65 | 00
80 | HHE20AB001B | Zauhl Turniket 20 Rychl |  | 80UHA26 | VITK | MO | N | 400 | D | 7.5 | 14,7 | 35 |  |  | 80BFB11KK001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1157 | YY-J | 4x10 | 65 | 00
80 | LCB13AP001 | Kond Čerp 3 |  | 08UMA06 | TuG | MO | N | 400 | D | 75 | 140 | 200 | 135-160 | M3C6 | 80BFB11QQ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1158 | YY-J | 3x95/50 | 87 | 0G
80 | HTS22GU001 / 80BFB22ZZ004 | FreqUmf KDosSchleu 2 |  | 80UHA17 | VITk | MO | N | 400 | D | 0,9 |  | 6 |  | M0AK | 80BFB12BB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1159 | YY-J | 5x1,5 | 10 | 0G
80 | LBS20AA425 | SteAntr Entw |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 80BFB12BB002 | 08UBA14RA007 |  |  |  |  | 00
80 | MAA01AA425 | Serv Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 | 0,56-0,8 | M0AE | 80BFB12CC001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1161 | YY-J | 5x1,5 | 75 | 00
80 | MAC01AA415 | Serv Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 | 0,56-0,8 | M0AE | 80BFB12CC002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1162 | YY-J | 5x1,5 | 77 | 00
80 | NAB20AA004 | 3C Vent Kond |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB12DD001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1163 | YY-J | 4x2,5 | 89 | 00 | 1.HE.00094-/.0
80 | NDA10AA001 | UzKlap Top Vo za Ohř 80 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB12DD002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1164 | YY-J | 4x2,5 | 87 | 00
80 | NDB10AA002 | AKl HzWa v HzVW Bl 80 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB12EE001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1165 | YY-J | 4x2,5 | 102 | 00 | 1.HE.00094-/.0
80 | LBA20AA426 | UzVent Ohř Potr T80 |  | 08UMA06 | BAB | MO | N | 400 | D | 0.75 | 1.9 | 4 |  | R03H | 80BFB12FF001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1166 | YY-J | 5x1,5 | 44 | 0F
80 | PAH20AP001 | Kulo Čist Zař |  | 08UMA06 | SIE | MO | N | 400 | D | 4 | 9.2 | 20 | 8-12,5 | M0AS | 80BFB12FF002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1167 | YY-J | 4x4 | 86 | 0G
80 | LCH20AA400 | UzŠoup Nouz Vypou VTO 2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 80BFB12GG001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1168 | YY-J | 4x2,5 | 45 | 0F
80 | HFB20AP001 | Ol Čerp Převod Skříně Šikm 20 |  | 80UHA25 |  |  |  | 400 |  | 0.25 | 0.76 |  |  | MOAH | 80BFB12GG002 | 08UBA14RA007 | 80BFB | CYKY | 4x1,5 | 104
80 | HFB20GU001 / 80BFB22ZZ001 | FreqUmf KoAbzFö 2 |  | 80UHA25 | VITk | MO | N | 400 | D | 13,2 |  | 63 | 20-32 | M1BW | 80BFB12HH001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1169 | YY-J | 4x16 | 7 | 0G
80 | HTS22AN010 | Ventr Dopr Vzd 2 |  | 80UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 18.5 | 36 | 80 | 32-50 | M2C1 | 80BFB12MM001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1170 | YY-J | 3x25/16 | 90 | 0G
80 | PGC30AP010 | Čerp Mezistup Chla Vo 3 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 55 |  | 200 | 80-110 | M3C4 | 80BFB12QQ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1171 | YY-J | 3x95/50 | 90 | 00 | 1.HE.00094-/.0
80 |  | Nap. FM Vynášecí šnek peletky 1 | [12 empty] | 80BFB13BB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1207
80 |  | Nap. FM Vynášecí šnek peletky 2 | [12 empty] | 80BFB13BB002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1209
80 |  | Rotační podavač peletky 1 | [12 empty] | 80BFB13CC001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1211
80 |  | Rotační podavač peletky 2 | [12 empty] | 80BFB13CC002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1212
80 | HFG01GH001 | Nap. Vibrátorů Uhl. Bunkrů | [5 empty] | 400 | [5 empty] | S8SC | 80BFB13FA001 | 08UBA14RA007 |  | CYKY | 5x6 | 112
00 | ENH30GH001 | ŘídSkřFilSilo Peletky | [5 empty] | 400 | [5 empty] | S8SF | 80BFB13FB001 | 08UBA14RA007
80 | ENH21AN001 | DmySoustrDoprVzdPel 2 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | M2CY | 80BFB13LL001 | 08UBA14RA007
80 | HFB10AF001 | Zauhl Žlab Ret Dopr Šikmý 10 |  | 80UHA25 | VITK | RM | N | 400 | D | 11 | 23 |  |  | FM | 80BFB21ZZ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1172 | NYCWY | 3x16/16 | 90 | 00
80 | HDA11AF001 | Chlad Šnk Dopr Pop |  | 80UHA10 | VITK | RM | N | 400 | D | 4 |  |  |  | FM | 80BFB21ZZ002 80BFB04BB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1173 | NYCY | 4x6/6 | 120 | 0G
80 | HHE10AF001 | Zauhl Žlab Dopr 10 |  | 80UHA28 | VITK | RM | N | 400 | D | 4 | 9,2 |  |  | FM | 80BFB21ZZ003 | 08UBA14RA007 | 80BFB1174 | NYCY | 4x6/6 | 60 | 00 | 1.HE.00094-/.0
80 | HTS21AF001 | Vápn Turniket 10 |  | 80UHA19 | VITK | RM | N | 400 | D | 0.75 |  | 6 |  | FM | 80BFB21ZZ004 | 08UBA14RA007 | 80BFB1175 | NYCY | 4x2,5/2,5 | 99 | 00 | 1.HE.00094-/.0
80 | HFB20AF001 | Zauhl Žlab Ret Dopr Šikmý 20 |  | 80UHA25 | VITK | RM | N | 400 | D | 11 | 24 |  |  | FM | 80BFB22ZZ001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1176 | NYCWY | 3x16/16 | 99 | 00
80 | HHE20AF001 | Zauhl Žlab Dopr 20 |  | 80UHA28 | VITK | RM | N | 400 | D | 4 | 9,2 |  |  | FM | 80BFB22ZZ003 | 08UBA14RA007 | 80BFB1177 | NYCY | 4x6/6 | 75 | 00
80 | HTS22AF001 | Vápn Turniket 20 |  | 80UHA19 | VITK | RM | N | 400 | D | 0.75 |  | 6 |  | FM | 80BFB22ZZ004 | 08UBA14RA007 | 80BFB1178 | NYCY | 4x2,5/2,5 | 88 | 00
[14 empty] | FM | 80BFB23 | 08UBA14RA007
[14 empty] | FM | 80BFB24 | 08UBA14RA007
80 |  | Vynášecí šnek peletky1 | [11 empty] | FM | 80BFB25 80BFB13BB001 | 08UBA14RA007 | 80BFB1208
80 |  | Vynášecí šnek peletky2 | [11 empty] | FM | 80BFB25 80BFB13BB002 | 08UBA14RA007 | 80BFB1210

## K90
Kunde: |  | SKO-ENERGO s.r.o. |  |  | Projekt: |  |  | HEIZKRAFTWERK | [13 empty] | 00 - LAC - - - 006001
Standort: |  | Mladá Boleslav |  |  | Anlage: |  |  | Gesamtanlage | [8 empty] | Rozvodna - sortiment
KKS-Kennzeichen | - označení | Text | FB | Prostor | Pohon |  |  | Napájení |  | Výkon | Proud | Pojky | Tep. och. | Zásuv | Rozvodna | Prostor | Kabel |  |  |  | Ind.
|  |  |  | instalace | Zu. | A |  | [V] | A | [kW] | [A] |  | od - do | typ-Nr. | Rozvaděč | rozvodny | Číslo | Typ | Průřez | Délka
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |  | 21 | 00 - LAC - - - 006001
00 | PAC30AP001 | Čerp H/Chla Vo 3 |  | 08URA10 |  |  |  | 690 | [6 empty] | 90BFA01SS001 | 08UBA14RA004 | 90BFA1027 90BFA1028 | CYKY | 3x120/50 | 280 | 00
90 | HNF10AN001 | Recirk Ventr K90 |  | 90UHA10 | VWK | MO | N | 690 | D | 200 |  | 400 | 200-320 | M628 | 90BFA02LL001 | 08UBA14RA004 | 90BFA1004 | YY-J | 3x95/50 | 136 | 00
00 | PAD20AN001A | Ventr Chla Vo 20 n1 |  | 08URA | GEA | MO | N | 690 | D | 37 | 160 | 200 | 110-135 | M955 | 90BFA02SS001 | 08UBA14RA004 | 90BFA1001 | YY-J | 3x25/16 | 277 | 0G
00 | PAD20AN001B | Ventr Chla Vo 20 n2 |  | 08URA10 | GEA | MO | N | 690 | D | 51 | 164 | 250 | 80-110 | M955 | 90BFA02SS001 | 08UBA14RA004 | 90BFA1002 | YY-J | 3x150/70 | 277 | 0G
|  | Nap z 90BFT01 (trafo) | [12 empty] | 90BFA03MM001 | 08UBA14RA004
90 | BFA03GG400 | Propoj 90BFA-80BFA |  | 08UBA14RA004 | AEG | TE | N | 690 | D |  | 2000 |  |  | K2006 | 90BFA04MM001 | 08UBA14RA004 |  |  |  |  | 00
00 | QFA20AN001 | Kompr Ovl Vzd |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 690 | D | 110 |  | 200 | 110-135 | M325 | 90BFA05LL001 | 08UBA14RA004 | 90BFA1024 | YY-J | 3x95/50 | 76 | 0F
00 | PAC20AP001 | Čerp H/Chla Vo 2 |  | 08URA10 | GEA | MO | N | 690 | D | 315 |  | 630 | 300-420 | M629 | 90BFA05SS001 | 08UBA14RA004 | 90BFA1025 | YY-J | 3x120/70 | 254 | 0G
90 | LAC12AA012 | UzŠoup Čerp Nap Vo 90/12 |  | 08UMA10RA001 | BAB | E | N | 400 | D | 3 | 7.6 | 20 |  | R03N | 90BFB01BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1001 | YY-J | 4x4 | 105 | 0G | 90 - LAA - 10 - - 006001
00 | NDC14AN001 | Odluč Ol Kouř |  | 08UMA10 | KSB | MO | N | 400 | D | 0.25 | 0.8 | 4 |  | M0AF | 90BFB01BB002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1002 | YY-J | 4x1,5 | 56 | 0G
90 | LCA25AA011 | UzKlap HLKond NTO - Obtk |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB01CC001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1003 | YY-J | 4x2,5 | 107 | 00
90 | LCM15AP011 | Kond Vrat Vod Čerp 1 K90 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 7.5 | 15.3 | 35 | 11-17 | M0AU | 90BFB01CC002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1004 | YY-J | 4x10 | 97 | 0G | 90 - LCM - - - 006001
90 | LBA10AA411 | UzVent Ohr Kot Šoup 90 |  | 90UHA10 | BAB | E | N | 400 | D | 0.18 | 0.7 | 6 |  | R03H | 90BFB01DD001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1005 | YY-J | 4x2,5 |  | 0F
90 | LBA20AA202 | UzŠoup Op Obtk Par Turb 90 |  | 08UMA23 | BAB | E | N | 400 | D | 0.75 | 1.9 | 4 |  | R03F | 90BFB01DD002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1006 | YY-J | 5x1,5 | 118 | 0G
90 | HDA11AA001 | UzŠoup Tri Pop KELLEMANN | [5 empty] | 400 |  | 0.12 | 0.47 | 2 | 0.6 |  | 90BFB01EE001 | 08UBA14RA004
90 | HAN11AA001 | Vent VT - Vypou Odvo |  | 90UHA17 | EVT | E | N | 400 | D | 1.75 |  | 16 |  | R03N | 90BFB01EE002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1007 | YY-J | 4x2,5 | 76 | 0G
90 | HCW10AN001 | Ventr Ucp Vzd |  | 90UHA02 | EVT | MO | N | 400 | D | 3 | 6.9 | 20 | 5,6-8 | M0AM | 90BFB01FF001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1008 | YY-J | 4x4 | 92 | 0G
90 | HFG10AA001 | ZásobUhl 1 UzŠoup 1 |  | 90UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 90BFB01FF002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1009 | YY-J | 4x2,5 | 94 | 00
90 | HFG10AA002 | ZásobUhl 1 UzŠoup 2 |  | 90UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 90BFB01GG001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1010 | YY-J | 4x2,5 | 95 | 00
90 | HFG10AA003 | ZásobUhl 1 UzŠoup 3 |  | 90UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 90BFB01GG002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1011 | YY-J | 4x2,5 | 96 | 00
90 | HFG20AA001 | ZásobUhl 2 UzŠoup 1 |  | 90UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 90BFB01HH001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1012 | YY-J | 4x2,5 | 83 | 00
90 | HFG20AA002 | ZásobUhl 2 UzŠoup 2 |  | 90UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2,2 | 5 | 16 |  | R03N | 90BFB01HH002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1013 | YY-J | 4x2,5 | 84 | 00
90 | HFG20AA003 | ZásobUhl 2 UzŠoup 3 |  | 90UHA28 | VITK | E | N | 400 | D | 2,2 | 5 | 16 |  | R03N | 90BFB01JJ001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1014 | YY-J | 4x2,5 | 85 | 00
90 | ETG40AF001 | Vrat Pop Bun RadMot |  | 90UHA15 | VITK | MO | N | 400 | D | 0.75 |  | 6 | 1,8-2,8 | M0AK | 90BFB01JJ002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1015 | YY-J | 5x1,5 | 83 | 0F
90 | ASD01GH001 | BB OvlSkř KompStan |  | 90UHA23 | VITK | KA | N | 400 | D | 20 | 40 | 80 |  | S8SL | 90BFB01KA001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1016 | YY-J | 4x16 | 93 | 0G
90 | BAC01GW021 | Gen Vypnč ŘídSkř |  | 08UMA14RA001 | SIE | KA | N | 400 | D | 2.7 | 12 | 16 |  | S8SC | 90BFB01KB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1017 | YY-J | 4x2,5 | 114 | 0G
90 | BAC01GW031 | Gen Vypnč Bl90/Top | [12 empty] | 90BFB01LA001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1018 | YY-J | 4x2,5 | 114
90 | LBA11GH001 | Ov / JednPoj Vent Čerst Par |  | 90UHA52 | EVT | KA | N | 230 | W | 0.6 |  | 6 |  | S8SA | 90BFB01LB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1019 | YY-J | 3x1,5 | 131 | 0F
90 | HNA03GH001 | CO/O2 - ProvMěř | [12 empty] | 90BFB01MA001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1022 | YY-J | 5x6 | 82
90 | CHA01GH001 | Ochr Gen Bl 90 |  | 08UBA23RA004 | AEG | KA | N | 230 | W |  | 6 |  |  | S8SC | 90BFB01MB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1020 | YY-J | 3x1,5 | 36 | 0B
90 | CJN01GW003 | Bud Bl 90 Nap 5 400V |  | 08UBA23RA004 | FITE | KA | N | 400 | D |  | 6 | 10 |  | S8SC | 90BFB01NA001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1021 | YY-J | 5x1,5 | 49 | 0G | 90 - NAB - - - 006001
90 | PAH20GH010 | TAPROGGE Zař T90 | [12 empty] | 90BHB01NB001 | 08UBA14RA004
90 | HDA99AN001 | Mot Vent Kypr Vrstv Dno Silo |  | 90UHA10 | VITK | MO | N | 400 | D | 10 |  | 50 | 15-23 | M1BV | 90BFB01PP001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1023 | YY-J | 4x10 | 112 | 00
90 | BFB21ZZ004 | Nap FM pro 90HTS21AF001 |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 0,9 |  | 6 | 1,8-2,8 | M0AK | 90BFB02BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1025 | YY-J | 5x1,5 | 10 | 0G
90 | BFB21ZZ003 | Nap FM pro 90HHE10AF001 |  | 90UHA28 | VITK | MO | N | 400 | D | 4.8 |  | 25 | 8-12,5 | M0AS | 90BFB02BB002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1026 | YY-J | 4x4 | 8 | 0G
90 | HTS01AN011 | Top TlumKryUvoln Ventr |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.1 |  | 4 | 0,63-1 | M0GF | 90BFB02CC001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1027 | YY-J | 3x1,5 | 71 | 0G
90 | HHE10AP001 | Ol Čerp Převod Skříně Rov 10 |  | 90UHA28 |  |  |  | 400 |  | 0.25 | 0.76 |  |  | MOAH | 90BFB02CC002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1174 | CYKY | 4x1,5 | 117
90 | LBA20AA421 | UzVent Par Turb Šoup |  | 08UMA06 | BAB | E | N | 400 | D | 0.18 | 0.7 | 6 |  | R03H | 90BFB02DD001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1028 | YY-J | 4x2,5 |  | 0F
90 | LBD10AA415 | Reg Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 90BFB02DD002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1029 | YY-J | 4x2,5 |  | 00
90 | HHE10AN011 | Ventr Zauhl Žlab Dopr |  | 90UHA28 | VITK | MO | N | 230 | W | 0,1 |  | 4 | 0,63-1 | M0GF | 90BFB02EE001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1030 | YY-J | 5x1,5 | 117 | 00
90 | HNA06AA001 | Reg Klap v Komn |  | 80UHN24 | EVT | E | N | 400 | D | 0.4 | 1.3 | 6 |  | R03H | 90BFB02EE002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1031 | YY-J | 5x1,5 | 88 | 00
90 | HNF01AA001 | Reg Klap v Recirk Ventr |  | 80UHA15 | EVT | E | N | 400 | D | 0.12 | 0,53 | 2 |  | R03A | 90BFB02FF001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1032 | YY-J | 4x2,5 | 94 | 00
90 | HNF10AU001 | Brz Mot Recirk Ventr |  | 90UHA10 | EVT | MO | N | 400 | D | 0,165 | 0,5 | 2 | 0,4-0,63 | M0AD | 90BFB02FF002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1033 | YY-J | 5x1,5 | 131 | 00
90 | HTS01AN010 | Váp Silo Uvoln Ventr |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 5.5 |  | 25 | 8-12,5 | M0AS | 90BFB02GG001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1034 | YY-J | 4x6 | 78 | 0F
90 | HFB10AN011 | Ciz Ventr Uhl Stah Dopr 1 |  | 90UHA25 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.1 |  | 4 | 0,63-1 | M0GF | 90BFB02GG002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1035 | YY-J | 3x1,5 | 90 | 0G
90 | HTS21AP001 | Váp Šnk Čerp 1 |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 7.5 |  | 35 | 11,0-17 | M0AU | 90BFB02HH001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1036 | YY-J | 4x10 | 72 | 0G
90 | HFB20AN011 | Ciz Ventr Uhl Stah Dopr 2 |  | 90UHA25 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.1 |  | 4 | 0,63-1 | M0GF | 90BFB02HH002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1037 | YY-J | 3x1,5 | 80 | 0G
90 | HTS22AP001 | Váp Šnk Čerp 2 |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 7.5 |  | 35 | 11,0-17 | M0AU | 90BFB02JJ001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1038 | YY-J | 4x10 | 74 | 0G
90 | LAC12AA014 | UzŠoup SběrPotr Pom Čerp |  | 08UMA10RA001 | BAB | E | N | 400 | D | 4 | 10 | 20 |  | R03N | 90BFB02JJ002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1039 | YY-J | 4x6 | 107 | 0G
90 | HHS10AN011 | Ventr TlumKry Vent Fluid Vzd |  | 90UHA10 | VITK | MO | N | 230 | W | 1.1 |  | 10 | 3,5-5 | M0GN | 90BFB02KK002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1040 | YY-J | 4x2,5 | 102 | 0G
90 | HHQ10AN001 | Ventr Tříč Pop |  | 90UHA14 | VITK | MO | N | 400 | D | 15 |  | 63 | 20-32 | M1BW | 90BFB02LL001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1041 | YY-J | 4x16 | 114 | 00
90 | CUA01GH001 | Výk reg Skř K90/DT90 |  | 08UBA23RA007 | ABB | KA | N | 400 | D | 34 |  | 125 |  | S8S7 | 90BFB02PP001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1042 | YY-J | 3x95/50 | 25 | 0G
90 | LCB11AP001 | Kond Čerp 1 |  | 08UMA06 | TuG | MO | N | 400 | D | 75 | 140 | 200 | 135-160 | M3C6 | 90BFB02SS001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1044 | YY-J | 3x95/50 | 119 | 0G
90 | HJA21AV100 | El Zapal / Ply Hoř 1 |  | 90UHA18 | EVT | TA | N | 230 | W | 0.22 | 1 |  |  | Z08A | 90BFB03BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1045 | YY-J | 3x1,5 | 132 | 0B
90 | PGB20AA001 | UzŠoup ChlVo MeziChla 20 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | RO3 | 90BFB03BB002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1185
90 | LBA20AA409 | UzVent Ohr Potr Pár TG90 |  | 08UMA06 | BAB | E | N | 400 | D | 0.75 | 1.9 | 4 |  | R03F | 90BFB03CC001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1046 | YY-J | 5x1,5 | 77 | 0G
90 | PGB10AA001 | UzŠoup Mezistup Chla Vo 90 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 90BFB03CC002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1047 | YY-J | 4x2,5 | 127 | 0F
90 | HTS21AP011 | Váp Šnk Čerp 1 Maz Přístr |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 0.25 | 0.8 | 4 | 0,63-1,0 | M0AF | 90BFB03DD001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1048 | YY-J | 5x1,5 | 78 | 0G
90 | LBQ30AA415 | Serv Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 90BFB03DD002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1049 | YY-J | 4x2,5 |  | 00
90 | LAB20AA001 | UzŠoup Nap Vo K90 |  | 08UMA18 | BAB | E | N | 400 | D | 4 | 10 | 20 |  | R03N | 90BFB03EE002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1050 | YY-J | 4x6 | 104 | 0G
90 | PGC10AA003 | Klap za Čerp Chla Vo 10 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1,1 | 2,6 | 6 |  | R03H | 90BFB03FF001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1051 | YY-J | 4x2,5 | 99 | 0F
90 | LAC11AA012 | Šoup za Čerp Nap Vo 90 / 11 |  | 08UMA10RA001 | BAB | E | N | 400 | D | 3 | 7.6 | 20 |  | R03N | 90BFB03FF002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1052 | YY-J | 4x4 | 98 | 0G
90 | LBA20AA002 | UzŠoup Par Turb 90 |  | 08UMA23 | BAB | E | N | 400 | D | 3 | 7.6 | 20 |  | R03N | 90BFB03GG001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1053 | YY-J | 4x4 | 119 | 0G
90 | LBQ10AA415 | Serv Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 90BFB03HH002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1054 | YY-J | 4x2,5 |  | 00
90 | HNA00GH100 | Nap Emi Měř |  | 90UHA17 | ABB | KA | N | 400 | D | 6 |  | 25 |  | S8SF | 90BFB03JA001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1055 | YY-J | 5x6 | 84 | 00
90 | CPA01GH001B | Nap Rozv K90 / DT90 |  | 08UBA23RA007 | ABB | KA | N | 400 | D |  | 16 | 20 |  |  | 90BFB03JB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1056 | YY-J | 4x10 | 28 | 0E
90 | LCM30AP011 | Prov Kond Čerp 1 K90 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 15 |  | 63 | 20-32 | M1BW | 90BFB03KK001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1057 | YY-J | 3x25/16 | 75 | 00
90 | BTL01GR001 | Nap Rozv 90BTL01 |  | 08UBA14RA004 | AEG | KA | N | 400 | D |  | 630 | 630 |  | S8S9 | 90BFB03MM001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1058 | YY-J | 3x185/95 | 16 | 0B
90 | NAB11AP010 | Top Kond Čerp 10 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 75 | 128 | 200 |  | M3C4 | 90BFB03QQ001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1060 | YY-J | 3x95/50 | 127 | 0F
90 | HDA11AF001 | Chlad Šnk Dopr Pop |  | 90UHA10 | AEG | MO | N | 400 | D | 4 |  | 20 |  | M0AU | 90BFB04BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1061 | YY-J | 4x6 | 10 | 0G
90 | HJA22AV100 | El Zapal / Ply Hoř 2 |  | 80UHA18 | EVT | TA | N | 230 | W | 0.22 | 1 |  |  | Z08A | 90BFB04DD001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1062 | YY-J | 3x1,5 | 92 | 0B
90 | LBA10AA421 | UzVent Ohř Potr Kot Šoup 90 |  | 08UMA06 | BAB | E | N | 400 | D | 0.18 | 0.7 | 6 |  | R03H | 90BFB04DD002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1063 | YY-J | 5x1,5 | 73 | 0F
90 | LAB26AA401 | MV Obtk VTO |  |  | BAB | M | N | [7 empty] | 90BFB04EE001 | 08UBA14RA004 |  |  |  |  | 0F
90 | MAW11AA415 | Reg Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 | 0,56-0,8 | M0AE | 90BFB04GG001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1168 | YY-J | 4x2,5 |  | 00
90 | HFB10AP001 | Ol Čerp Převod Skříně Šikm 10 |  | 90UHA25 |  |  |  | 400 |  | 0.25 | 0.76 |  |  | MOAH | 90BFB04HH001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1173
90 | PGC20AA003 | UzKlap za Mezistup ChlaVo Čer2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB04HH002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1066 | YY-J | 4x2,5 | 98 | 0F
90 | HDA12AU012 | Pop Vibr Podvc Dvoj Mot 1 |  | 90UHA10 | VITK | MO | N | 400 | D | 2.8 | 4 | 16 | 3,5-5 | B36B | 90BFB04LL001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1067 | YY-J | 4x2,5 | 106 | 0E
90 | HDA12AF002 | Pop Vibr Podvc Dvoj Mot 2 |  | 90UHA10 | VITK | MO | N | 400 | D | 2.8 | 4 | 16 | 3,5-5 | B36B | 90BFB04LL001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1068 | YY-J | 4x2,5 | 105 | 0E
90 | BFB21ZZ001 | Nap FM pro 90HFB10AF001 |  | 90UHA25 | VITK | MO | N | 400 | D | 13.2 |  | 63 |  | M1BW | 90BFB04MM001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1069 | YY-J | 4x16 | 9 | 0G
90 | PGC10AP010 | Čerp Mezistup Chla Vo 1 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 55 |  | 200 | 80-110 | M3C4 | 90BFB04QQ001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1070 | YY-J | 3x95/50 | 114 | 0F
00 | QFA20AN001 | Ventilátor řídícího vzduchu |  | 90UHA18 |  |  |  | 400 |  |  |  | 200 |  |  | 90BFB04SS001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1204 | YY-J | 3x95/50 | 76
90 | HJA23AV100 | El Zapal / Ply Hoř 3 |  | 90UHA18 | EVT | TA | N | 230 | W | 0.22 | 1 |  |  | Z08A | 90BFB05BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1071 | YY-J | 3x1,5 | 118 | 0B
90 | PGC30AA003 | UzKlap za Mezistup ChlaVo Čer3 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 10 |  | R03H | 90BFB05CC001 | 08UBA14RA004 |  |  |  |  | 0G
00 | NDZ30AA001 | Uzav Vent za Čerp2 | [5 empty] | 400 |  | 0.75 |  |  |  | RO3J | 90BFB05DD002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1178 | CYKY | 4x2,5 | 125
90 | LBG20AA003 | UzŠoup za Par Připon Méd Trys |  | 90UHA07 | EVT | E | N | 400 | D | 0.34 | 1.2 | 6 |  | R03H | 90BFB05EE001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1073 | YY-J | 4x2,5 | 91 | 00 | 1.HE.00094-/.0
90 | GHC05AA011 | MV Demi Vo Exp Nádr |  |  | BAB | M | N | [7 empty] | 90BFB05EE002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1169 | YY-J | 3x1,5 |  | 00
90 | LBH20AA002 | Nap Pár UzŠoup k DU Stan |  | 90UHA29 | EVT | E | N | 400 | D | 0.7 | 2.1 | 6 |  | R03H | 90BFB05FF001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1074 | YY-J | 5x1,5 | 116 | 0F
90 | HHE20AN011 | Ciz Ventr Zauhl Dopr 20 |  | 90UHA28 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.1 |  | 4 | 0,63-1 | M0GF | 90BFB05FF002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1075 | YY-J | 5x1,5 | 113 | 00
90 | LBQ30AA029 | UzŠoup Odb Pár Nádr Nap Vo90 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB05GG001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1076 | YY-J | 4x4 |  | 00
90 | LBQ20AA415 | Serv Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 90BFB05HH001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1077 | YY-J | 4x2,5 |  | 00
90 | HTS22AP011 | Váp Šnk Čerp 2 Maz Přístr |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 0.25 | 0.8 | 4 | 0,63-1,0 | M0AF | 90BFB05HH002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1078 | YY-J | 5x1,5 | 75 | 0G
90 | MAJ10AN010 | Vak Čerp 10 Elmopumpa |  | 08UMA10RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 5.5 | 13.5 | 25 | 8-12,5 | M0AS | 90BFB05JJ001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1079 | YY-J | 4x6 |  | 00
00 | NDZ30AP001 | Dop Hork Čerp2 | [5 empty] | 400 |  | 18.5 |  |  |  |  | 90BFB05KK001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1177 | CYKY | 4x16 | 125
90 | LCB12AP001 | Kond Čerp 2 |  | 08UMA06 | TuG | MO | N | 400 | D | 75 | 140 | 200 | 135-160 | M3C6 | 90BFB05QQ001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1080 | YY-J | 3x95/50 | 118 | 0G
90 | BFT01GT003 | Přívod z Trafa 90BFT01 | [12 empty] | 90BFB06MM001 | 08UBA14RA004
90 | BFB07GG400 | Kabel Propo 90BFB - 80BFB |  | 08UBA14RA007 | AEG | KA | N | 400 | D |  | 2000 |  |  |  | 90BFB07MM001 | 08UBA14RA004 |  |  |  |  | 00
90 | HTS21AN011 | Vent Tlum Kry Dopr Vzd 1 |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.2 |  | 6 | 1-1,5 | M0GH | 90BFB08DD001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1100 | YY-J | 4x2,5 | 91 | 0G
90 | HTS22AN011 | Vent Tlum Kry Dopr Vzd 2 |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 230 | W | 0.2 |  | 6 | 1-1,5 | M0GH | 90BFB08DD002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1099 | YY-J | 3x1,5 | 90 | 00
90 | LBS20AA415 | Reg Poh Odvo |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 90BFB08FF001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1101 | YY-J | 4x2,5 |  | 00
90 | LCA25AA010 | UzKlap H / Kond NTO |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB08GG001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1102 | YY-J | 4x2,5 | 98 | 00
90 | LCH10AA400 | UzArm Nouz Odto Kond |  |  | BAB | E | U | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB08GG002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1103 | YY-J | 4x2,5 | 114 | 0E
90 | LCA40AA002 | UzKlap H / Kond NTO 2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB08HH001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1105 | YY-J | 4x2,5 | 81 | 00 | 1.HE.00094-/.0
90 | LCA60AA001 | UzKlap H / Kond za NTO 2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB08HH002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1104 | YY-J | 4x2,5 |  | 00
90 | NAB20AA006 | RV Čerp TopKond | [5 empty] | 400 |  | 0.75 | 2.5 |  |  | RO3L | 90BFB08JJ002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1179 | CYKY | 4Bx2,5 | 150
90 | BFB23 | Nap. FM ČerpKond | [5 empty] | 400 | [5 empty] | S8SS | 90BFB08KK001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1180 | CYKY | 3x95/50 | 15
90 | HTS21AN010 | Dopr Vzd Ventr 1 |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 18.5 | 36 | 80 | 32-50 | M2C1 | 90BFB08MM001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1106 | YY-J | 3x25/16 | 81 | 0G
90 | MVB01AP001 | Pom ol Čerpadlo |  | 08UMA13RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 37 | 68 | 125 | 63-80 | M2C3 | 90BFB08PP001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1167 | YY-J | 3x50/25 | 112 | 00
90 | HSJ10AP001 | Ponor. Čerp.1 Nádrž K90 SRCN | [12 empty] | 90BFB09DD001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1201 | CYKY | 5x2,5 | 83
90 | HSJ10AP002 | Ponor.čerp. 2 Nádrž K90 SRCN | [12 empty] | 90BFB09DD002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1202 | CYKY | 5x2,5 | 83
90 | LCJ10AA001 | UzŠoup RV Kond NTO 2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB09EE002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1107 | YY-J | 4x2,5 | 81 | 00
90 | LCA20AA201 | Ventil Min Množ |  | 08UMA06 | TuG | E | N | 400 | D | 0.025 | 0.4 | 2 | 0,28-0,4 | M0AC | 90BFB09FF001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1108 | YY-J | 4x2,5 | 110 | 0E
90 | LCH10AA010 | UzŠoup Odtk Kond z VTO 1 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB09FF002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1109 | YY-J | 4x2,5 | 121 | 00
90 | LCH20AA010 | UzŠoup Odtk Kond z VTO 2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB09GG002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1110 | YY-J | 4x2,5 |  | 00
90 | LCH20AP010 | Čerp Kond Vrat Vo |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 7.5 |  | 35 | 11-17 | M0AU | 90BFB09HH001 | 08UBA14RA004 |  |  |  |  | 0G
90 | ENH11AN001 | DmySoustrDoprVzdPel K90 | [12 empty] | 90BFB09KK001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1197
90 | HHE10AB001A | Zauhl Turniket 10 Pom |  | 90UHA26 | VITK | MO | N | 400 | D | 3.8 |  | 25 | 7-10 | M96U | 90BFB09MM001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1112 | YY-J | 4x6 | 111 | 0G
90 | HHE10AB001B | Zauhl Turniket 10 Rychl |  | 90UHA26 | VITK | MO | N | 400 | D | 7,5 | 14,7 | 35 | 11-17 | M96U | 90BFB09MM001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1113 | YY-J | 4x10 | 111 | 0G
90 | PGC20AP010 | Čerp Mezistup Chla Vo 2 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 55 |  | 200 | 80-110 | M3C4 | 90BFB09QQ001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1114 | YY-J | 3x95/50 | 111 | 0F
90 | HDA93AF001A | Šnk Mot Odpop |  | 90UHA31 | VITK | MO | N | 400 | D | 0.75 |  | 6 | 1,8-2,8 | M97K | 90BFB09SS001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1115 | YY-J | 7x1,5 | 112 | 0G
90 | PAR10AA005 | UzŠoup Prům Vo |  |  | BAB | R | N | 400 | D | 0.7 | 2.1 | 6 | 2,3-3,5 | R03L | 90BFB10CC001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1130 | YY-J | 4x2,5 | 97 | 0F
90 | LAC11AP014 | Pom Ol Čerpadlo |  | 08UMA10RA001 | KSB | MO | N | 400 | D | 0.75 | 2 | 6 | 1,5-2,3 | M0AJ | 90BFB10CC002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1117 | YY-J | 4x2,5 | 89 | 0G
90 | MKA15AH001 | Gen Top Přístj |  | 08UMA18 | SIE | WE | N | 400 | D | 3.2 | 4.7 | 16 |  | H0FC | 90BFB10DD001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1118 | YY-J | 5x2,5 |  | 0G
90 | MVA01AH010 | Ol Nádr Top |  | 08UMA13RA001 | TuW | WE | N | 400 | D | 15 | 22 | 25 |  | H0FF | 90BFB10DD002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1119 | YY-J | 5x6 | 115 | 0E
90 | LCM15AA015 | 3C Vent Kond / Odpad Vo |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB10EE001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1120 | YY-J | 4x2,5 | 88 | 00
90 | LAC11AH001 | Ol Top |  | 08UMA10RA001 | KSB | WE | N | 400 | D | 3 | 6.6 | 16 |  | HOF | 90BFB10EE002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1121 | YY-J | 5x2,5 | 91 | 0G
90 | MAJ50AA011 | UzKlap VaK Ohr 90 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 1.1 | 2,55 | 6 | 1,8-2,8 | M0AK | 90BFB10FF002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1122 | YY-J | 4x2,5 |  | 0A
90 | MAA01AA415 | Reg Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 | 0,56-0,8 | R03A | 90BFB10GG001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1123 | YY-J | 5x1,5 |  | 0F
90 | LAC11AN001 | Odluč Ol Kouř |  | 08UMA10RA001 | KSB | MO | N | 400 | D | 0.25 | 0.8 | 4 |  | M0AF | 90BFB10HH001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1124 | YY-J | 4x1,5 | 92 | 0G
90 | MAJ10AN020 | Vak Čerp 20 Elmopumpa |  | 08UMA10RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 5.5 | 13.5 | 25 | 8-12,5 | M0AS | 90BFB10HH002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1125 | YY-J | 4x6 |  | 00
90 | BAT01GS001 | Trafo Bl 90 Top / Chlač |  | MaschTrafo | SIE | KA | N | 400 | D | 3 | 5 | 16 |  | S8S | 90BFB10JA001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1126 | YY-J | 5x2,5 | 121 | 00
90 | BAT01AA001 | Trafo Bl 90 Stup Vypnč |  | MaschTrafo | SIE | KA | N | 400 | D | 0.7 | 1.5 | 16 |  | S8S | 90BFB10JB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1127 | YY-J | 5x2,5 | 121 | 00
90 | HDA95GH001 | BB Silo MFV |  | 90UHA40 | VITK | KA | N | 400 | D | 5 | 7 | 20 |  | S8SD | 90BFB10KA001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1128 | YY-J | 5x6 | 107
90 | HFG00GH001A | Měř CO2 Zásob Uhl | [12 empty] | 90BFB10KB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1116 | YY-J | 5x6 | 170
90 | HPB10GH001A | BB Zisk Fil Říz Top Skř |  | 90UHA23 | VITK | KA | N | 400 | D | 65 | 90 | 125 |  | S8SN | 90BFB10LL001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1129 | YY-J | 3x95/50 | 93 | 0G
90 | BFB26 | Nap. Rozvaděče 90BFB26 | [12 empty] | 90BFB10SS001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1220
90 | BFB22ZZ003 | Nap FM pro 90HHE20AF001 |  | 90UHA28 | VITK | MO | N | 400 | D | 4.8 |  | 25 | 8-12,5 | M0AS | 90BFB11BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1132 | YY-J | 4x4 | 17 | 0G
90 | HHE20AP001 | Ol Čerp Převod Skříně Rov 20 |  | 90UHA28 |  |  |  | 400 |  | 0.25 | 0.76 |  |  | MOAH | 90BFB11BB002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1176 | CYKY | 4x1,5 | 113
90 | MAW10AA401 | Odvo Vent Ucp Par T90 | [12 empty] | 90BFB11CC001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1153 | YY-J | 4x2,5
90 | LAC12AH001 | Ol Top |  | 08UMA10RA001 | KSB | WE | N | 400 | D | 3 | 6.6 | 16 |  | HOF | 90BFB11DD001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1133 | YY-J | 5x2,5 | F | 0G | 08 - QC - - - 006001
90 | MAK50AA001 | Poh Ol Šoup |  | 08UMA18 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 | 0,56-0,8 | R03A | 90BFB11DD002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1134 | YY-J | 4x2,5 |  | 0F
90 | MAW10AA009 | Vent Ucp Pár Potr |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 2.2 | 5 | 16 |  | R03N | 90BFB11EE001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1135 | YY-J | 4x2,5 | 118 | 0F
90 | MAW20AN010 | Ventr Zapař Par |  | 08UMA10RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 0.75 | 2 | 6 | 1,5-2,3 | M0AJ | 90BFB11FF002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1137 | YY-J | 4x2,5 |  | 0G
90 | MVA01AN001 | Ventr Ol Mlh |  | 08UMA13RA001 | TuW | MO | N | 400 | D | 1.1 | 2,55 | 6 | 1,8-2,8 | M0AK | 90BFB11GG001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1138 | YY-J | 4x2,5 | 122 | 00
90 | LAC12AN001 | Odluč Ol Kouř |  | 08UMA10RA001 | KSB | MO | N | 400 | D | 0.25 | 0.8 | 4 | 0,63-1,0 | M0AF | 90BFB11GG002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1139 | YY-J | 4x1,5 | 95 | 0G
90 | NAB11AA003 | UzŠoup za Top Kond Čerp 10 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB11HH001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1140 | YY-J | 4x2,5 | 121 | 0F
90 | LAC12AP014 | Pom Ol Čerpadlo |  | 08UMA10RA001 | KSB | MO | N | 400 | D | 0.75 | 2 | 6 | 1,5-2,3 | M0AJ | 90BFB11HH002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1141 | YY-J | 4x2,5 | 95 | 0G | 1.HE.00094-/.0
90 | HHE20AB001A | Zauhl Turniket 20 Poma |  | 90UHA26 | VITK | MO | N | 400 | D | 3,8 | 14,7 | 25 | 7-10 | M96U | 90BFB11KK001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1142 | YY-J | 4x6 | 116 | 0G
90 | HHE20AB001B | Zauhl Turniket 20 Rychl |  | 90UHA26 | VITK | MO | N | 400 | D | 7,5 | 14,7 | 35 | 11-17 | M96U | 90BFB11KK001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1143 | YY-J | 4x10 | 116 | 0G | 1.HE.00094-/.0
90 | LCB13AP001 | Kond Čerp 3 |  | 08UMA06 | TuG | MO | N | 400 | D | 75 | 140 | 200 | 135-160 | M3C6 | 90BFB11QQ001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1144 | YY-J | 3x95/50 | 117 | 0G
90 | BFB22ZZ004 | Nap FM pro 90HTS22AF001 |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 0.9 |  | 6 | 1,8-2,8 | M0AK | 90BFB12BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1145 | YY-J | 5x1,5 | 22 | 0G
90 | MAA01AA425 | Serv Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 90BFB12CC001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1147 | YY-J | 5x1,5 |  | 0G
90 | MAC01AA415 | Serv Poh Odvo |  | 08UMA10RA001 | TuW | E | N | 400 | D | 0.09 | 0.6 | 2 |  | R03A | 90BFB12CC002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1148 | YY-J | 5x1,5 |  | 0G
90 | NAB20AA004 | 3C Vent Kond |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB12DD001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1149 | YY-J | 4x2,5 |  | 0F | 1.HE.00094-/.0
90 | NDA10AA001 | UzKlap Top Vo za Ohř 90 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB12DD002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1150 | YY-J | 4x2,5 | 115 | 0F
90 | NDB10AA002 | UzKlap Top Vo před Ohř 90 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB12EE001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1151 | YY-J | 4x2,5 | 111 | 0F
90 | LBA20AA426 | UzVent Ohř Potr T90 |  | 08UMA06 | BAB | MO | N | 400 | D | 0.75 | 1.9 | 4 |  | R03H | 90BFB12FF001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1152 | YY-J | 5x1,5 | 81 | 0G | 1.HE.00094-/.0
90 | PAH20AP001 | Kulo Čist Zař |  | 08UMA06 | SIE | MO | N | 400 | D | 4 | 9.2 | 20 | 8-12,5 | M0AS | 90BFB12FF002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1152 |  |  |  | 0G
90 | LCH20AA400 | UzŠoup Nouz Vypou VTO 2 |  |  | BAB | E | N | 400 | D | 1.1 | 2.6 | 6 |  | R03H | 90BFB12GG001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1156 | YY-J | 4x2,5 | 111 | 00
90 | HFB20AP001 | Ol Čerp Převod Skříně Šikm 20 |  | 90UHA25 |  |  |  | 400 |  | 0.25 | 0.76 |  |  | MOAH | 90BFB12GG002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1175 | CYKY | 4x1,5 | 90
90 | BFB22ZZ001 | Nap FM pro 90HFB20AF001 |  | 90UHA25 | VITK | MO | N | 400 | D | 13.2 |  | 63 | 20-32 | M1BW | 90BFB12HH001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1157 | YY-J | 4x16 | 15.5 | 0G
90 | HTS22AN010 | Ventr Dopr Vzd 2 |  | 90UHA17 | VITK | MO | N | 400 | D | 18.5 | 36 | 80 | 32-50 | M2C1 | 90BFB12MM001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1158 | YY-J | 3x25/16 | 90 | 0G
90 | PGC30AP010 | Čerp Mezistup Chla Vo 3 |  |  | BAB | MO | N | 400 | D | 55 |  | 200 | 80-110 | M3C4 | 90BFB12QQ001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1159 | YY-J | 3x95/50 | 109 | 0F
90 |  | Nap. FM Vynášecí šnek peletky 1 | [12 empty] | 90BFB13BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1191
90 |  | Nap. FM Vynášecí šnek peletky 2 | [12 empty] | 90BFB13BB002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1193
90 |  | Rotační podavač peletky 1 | [12 empty] | 90BFB13CC001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1195
90 |  | Rotační podavač peletky 2 | [12 empty] | 90BFB13CC002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1196
90 | ENH01GU001 | Nap. FM hrablo peletky | [5 empty] | 400 | [5 empty] | S8SC | 90BFB13FA001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1199
90 | HFG01GH001 | Nap. Vibrátorů Uhl. Bunkrů | [12 empty] | 90BFB13FB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB | CYKY | 5x6 | 136
90 | ENH11AN001 | DmySoustrDoprVzdPel 2 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | M2CY | 90BFB13LL001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1198
90 | HFB10AF001 | Zauhl Žlab Ret Dopr Šikmý 10 |  | 90UHA25 | VITK | RM | N | 400 | D | 11 | 24 |  |  | FM | 90BFB21ZZ001 90BFB04MM001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1160 | NYCWY | 3x16/16 | 93 | 00
90 | HHE10AF001 | Zauhl Žlab Dopr 10 |  | 90UHA28 | VITK | RM | N | 400 | D | 4 | 9,2 |  |  | FM | 90BFB21ZZ003 90BFB02BB002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1162 | NYCY | 4x6/6 | 115 | 00
90 | HTS21AF001 | Vápn Turniket 10 |  | 90UHA19 | VITK | RM | N | 400 | D | 0.75 |  | 6 |  | FM | 90BFB21ZZ004 90BFB02BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1163 | NYCY | 4x2,5/2,5 | 77 | 00
90 | HFB20AF001 | Zauhl Žlab Ret Dopr Šikmý 20 |  | 90UHA25 | VITK | RM | N | 400 | D | 11 | 24 |  |  | FM | 90BFB22ZZ001 90BFB12HH001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1164 | NYCWY | 3x16/16 | 85 | 00
90 | HHE20AF001 | Zauhl Žlab Dopr 20 |  | 90UHA28 | VITK | RM | N | 400 | D | 4 | 9,2 |  |  | FM | 90BFB22ZZ003 90BFB11BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1165 | NYCY | 4x6/6 | 109 | 00
90 | HTS22AF001 | Vápn Turniket 20 |  | 90UHA19 | VITK | RM | N | 400 | D | 0,75 |  | 6 |  | FM | 90BFB22ZZ004 90BFB12BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1166 | NYCY | 4x2,5/2,5 | 78 | 00
90 | ENH01AF001 | Turniket Peletky K90 | [11 empty] | FM | 90BFB22ZZ005 | 08UBA14RA004 | 90ENH1311 | NYCY | 4Bx2,5/4
90 | NAB12AP010 | Čerp TopKond 2 | [11 empty] | FM | 90BFB23 90BFB08KK001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1181 | NYCWY | 3x95/50 | 150
[15 empty] | 90BFB24 | 08UBA14RA004
|  | Vynášecí šnek peletky1 | [12 empty] | 90BFB25 90BFB13BB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1192
|  | Vynášecí šnek peletky2 | [12 empty] | 90BFB25 90BFB13BB002 | 08UBA14RA004 | 90BFB1194
|  | Hrablo peletky | [12 empty] | 90BFB25 90BFB13FB001 | 08UBA14RA004 | 90BFB1200