TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV STAVBY:

ZAKÁZKA:

REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZBOROVCE –V. ETAPA SO 401 ROZVODY VO

18127

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Charakteristika zeminy:	třída těžitelnosti I. sk.3

podle ČSN EN 73 3055, tabulky A.1

Výpočtová únosnost zeminy: ≥ 0,1 MPa

Střídavá síť NN: 3 + PEN ~ 50Hz, 400/230V/TN – C/TN-C-S

Prostory z hlediska úrazu el. proudem: nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Prostory: VI. – venkovní dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Vnější vlivy působící na elektrická zařízení VO:

Hodnocení prostorů a určení vnější vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 je uvedeno ve formuláři „Protokol o určení vnějších vlivů“. Formulář je v kopii přiložen v části D této PD stavby.

Problematika neživých částí, ke kterým se mohou na veřejných prostranstvích přiblížit a dotýkat osoby-laici (třída BA1) je řešena výrobcem a dodavatelem zařízení (požadované krytí).

Soudobý příkon: Činitel údržby svítidel:

Třída osvětlení:

sníží se z důvodu použití LED technologie 0,9

M5 – komunikace vozidlová

P4 – komunikace pěší podél silnice P5 – komunikace pěší uvnitř zástavby

P4 – parkovací plochy

Rozvod VO:	zemním kabelem CYKY 4x16, uzemnění FeZn 30x4

Osvětlovací body:	3x silniční svítidlo se zdrojem LED, na silničním stožáru, bez výložníku, 10 m nad komunikací, cca 40-50 W

14x silniční svítidlo se zdrojem LED, na silničním stožáru, s obloukovým výložníkem 1-2,5 m, 10 m nad komunikací, cca 40-50 W

22x uliční svítidlo se zdrojem LED, na sadovém stožáru, bez výložníku, 5 m nad komunikací, cca 6-12 W

NTCH svítidel:	 max.	2200	K v zástavbě,	2700	K vozidlová komunikace

Výška osvětlovacího bodu:

Počet osvětlovacích bodů:

5 m a 10 m nad komunikací

39 ks

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Ochrana základní:

izolací živých částí, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.2 a příloha A1 přepážkami nebo kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.2 a příloha A2

- 1 -

Ochrana při poruše:

automatické odpojení v případě poruchy, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.2 ochranné uzemnění, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1.1

dvojitá nebo zesílená izolace, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 412

TECHNICKÁ DATA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Základní technická data projektové dokumentace a rozsah dílčích zařízení jsou uvedeny v: technickém řešení stavby (technická zpráva)

světelně technickém výpočtu osvětlení

situaci projektovaného vedení 1:500, výkres č. D.1.2.2 výkresu řezů kabelovou trasou, výkres č. D.1.2.8

výkresu řezu základem stožáru, výkres č. D.1.2.9 výkresu pohledu na stožáry VO, výkres č. D.1.2.10

schématech zapojení, výkresy č. D.1.2.4 až D.1.2.7

EKONOMICKÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Je součástí tohoto stupně dokumentace a slouží pouze pro potřeby investora stavby. Rozpočet stavby je v samostatné příloze.

VEDENÍ VO KABELOVÉ ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Provozní napětí :	230 V /400 V   -   230 V, 50 Hz

Kabelová trasa	délka trasy [m]

1x CYKY 4 x 16 mm2 – nová trasa 2x CYKY 4 x 16 mm2 – nová trasa 3x CYKY 4 x 16 mm2 – nová trasa 4x CYKY 4 x 16 mm2 – nová trasa Délka nové trasy celkem

1x CYKY 4 x 16 mm2 výměna ve stávající trase Celková délka trasy

Svítidla

Silniční, LED 40-50 W, 2700 K Uliční, LED 6-12 W, 2200 K Celkem svítidel

Stožáry

Silniční 10m s výložníkem obloukovým 1 m Silniční 10m s výložníkem obloukovým 1,5 m Silniční 10m s výložníkem obloukovým 2 m Silniční 10m s výložníkem obloukovým 2,5 m Silniční 10m bez výložníku

Sadový 5m bez výložníku Celkem stožárů Ovládací a jistící skříně

Ovládací rozvaděč RVO S1/NKP Ovládací rozvaděč RVO S1 + 100/NKP

Rozpojovací skříň SS100 (již provedena)

- 2 -

701,5 131,5 23 6 862 36

898 počet [ks]

17

22

39 počet [ks]

1 4 8 1 3 22

39 počet [ks]

1

1

1

Technické řešení

Projektované veřejné osvětlení (VO) je navrženo jako rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení komunikací pro vozidla a pro chodce podél ulic Pekařská a Okružní a komunikací pro chodce uvnitř zástavby mezi ulicemi Pekařská a Kamnářská. Rozsah rekonstrukce VO koresponduje s rozsahem regenerace zpevněných ploch v rámci V. etapy.

Většina stávajících stožárů se svítidly VO, v rozsahu regenerace, bude demontována, a to včetně demolice betonových základů. Demontovány budou i dva rozvaděče veřejného osvětlení (RVO) na ul. Pekařská: u bytového domu Pekařská 2 a pod bytovým domem Pekařská 3. Pro potřeby projektu jsou označeny nové nahrazující skříně RVO/P2 a RVO/P3.

Nový rozvod VO bude proveden zemním kabelem CYKY-J 4x16 mm2, který se bude smyčkově připojovat ve výzbrojích nových silničních či sadových stožárů. Nové stožáry budou použity silniční s obloukovým výložníkem 1 – 2,5 m, a některé bez výložníku s celkovou výškou svítidla nad zemí 10 m. Dále pak sadové bez výložníku s celkovou výškou svítidla nad zemí 5 m. Svítidla budou použita silniční a uliční o předpokládaném výkonu 6-12 W s náhradní teplotou chromatičnosti 2200 K (v zástavbě) a 40-50 W s náhradní teplotou chromatičnosti 2700 K (podél vozidlových komunikací). Svítidla budou opatřena autonomní regulací, např. Astrodim OneStep pro možnost dodatečného zregulování či nastavení útlumu v určitém časovém úseku.

Světelně technický výpočet, který je součástí této dokumentace, byl zpracován pro svítidla LED GUIDA S a GUIDA XS.

Svítidla LED lze použít libovolná, jež budou splňovat parametry dle přiložené specifikace a bude jejich vhodnost použití doložena světelně technickým výpočtem, který zpracuje dodavatel svítidel, nebo projektant stavby.

Typ svítidla (provedení, barva korpusu) musí být schválen zadavatelem stavby a musí odpovídat architektonickému pojetí lokality, či městskému standardu.

Náklon svítidel nutno respektovat dle světelně technického výpočtu tento případně koordinovat s úhlem stoupání daný výložníkem.

Svítidla budou ze stožárové svorkovnice připojena kabelem CYKY 3x1,5 mm2.

Stožárové svorkovnice budou použity čtyřpólové průchozí, resp. odbočné (ve stožárech, kde dojde k odbočení napájecí větve).

Stávající dva RVO jsou v nevyhovujícím stavu, proto budou kompletně demontovány a na jejich místě budou vybudovány nové rozvaděče v celoplastovém kompaktním pilíři, označené jako RVO/P2 (u BD Pekařská 2) a RVO/P3 (pod BD Pekařská 3). RVO/P2 je napájecí rozvaděč včetně přípojkové skříně s pojistkovými spodky 00, napojený stávající el. přípojkou AYKY 4x70 mm2, která bude opětovně přepojena právě do pojistkové skříně. Propoj z pojistkové skříně do rozvaděče na svorky HJ bude proveden kabelem CYKY 4x16 mm2. Stávající RVO/P3 je rovněž napájecí rozvaděč, napojen ze stávající smyčkovací pojistkové skříně NN v majetku EG.D, která je postavena těsně vedle RVO. Při demontáži RVO nutno postupovat opatrně a tuto pojistkovou skříň zachovat, případně doporučit její výměnu, protože je rovněž v horším stavu. Nový kompaktní RVO/P3 bude opětovně silově připojen z uvedené smyčkovací pojistkové skříně EG.D novým kabelem CYKY 4x16 mm2. Stávající propoj AYKY 4x70 mm2 bude demontován.

Nový zemní kabel CYKY 4x16 mm2 bude veden převážně ve volném terénu s krytím 70 cm, při křížení vozidlové komunikace s krytím min. 110 cm. a při křížení pěších komunikací s krytím cca 60 cm. Přechod přes vozidlové komunikace bude proveden přednostně překopem.

Část nového rozvodu je realizována jako výměna kabelu ve stávající trase (část trasy směr ke stávajícímu svítidlu Pekařská 4). Stávající trasa je ve výkresové části zanesena pouze orientačně, skutečnou polohu stávajícího kabelu nutno vytyčit.

Nový stožár č. 39 je připojeno do stávajícího kabelového rozvodu VO. Stávající kabel AYKY bude odkopán, přerušen a zapojen do výzbroje nového stožáru. Přesná poloha stávajícího kabelu není známá, nutno vytyčit.

Některá svítidla směrem k pekárně nejsou předmětem rekonstrukce. Aby bylo zachováno jejich napájení, bude stávající napájecí kabel AYKY přibližně v místě nového stožáru č.29 ručně obnažen,

- 3 -

přerušen s potřebnou rezervou a zapojen do nového stožáru č.29, kde bude osazena odbočná svorkovnice. Přesná poloha stávajícího kabelu není známá, nutno vytyčit.

V tělese stávajícího stožáru, který nyní nahradí stožár č.3, je kabel ve směru k RVO6 Sloupečník. Tento kabel bude obnažen a opět zaveden do tělesa nového stožáru č.3. Kabel bude zpětně napojen.

U autobusové točny, pod BD Kamnářská 2a, je ze stávajícího sadového stožáru vyveden kabel AYKY 4x25 mm2 ve směru ke svítidlům na parkovišti. Tento kabel bude obnažen a pomocí kabelové spojky prodloužen a zapojen do odbočné svorkovnice nového stožáru č. 36

V celé trase kabelového vedení VO bude položena zemnící páska FeZn 30x4mm na dno výkopu, pod kabelové lože.

Nový zemní kabel bude v celé své délce uložen v plastové ochranné rouře PE-HD 63/52. Při přechodu vozidlové komunikace a sjezdů bude navíc uložen v ochranné rouře PE-HD 110/94.

Připojení do rozvodného systému

Nový rozvod kabelového VO bude přibližně kopírovat současný způsob napájení a provozování. Nový rozvod bude propojen se zbývajícím rozvodem v lokalitě v několika místech:

1) ve stávajícím stožáru na křižovatce ulic Okružní a Kamnářská, u bytového domu Kamnářská 6 2) stožár č.39 bude zapojen do stávajícího rozvodu, napájeného z jiného RVO

3) ve stávajícím stožáru před bytovým domem Pekařská 2 4) ve stávajícím stožáru před bytovým domem Pekařská 4

5) do tělesa nového stožáru č.3 bude přiveden stávající kabel VO napájející osvětlení na ul. Sloupečník

6) do svorkovnice nového stožáru č.29 bude připojen stávající kabel VO směřující k pekárně

7) ze svorkovnice stožáru č.36 bude vyveden nový kabel AYKY 4x25 mm2, který bude po cca 6,5 m naspojkován na stávající kabel VO směrem k parkovišti

UPOZORNĚNÍ: pod autobusovou točnou, ze zadní strany stávající rozpojovací skříně PRIS EG.D se nachází prázdná kabelová pojistková skříň bez jistících prvků v havarijním stavu, která je pravděpodobně součástí rozvodu VO. V této skříni se nachází blíže nespecifikovaná kabeláž, o které nelze s jistotou tvrdit, že je v provozu. Dle nepodložených informací je možné, že v této skříni se stýkají kabely sloužící pro ovládání některých RVO. Nové RVO/P2 i RVO/P3 jsou navrženy jako samostatné, řízené soumrakovým čidlem či hodinami a nejsou tudíž na této kabelové skříni nikterak závislé. Protože však není s jistotu známo, zda není přes tuto kabelovou skříň ovládáno jiné stávající RVO, nebude tato skříň v rámci tohoto projektu demontována.

Dále bylo zjištěno, že v tělese stávajícího stožáru na ul. Pekařská, před trafostanicí, se nachází kabel AYKY, jehož jedna žíla je připojena na svorkovnici k silové fázi rozvodu VO. Je možné, že tato fáze může sloužit pro napájení ovládání jiného RVO. Při realizaci nutno ověřit, stávající stožár bude demontován.

Při projekční přípravě nebyla předána projektantovi žádná dokumentace skutečného provedení či pasport stávajícího rozvodu VO. I přes dotazy nebylo projektantovi výše uvedené objasněno, proto nutno řešit až při realizaci!

Provedeno ze strany EG.D.

Demontáže/demolice

V rámci stavby bude provedena demontáž stávajících silničních a sadových stožárů se svítidly, které budou nahrazeny novými stožáry se svítidly v rozsahu V. etapy regenerace sídliště a to včetně betonových základů, které budou kompletně demolovány. Pro potřeby určení výměr se předpokládá standardní betonový základ pro stožár Jb 8 o rozměrech 0,8x0,8x1,7 m a pro stožár Sb5 0,6x0,6x1,0 m. Pokud bude při realizaci zjištěn jiný rozměr betonového základu, budou výměry

- 4 -

zohledněny jako méně či vícepráce. Dále bude provedena demontáž/demolice stávajících dvou rozvaděčů RVO. Současné zemní kabely VO, pokud nebudou dále použity pro napájení, budou umrtveny a ponechány v zemi. Demontována bude pouze ta část kabelů, která bude buď obnažena v rámci nových výkopových prací, nebo při demolici betonových základů či demontáži RVO.

Veškeré demontované elektrozařízení (kabeláž, svítidla, svorky, výzbroje, spínací prvky, atd.) bude odevzdáno k ekologické likvidaci na nejbližší skládku elektroodpadu.

Veškeré stavební odpady (betony, zemina, cihly, živičný povrch,…) budou uloženy na skládku. Demontované ocelové stožáry budou odevzdány do sběrny kovového odpadu. Výtěžnost bude doložena investorovi vážními lístky.

Upozornění: při demontáži cihlového RVO u BD Pekařská 3 nutno postupovat opatrně a případně zabezpečit stávající cihlovou skříň SP, která je součástí rozvodu NN EG.D.

Detaily prováděných demontáží a vzniklých odpadů - viz specifikace demontáží a přehled odpadů.

Přívod pro svítidla, výzbroj

Z jednotlivých elektrovýzbrojí stožárů bude veden kabel CYKY 3x1,5 mm2, který se připojí ke svítidlu. Tento kabel bude jištěn v elektrovýzbroji proti přetížení a zkratu závitovou, případně trubičkovou pojistkou 6A. Svorkovnice výzbrojí budou průchozí nebo odbočné, pro jeden okruh.

Svítidla VO

Budou použita svítidla silniční cca 40-50 W (2700 K) a sadová cca 6-12 W (2200 K) se zdrojem LED. Detaily viz specifikace svítidel

Stožáry VO

Budou použity silniční s obloukovým výložníkem jednoduchým 1-2,5 m a bez výložníku, sadové bez výložníku.

Detaily viz specifikace stožárů a výložníků

Rozvaděče VO

Budou osazeny nové typizované RVO v celoplastovém kompaktním pilíři o celkových rozměrech cca 1830x930x250 mm (RVO/P2) a 1830x630x250mm (RVO/P3) (vxšxh). Rozvaděče budou objednány dle specifikace a schéma zapojení v tomto projektu. Lze použít typizované rozvaděče, nakonfigurované dle specifikace, doplnění nestandardně o skříňové svítidlo vypínatelné ručně jističem. Rozvaděče budou disponovat modulem pro 3f jednotarifní měření a s modulem pro ovládací a vývodovou část. RVO/P2 má navíc modul jištění s jednou sadou pojistkových spodků vel.00. Celkem budou rozvaděče obsahovat 4 třífázové vývody. Pomocí přepínače bude možné volit manuální zapnutí, nebo autonomní – soumrakovým spínačem s týdenními hodinami.

Detaily viz specifikace RVO a schéma zapojení

Jištění kabelů

Jištění nového přívodu CYKY-J 4x16 mm2 k HJ RVO/P2 bude pomocí pojistek PNA00gG v nové pojistkové skříni, jež bude součástí nového RVO/P2.

Jištění nového přívodu CYKY-J 4x16 mm2 k HJ RVO/P3 bude pomocí pojistek E27 ve stávající pojistkové skříni EG.D. (provedeno)

Jištění nového kabelového rozvodu VO bude řešeno v nových RVO – samostatnými jističi C10/1 Jištění přívodů pro svítidla bude provedeno v elektrovýzbrojích osvětlovacích stožárů pomocí závitových, nebo trubičkových pojistek. Detaily viz Schéma zapojení

Uložení kabelů v zemi

Kabel do 1 kV bude uložen ve volném terénu dle ČSN EN 50423:2005 a ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 a podle tabulky 52HN10 a podle podkladů dodaných výrobcem kabelů.

- 5 -

Obecně

Kabely budou kladeny na rovný pískový podklad. Prostředí, v němž je kabel uložen, nesmí na tento kabel působit nepříznivě. Kabel se nesmí klást při teplotách kabelu (okolí) nižších než + 4°C. Pokud je teplota nižší, musí se kabel předehřát. Při skladování, dopravě, pokládání a před montáží kabelových souborů musí být konce kabelu uzavřeny smrštitelnými ochrannými uzávěry. Neuzavřené konce kabelu můžou být ponechány jen po dobu nezbytně nutnou pro montáž kabelových souborů.

Při kladení kabelu VO se používá ruční pokládka. Kabel VO je relativně lehký a manipulace s ním není obtížná. Při pokládce nesmí dojít k jeho tažení po zemi, odírání o hranu výkopu, ocelovou konstrukci, betonové chráničky apod. V místě ukončení kabelu v kabelové skříni a v místě připojení kabelu na venkovní vedení je nutno počítat s příslušnou rezervou délky kabelu potřebné k úpravě kabelových žil. V místech ukládání kabelu, které umožňují jízdu kabelového přívěsu nebo jiného prostředku, je výhodný způsob kladení odvíjením kabelu s následným postupným ručním položením kabelu do výkopu na předem připravené pískové lože. Kabel nemají být ve výkopu napjatý, má tvořit mírné vlny.

Je nutno dodržovat poloměry ohybu při kladení i poloměry ohybu uloženého kabelu. Nejmenší poloměr ohybu u kabelu s PVC pláštěm roven dvanáctinásobku vnějšího průřezu (12.D) u kabelu o průměru “D“ od 20 do 40 mm a patnáctinásobku vnějšího průměru kabelu (15.D) u kabelu o průměru “D“ nad 40 mm. Při zatahování kabelu do kabelové skříně v případě potřeby při jednorázovém ohybu je možno dovolený poloměr ohybu zmenšit na polovinu. Největší dovolená síla F [N] při tažení kabelu za punčochu při mechanickém ukládání je stanovena výrobcem pro konkrétní typy kabelu.

Uložení kabelů v komunikaci (překop)

Přechod komunikace autobusové točny parc.č. 881/54 a komunikací parc.č.862/303 a 862/4 je přednostně navržen překopem.

Navržený kabel VO se uloží do rýhy široké 0,5 m a hluboké 1,2 m.

Na dno výkopu, pod pískové lože, se položí zemnící páska FeZn 30x4 mm. Výška pískového lože z jemnozrnného písku fr.0-4 bude min. 8 cm nad i pod kabelem v chráničce. Na podložní vrstvu se položí navržený kabel NN uložený do plastové kabelové chráničky PE-HD 63/52 a navíc PE-HD 110/94 s přesahem min. 0,5m za komunikaci. Po protažení kabelu se vstupy plastových chrániček utěsní polyuretanovou pěnou. Chráničky se zasypou překrývací vrstvou z jemnozrnného písku min. tl. 8 cm. Zásyp kabelového lože bude proveden části zpětným zásypem a z části nakupovaným materiálem. Hutnění materiálu se musí provádět ručně s použitím dřevěných dusadel nebo mechanicky se zvýšenou opatrností. Ve výšce cca. 20-30 cm nad chráněným zařízením (nejmenší hloubka uložení výstražné fólie nad chráněným zařízením je 20 cm) se položí výstražná fólie červené barvy. Šířka výstražné fólie má být s přesahem na obě strany krajního vodiče minimálně 40 mm. Při překopu stávající asfaltové komunikace bude postupováno dle řezu „H“ a „I“ (výkr. č. D.1.2.8) – jednotlivé vrstvy budou řádně pěchovány a bude provedeno zapravení všech vrstev dle uvedeného řezu a uvedení komunikace do původního stavu. Odbourání vrchních asfaltových vrstev a následná obnova finálních vrstev není předmětem tohoto projektu a je realizována v rámci SO 101 Komunikace.

Uložení kabelů v zatravněné ploše a volném terénu

Navržený kabel se uloží do rýhy široké 0,35 m a hluboké 0,8 m.

Na dno výkopu, pod pískové lože, se položí zemnící páska FeZn 30x4 mm. Výška pískového lože z jemnozrnného písku fr.0-4 bude min. 8 cm nad i pod kabelem. Na podložní vrstvu písku se položí navržený kabel uložený do plastové kabelové chráničky PE-HD 63/52. Po protažení kabelu se vstupy plastových chrániček utěsní polyuretanovou pěnou.	Chráničky se zasypou překrývací vrstvou z jemnozrnného písku min. tl. 8 cm. Následně se provede zásyp původní zeminou za hutnění po vrstvách. Hutnění materiálu se musí provádět ručně s použitím dřevěných dusadel nebo mechanicky se zvýšenou opatrností. Ve výšce cca. 20-30 cm nad chráněným zařízením (nejmenší hloubka uložení výstražné fólie nad chráněným zařízením je 20 cm) se položí výstražná fólie červené barvy. Šířka výstražné fólie má být s přesahem na obě strany krajního vodiče minimálně 40 mm. Zásyp kabelového lože bude proveden stávajícím výkopkem.

Uložení kabelů při křížení chodníku

Navržený kabel se uloží do rýhy široké 0,35 m a hluboké 0,7 m.

Na dno výkopu, pod pískové lože, se položí zemnící páska FeZn 30x4 mm. Výška pískového lože z jemnozrnného písku fr.0-4 bude min. 8 cm nad i pod kabelem. Na podložní vrstvu písku se položí navržený kabel uložený do plastové kabelové chráničky PE-HD 63/52. Po protažení kabelu se vstupy plastových chrániček utěsní polyuretanovou pěnou.     Chráničky se zasypou překrývací vrstvou

- 6 -

z jemnozrnného písku min. tl. 8 cm. Zásyp kabelového lože bude proveden části zpětným zásypem a zbytek vrstev se provede v rámci SO 101 - viz řezy „E“ a „F“ (výkr. č. D.1.2.8). Hutnění materiálu se musí provádět ručně s použitím dřevěných dusadel nebo mechanicky se zvýšenou opatrností. Ve výšce cca. 20-30 cm nad chráněným zařízením (nejmenší hloubka uložení výstražné fólie nad chráněným zařízením je 20 cm) se položí výstražná fólie červené barvy. Šířka výstražné fólie má být s přesahem na obě strany krajního vodiče minimálně 40 mm. Rozebrání stávajících povrchů a jejich následná obnova není předmětem tohoto projektu a je realizována v rámci SO 101 Komunikace. V případě ukládání do stávajícího dlážděného chodníku, který není předmětem rekonstrukce v rámci SO101, bude provedeno rozebrání stávající dlažby, která bude po uložení kabelu a provedení všech konstrukčních vrstev opětovně použita (viz řez „G“ – výkres č. D.1.2.8) a chodník bude uveden do původního stavu

Výkopové práce pro kabel, kde může dojít ke styku s inženýrskými sítěmi budou prováděny ručně z důvodu vyvarování se škod na podzemních zařízeních.

Veškeré otevřené výkopy (vč. jam pro základy stožárů) musí být zabezpečeny proti náhodnému pádu do hloubky, v intravilánu obce pevnou zábranou!

Je uvažováno se zeminou s třídou těžitelnosti I. sk.3 podle ČSN EN 73 3055, tabulky A.1:

Vstupy kabelů veřejného osvětlení k osvětlovacímu stožáru budou provedeny přes základ v ochranné rouře FXP 40 mm.

Při křížení plynovodního potrubí bude kabel VO uložen do betonového žlabu (např. ABD 13-50).

Nutno dodržet podmínky správců z hlediska odstupových vzdáleností, případně doplnit stávající podzemní zařízení mechanickou ochranou.

Uložení kabelů je zřejmé z výkresu řezů kabelovou trasou (výkres č. D.1.2.8) vyznačených ve výkresu celkové situace (výkres č. D.1.2.2).

Styk kabelu s inženýrskými sítěmi

Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných podkladů investora stavby rodinných domů. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí závazná ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

Důležité upozornění !

Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Zakreslení IS v situačním plánku je pouze orientační. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení. Nutno respektovat požadavky provozovatelů podzemních zařízení.

Kabelové soubory

Při spojování kabelu se použije smršťovací spojky SH podle použitého průřezu.

"V", "H" svorky kabelové skříně budou utahovány momenty danými výrobci těchto komponentů.

Jednotlivé kabelové vývody a přívody do všech nově budovaných stožárech a skříních budou řádně označeny kabelovými štítky, tak aby měl každý kabel svůj štítek s patřičnými údaji.

Ukládání kabelu

Podmínky kladení silových kabelů stanoví výrobce nebo příslušná norma výrobku. Je nutno dodržovat poloměry ohybu při kladení i poloměry ohybu uloženého kabelu. Např. u výrobce RAYCOMAT je nejmenší poloměr ohybu u kabelů s PE, PVC pláštěm roven patnáctinásobku vnějšího průměru kabelu DK (15.DK) a největší dovolená síla F [N] při tažení kabelu za punčochu při mechanickém ukládání je roven stodvacetinásobku vnějšího průměru kabelu DK (120.DK ).

Ochrana před bludnými proudy

Je pasivní, při použití celoplastového kabelu.

- 7 -

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrických zařízení v sítích TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a 33 2000-5-54 ed.3

Všechny neživé části distribuční sítě TN dodavatele elektřiny musí být spojeny s uzemněným bodem sítě prostřednictvím vodičů PEN, které musejí být uzemněny u každého příslušného transformátoru nebo generátoru nebo v jejich blízkosti.

Bodem uzemnění sítě je střed (uzel) vinutí zdroje.

Vodiče PEN v síti TN-C se musí uzemnit buď samostatným zemničem, nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje ještě v těchto místech

- u kabelového vedení tak, aby žádná kabelová rozvodná skříň nebyla vzdálena více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění

Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C musí být vhodně rozmístěna a mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče. V případě odboček a na konci vedení má mít odpor uzemnění nejvýš 5 není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče

Ochrana před atmosférickým přepětím a uzemnění

Kovové osvětlovací stožáry veřejného osvětlení stojící v místech zvýšeného nebezpečí zásahu blesku (na otevřeném prostranství, v ulicích s nízkými domy apod.) se uzemní páskovým zemničem, je-li jejich zemní odpor větší než 20 Ω (podle ČSN EN 62305).

Technické řešení v rámci této stavby:

Projekt uvažuje položení zemnící pásky FeZn 30x4 na dno výkopu v celé trase nového kabelového vedení VO a připojení uzemnění ke stávajícímu uzemnění ve všech místech, kde bude provedeno propojení se stávajícím rozvodem VO.

Připojení jednotlivých stožárů VO bude provedeno odbočením ze zemnící pásky kulatinou FeZn Ø10mm. Propojení stožárů zemničem slouží současně jako přizemnění vodiče PEN dle čl. 413.1.3 N12 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Zemniče se kladou do kabelových rýh a musí být uloženy na dno výkopu a to nejméně 10 cm pod kabelem. Nadzemní části musí být uloženy přehledně bez zbytečných ohybů a smyček. Na přístupném místě (nad místem vetknutí stožáru) musí být uzemnění připojeno do odpojitelné svorky, která umožňuje měření odporu uzemnění.

Vodič PEN v síti TN-C se musí uzemnit buď samostatným zemničem, nebo spojit s uzemňovací sestavou, kromě uzlu zdroje v místech podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3, čl.NA12.4.1.

Značení nadzemní části zemničů stožárů se provádí označením jako ochranný vodič ve žlutozelené barvě umělohmotnými návleky nebo barvou.

Úprava povrchu terénu

Po uložení a zakrytí kabelu se zához důkladně po vrstvách udusá a povrch terénu se uvede do původního stavu. Tam, kde se provádí obnova povrchů v rámci SO 101 Komunikace, není definitivní úprava povrchů řešena tímto projektem.

Úprava povrchu stožárů a výložníků

Stožáry a výložníky VO jsou navrženy žárově zinkované, se zvýšenou povrchovou úpravou v místě vetknutí do země (termoplastický nástřik).

Případný následný ochranný nátěr stožárů VO a výložníků bude řešen v rámci údržby provozovatelem zařízení (po oxidaci zinkové vrstvy).

Značení stožárů

O možnosti a způsobu značení stožárů jednotlivých svítidel rozhodne správce zařízení, dle místních zvyklostí.

- 8 -

Související normy a předpisy

ČSN 33 2000-1 ed.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČSN 33 2000-4-43 ed.2

ČSN 33 2000-4-473 a Z1 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 ČSN 33 2000-5-52 a Z1 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 ČSN 33 2000-6 ed.2

ČSN 33 2000-7-714 ed.2 ČSN 33 0165 a Z1-Z4 ČSN 33 0166 ed.2

ČSN 33 3320 ed.2 ČSN EN 50110-1 ed.2 ČSN EN 60445 ed.4

ČSN 37 5711 ed.2 ČSN 73 6133 ČSN 73 3055 ČSN 73 6005 ČSN 73 6006 ČSN 75 4030 ČSN ISO 3864 ČSN EN 13 201-2 ČSN P 36 0455 ČSN EN 40-2

Základní hlediska stanovení základních charakteristik, definice Ochrana před úrazem el. proudu

Ochrana proti nadproudům

Opatření k ochraně proti nadproudům

Výběr soustav a stavba vedení – Obecné předpisy

Výběr soustav a stavba vedení – Elektrická vedení

Uzemnění a ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování Revize - výchozí revize

Venkovní světelné instalace

Značení vodičů barvami nebo číslicemi Značení žil kabelů

Elektrické přípojky

Obsluha a práce na el. zařízeních

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk stroj, značení a

Identifikaci - identifikace svorek předmětů, konců a vodičů

Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami Zemní práce. Všeobecné ustanovení.

Zemní práce při výstavbě potrubí

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení Křížení a souběhy meliorač. zařízení s komunikacemi a pod. Vedeními Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

Osvětlení pozemních komunikací

Osvětlení pozemních komunikací – Doplňující informace Osvětlovací stožáry

Betonový základ a zemní práce pro stožáry

Betonové základy stožárů jsou navrženy pro namáhání zeminy v rozsahu (0,10 - 0,30) MPa a dle ČSN 33 3301. V případě, že se v průběhu provádění zemních prací zjistí jiná únosnost půdy, je nutno velikost základů změnit na skutečnou únosnost zeminy. Betonový základ se provede z betonové směsi C30/37 XF-4 v rozměrech dle výkresu řezu základem stožáru (výkr. č. D.1.2.9). Zhlaví základu lze zhotovit z betonu C25/30 XF-4. Při betonování za mrazu je nutno přidat do betonu nemrznoucí přísadu nebo zabránit promrznutí betonu. Zhlaví základu musí být zešikmeno tak, aby voda snadno stékala. Zhlaví základu musí být uhlazeno na povrchu (ocelovým hladítkem s přidáním cementu).

Základ stožárů bude proveden dle ČSN EN 40-2 tzv. ZELENÝ KLASIK

Pod základem se na rostlé zemině vytvoří štěrkové lože o tl. 5 cm. Následně, po zalití části betonu se v úrovni konce vetknutého stožáru položí rozpůlená betonová dlažba a na tuto se teprve položí plastová trubka (např. KG roura), která bude tvořit pouzdro pro stožár. Na dně základu musí být ponechán otvor o průměru min. 3 cm, zajišťující odtok kondenzátu. Následně se provede dobetonování základu v rozsahu dle řezu základu stožáru (výkres č. D.1.2.9). V místě vstupu kabelů do stožáru se v základu vytvoří prostupy z obou stran (např. pomocí chráničky). Po vytvrdnutí betonu se vloží stožár, vyklínuje do kolmé roviny a následně obsype kamennou drtí 0-16 a udusá. Takovéto provedení založení stožáru umožní jeho snadnou výměnu v případě havárie. Následně se do bednění dobetonuje nadzemní část základu (zhlaví).

Zemnící kulatina vedena dle výkr. Č. D.1.2.9.

Výkopové práce pro stožáry budou prováděny převážně ručně, tvar jámy musí korespondovat s rozměry základu – betonování musí být prováděno do rostlého terénu z důvodu zachování únosnosti zeminy, nikoliv do bednění s následným obsypem. Do bednění se zalije pouze zhlaví základu. Rozměry jam jsou zřejmé z rozměrů základů dle výkr. č. D.1.2.9. Jámy případně nutno pažit. Jámy musí být zajištěny proti náhodnému pádu do hloubky – zábranou.

Je uvažováno se zeminou s třídou těžitelnosti I. sk.3 podle ČSN EN 73 3055, tabulky A.1:

Vstupy kabelů veřejného osvětlení k osvětlovacímu stožáru budou provedeny přes základ v ochranné rouře FXP 40 mm.

- 9 -

Závěr

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedení názvu výrobku, nebo výrobce, který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu nebo výrobku, nebo není uveden výrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi, který posoudí kvalitu a efektivnost návrhů v návaznosti na ostatní zařízení a vydá stanovisko, které je pro zhotovitele závazné!

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. Veškeré certifikáty, atesty a zkušební protokoly od použitých materiálů předá zhotovitel po dokončení stavby objednateli.

Projekt byl vypracován na základě požadavků investora stavby. Některé prvky, které jsou zbytečně předimenzované, nebo provedení zapojení jež není hospodárné, je výhradně na žádost investora.

Dodatek zprávy - revize projektu

Stávající elektrické instalace sídliště Zborovce je spínána centrálně u ulice Zborovecká. Ze sloupu č.1 na ulici Zborovecké je veden signální kabel AYKY 4 x 16 mm2 (dále sigK1) do RVO8 Pekařská 2. Následně ze sloupu na ulici č.4 Pekařská je signálním kabelem AYKY 4 x 16 mm2 (dále sigK2) napojena skříň (dále SS) za pilířem pojistkové skříně EG.D (zděná), kde jsou rozbočeny ovládací kabely AYKY 4 x 16 mm2  do rozváděče RVO2 FH18 na ulici Okružní (dále jen sigK3) a kabel

AYKY 4 x 16 mm2 do rozvaděče RVO8 Pekařská 3 (dále sigK4). Ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení na ulici Sloupečník 92 ze sloupu 37 je veden signální kabel AYKY 4 x 16 mm2 do rozváděče RVO 6 Sloupečník, tento signální kabel nebude stavbou dotčen.

Projektová dokumentace zachovává centrální spínání, ale zároveň je požadováno lokální spínání jednotlivých rozváděčů RVO.

K zachování centrálního spínání je nutný tento postup:

SigK1 bude zachován. Po dobu výstavby bude ze sloupu č.1 na ulici Zborovecká odpojen. V trase s uložením nových kabelů CYKY opatrně obnažen případně naspojkován novým kabelem AYKY (CYKY) a zapojen do nového rozváděče RVO Pekařská 2.

SigK2 bude instalován nový ve stejné trase jako stávající a připojen nikoli v původním sloupu č.4 na ulici Pekařská, ale přímo do nového rozváděče RVO Pekařská 2 na spínanou fázi (jednofázově) VO.

SS skříň bude nahrazena novou typ SS100, osazena ve stejném místě jako je nynější poškozená.

Výška skříně bude upravena dle okolního terénu. Označena bude VO a osazena dvěma vývodovými pojistkami PN000  6 A gg pro vývodové kabely sigK3 a sigK4.

SigK3 bude zachován, musí být opatrně odkopán a zpětně napojen do nové skříně SS

SigK4 bude v celé své délce nahrazen novým CYKY a uložen spolu s novými kabely VO a bude končit v novém rozváděči RVO Pekařská 3.

Zůstávající signální kabely (sigK1, sigK3) musí změřenu izolaci kabelů. Pokud by izolační stav neodpovídal normě, musely by být v porušené části nahrazeny novými.

Pro zachování osvětlení zbylé části sídliště Zborovce, které nebudou dotřeny stavbou je nutné instalovat do rozváděčů RVO2 FH18 na ulici Okružní soumrakový spínač SOU-1 s čidlem (případně časové hodiny, astrohodiny). Po čas výstavby bude přívodní signální kabel odpojen a zaizolován.

V rozváděči RVO6 Sloupečník bude doinstalován soumrakový spínač SOU-1 s čidlem (případně časové hodiny, astrohodiny). Po čas výstavby bude přívodní signální kabel odpojen a zaizolován.

Případné prozatímní osvětlení páteřových cest v době výstavby musí být řešeno napájením ze staveništních rozváděčů.

Revizi projektu zpracoval: Pavel Borek

- 10 –