## SPC
REKONSTRUKCE POTRUBÍ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ OKRSKU VS 22 |  |  | rozvody UT
pozice | název zařízení a materiálu | počet | jed.
číslo
1. ocelové potrubí a tvarovky
1.01 | ocelová trubka bezešvá DN125 | 225 | m
trubka ø139.7 x 4.5 mm, materiál 11353
ČSN 42 5715
1.02 | ocelová trubka bezešvá DN100 | 55 | m
trubka ø114.3 x 4.0 mm, materiál 11353
ČSN 42 5715
1.03 | ocelová trubka bezešvá DN80 | 105 | m
trubka ø88.9 x 3.6 mm, materiál 11353
ČSN 42 5715
1.04 | ocelová trubka bezešvá DN65 | 125 | m
trubka ø76.1 x 2.9 mm, materiál 11353
DIN 2448
1.05 | ocelová trubka bezešvá závitová DN50 | 2 | m
trubka ø60.3 x 3.65 mm, materiál 11353
ČSN 42 5710
1.06 | ocelová trubka bezešvá závitová DN40 | 2 | m
trubka ø48.3 x 3.25 mm, materiál 11353
ČSN 42 5710
1.07 | ocelová trubka bezešvá závitová DN20 - vypouštění | 4 | m
trubka ø26.9 x 2.65 mm, materiál 11353
ČSN 42 5710
1.08 | ocelová trubka bezešvá závitová DN15 - odvzdušnění | 18 | m
trubka ø21.3 x 2.65 mm, materiál 11353
ČSN 42 5710
1.09 | volná pozice
1.10 | trubkový oblouk hladký DN125, R=1,5 DN, 90° | 54 | ks
oblouk 90° - 3R - ø139.7 x 4.0 mm, materiál 11353
VN 425760, DIN 2605-1-90-3
1.11 | trubkový oblouk hladký DN100, R=1,5 DN, 90° | 14 | ks
oblouk 90° - 3R - ø114.3 x 4.0 mm, materiál 11353
VN 425760, DIN 2605-1-90-3
1.12 | trubkový oblouk hladký DN80, R=1,5 DN, 90° | 38 | ks
oblouk 90° - 3R - ø88.9 x 3.6 mm, materiál 11353
VN 425760, DIN 2605-1-90-3
1.13 | trubkový oblouk hladký DN65, R=1,5 DN, 90° | 46 | ks
oblouk 90° - 3R - ø76.1 x 2.9 mm, materiál 11353
VN 425760, DIN 2605-1-90-3
1.14 | trubkový oblouk hladký DN50, R=1,5 DN, 90° | 2 | ks
oblouk 90° - 3R - ø60.3 x 2.9 mm, materiál 11353
VN 425760, DIN 2605-1-90-3
1.15 | volná pozice
1.16 | T - kus 90°, DN125/80 (odbočka) | 2 | ks
trubka ø139.7 x 4.5 mm - ø88.9 x 3.6 mm
ČSN 132200, DIN 2615, materiál 11353
1.17 | T - kus 90°, DN125/65 (odbočka) | 2 | ks
trubka ø139.7 x 4.5 mm - ø76.1 x 2.9 mm
ČSN 132200, DIN 2615, materiál 11353
1.18 | T - kus 90°, DN100/65 (odbočka) | 2 | ks
trubka ø114.3 x 4.0 mm - ø76.1 x 2.9 mm
ČSN 132200, DIN 2615, materiál 11353
1.19 | volná pozice
1.20 | přechod DN200/125 | 2 | ks
přechod ø191.0 x 5.5 mm - ø139.7 x 4.5 mm
ČSN 132380, materiál 11353
1.21 | přechod DN125/100 | 2 | ks
přechod ø139.7 x 4.5 mm - ø114.3 x 4.0 mm
ČSN 132380, DIN 2616, materiál 11353
1.22 | přechod DN100/80 | 6 | ks
přechod ø114.3 x 4.0 mm - ø88.9 x 3.6 mm
ČSN 132380, DIN 2616, materiál 11353
1.23 | přechod DN80/65 | 2 | ks
přechod ø88.9 x 3.6 mm - ø88.9 x 3.6 mm
ČSN 132380, DIN 2616, materiál 11353
1.24 | přechod DN80/50 | 2 | ks
přechod ø88.9 x 3.6 mm - ø76.1 x 2.9 mm
ČSN 132380, DIN 2616, materiál 11353
1.25 | přechod DN65/50 | 4 | ks
přechod ø76.1 x 2.9 mm - ø60.3 x 2.9 mm
ČSN 132380, DIN 2616, materiál 11353
1.26 | přechod DN65/40 | 2 | ks
přechod ø76.1 x 2.9 mm - ø48.3 x 2.6 mm
ČSN 132380, DIN 2616, materiál 11353
1.27 | přechod DN50/40 | 2 | ks
přechod ø60.3 x 2.9 mm - ø48.3 x 2.6 mm
ČSN 132380, DIN 2616, materiál 11353
1.28 | odvzdušňovací nádoba DN65, délka 200 mm | 6 | ks
trubka ø76.1 x 2.9 mm, materiál 11353
sestava dle ON132871
celkem ocelové potrubí a tvarovky
2. předizolované ocelové potrubí
2.01 | ocelová trubka bezešvá DN125 | 52 | m
trubka ø139.7 x 4.5 mm, materiál 11353
izolace PUR pěna, plašťová trubka SPIRO ø225 mm
2.02 | ocelová trubka bezešvá DN100 | 21 | m
trubka ø114.3 x 4.0 mm, materiál 11353
izolace PUR pěna, plašťová trubka SPIRO ø200 mm
2.03 | ocelová trubka bezešvá DN80, izolační třída 2 | 25 | m
trubka ø88.9 x 3.6 mm, materiál 11353
izolace PUR pěna, plašťová trubka SPIRO ø160 mm
2.04 | ocelová trubka bezešvá DN65 | 18 | m
trubka ø76.1 x 2.9 mm, materiál 11353
izolace PUR pěna, plašťová trubka SPIRO ø140 mm
2.05 | volná pozice
2.06 | spojka SPIRO pro DN125 | 8 | ks
svinutý krycí plech, těsnící páska, nýty (9 ks)
plachová krycí zátka, PUR pěnová izolace
2.07 | spojka SPIRO pro DN100 | 4 | ks
svinutý krycí plech, těsnící páska, nýty (9 ks)
plachová krycí zátka, PUR pěnová izolace
2.08 | spojka SPIRO pro DN80 | 4 | ks
svinutý krycí plech, těsnící páska, nýty (9 ks)
plachová krycí zátka, PUR pěnová izolace
2.09 | spojka SPIRO pro DN65 | 4 | ks
svinutý krycí plech, těsnící páska, nýty (9 ks)
plachová krycí zátka, PUR pěnová izolcae
celkem předizolované ocelové potrubí
3. ocelové přivařovací příruby
3.01 | krková přivařovací příruba | 10 | ks
příruba 11, DN80, PN16, materiál 11416.1
DIN 2633
- | přírubový spoj | 12 | ks
DN80, PN16
3.02 | krková přivařovací příruba | 16 | ks
příruba 11, DN65, PN16, materiál 11416.1
DIN 2633
- | přírubový spoj | 16 | ks
DN65, PN16
3.03 | krková přivařovací příruba | 4 | ks
příruba 11, DN50, PN16, materiál 11416.1
DIN 2633
- | přírubový spoj | 4 | ks
DN50, PN16
3.04 | krková přivařovací příruba | 4 | ks
příruba 11, DN40, PN16, materiál 11416.1
DIN 2633
- | přírubový spoj | 4 | ks
DN40, PN16
celkem ocelové přivařovací příruby
4. armatury
4.01 | kulový kohout přírubový s pákou | 6 | ks
DN80, PN16/135°C
4.02 | kulový kohout přírubový s pákou | 6 | ks
DN65, PN16/135°C
4.03 | kulový kohout závitový s vrtulkou a zátkou - vypouštění | 16 | ks
DN20, PN16/135°C
4.04 | kulový kohout závitový s pákou - odvzdušnění | 14 | ks
DN15, PN16/135°C
4.05 | automatický odvzdušňovací ventil | 14 | ks
DN15, PN16/135°C
4.06 | ruční vyvažovací ventil přírubový | 2 | ks
DN65, PN25
4.07 | ruční vyvažovací ventil závitový | 2 | ks
DN50 (2"), PN20
celkem armatury
5. izolace potrubí
5.01 | lamelové skružovatelné pásy - LSP rohože s hliníkovou fólií | 220 | m2
objemová hmotností 80 kg/m3
tloušťka izolace 80 mm (potrubí DN150)
5.02 | lamelové skružovatelné pásy - LSP rohože s hliníkovou fólií | 115 | m2
objemová hmotností 80 kg/m3
tloušťka izolace 60 mm (potrubí DN80-DN100)
5.03 | lamelové skružovatelné pásy - LSP rohože s hliníkovou fólií | 75 | m2
objemová hmotností 80 kg/m3
tloušťka izolace 50 mm (potrubí DN50-DN65)
5.04 | volná pozice
5.05 | povrchová ochrana izolace AL. plech PZ 20 | 465 | m2
pletivo s velikostí oka 20 mm, které je vloženo mezi AL a PE fólii
celkem izolace potrubí
6. místní měření
6.01 | montáž měřiče tepla 2WR5650 (blok 89) | 1 | ks
DN50, PN16, přírubové připojení
odběrné místo - 3622-001/009
stávající - přemístěný
- | nový varný nátrubek s ponornou jímkou | 2 | ks
pro teplotní čidlo Pt500, délka stonku 45 mm
6.02 | montáž měřiče tepla 2WR5610 (blok 89/90) | 1 | ks
DN40, PN16, přírubové připojení
odběrné místo - 3622-001/013
stávající - přemístěný
- | nový varný nátrubek s ponornou jímkou | 2 | ks
pro teplotní čidlo Pt500, délka stonku 45 mm
6.03 | montáž měřiče tepla 2WR5650 (blok 90) | 1 | ks
DN50, PN16, přírubové připojení
odběrné místo - 3622-001/008
stávající - přemístěný
- | nový varný nátrubek s ponornou jímkou | 2 | ks
pro teplotní čidlo Pt500, délka stonku 45 mm
6.04 | montáž měřiče tepla 2WR5610 (blok 90/91) | 1 | ks
DN40, PN16, přírubové připojení
odběrné místo - 3622-001/014
stávající - přemístěný
- | nový varný nátrubek s ponornou jímkou | 2 | ks
pro teplotní čidlo Pt500, délka stonku 45 mm
celkem místní měření
7. uložení, ostatní pomocný a montážní materiál
7.01 | volné uložení potrubí - úhelníková konzola | 26 | ks
1 x úhelníkový profil L50x50x5 mm
povrchová úprava žárovým zinkováním
2 x závitové tyče M10 (délku upravit dle výšky vedení potrubí)
2 x spojovací matice M10
2 x chemická kotva M10 - kotvení do betonového stropu
7.02 | pevný bod DN125 (topná a vratná voda) | 5 | ks
4 x objímka se třemi šrouby - DN125
2 x plech PL12 - 200 x 160 mm
1 x konzola z profilu U80 - 1400 mm (výšku montážně upravit)
2 x plech P5 - 150 x 150 mm - 2 x otvor ø 12 mm
4 x chemická kotva M10 - kotvení do betonového stropu
7.03 | pevný bod DN100 (topná a vratná voda) | 1 | ks
4 x objímka se třemi šrouby - DN100
2 x plech PL12 - 200 x 150 mm
1 x konzola z profilu U80 - 1400 mm (výšku montážně upravit)
2 x plech P5 - 150 x 150 mm - 2 x otvor ø 12 mm
4 x chemická kotva M10 - kotvení do betonového stropu
7.04 | pevný bod DN80 (topná a vratná voda) | 1 | ks
4 x objímka se třemi šrouby - DN80
2 x plech PL8 - 200 x 140 mm
1 x konzola z profilu U80 - 1400 mm (výšku montážně upravit)
2 x plech P5 - 150 x 150 mm - 2 x otvor ø 12 mm
4 x chemická kotva M10 - kotvení do betonového stropu
7.05 | pevný bod DN65 (topná a vratná voda) | 3 | ks
4 x objímka se třemi šrouby - DN65
2 x plech PL8 - 200 x 130 mm
1 x konzola z profilu U80 - 1400 mm (výšku montážně upravit)
2 x plech P5 - 150 x 150 mm - 2 x otvor ø 12 mm
4 x chemická kotva M10 - kotvení do betonového stropu
7.06 | volné uložení potrubí - úhelníková konzola | 4 | ks
1 x úhelníkový profil L30x30x3 mm
povrchová úprava žárovým zinkováním
třmen DN50
2 x plech P4 - 100 x 100 mm - 2 x otvor ø 10 mm
4 x kotva M8 - kotvení do podlahy
7.07 | volné uložení potrubí - úhelníková konzola | 4 | ks
1 x úhelníkový profil L30x30x3 mm
povrchová úprava žárovým zinkováním
třmen DN40
2 x plech P4 - 100 x 100 mm - 2 x otvor ø 10 mm
4 x kotva M8 - kotvení do podlahy
7.08 | ostatní pomocný a montážní materiál | 1 | so
(svařovací materiál, těsnění, napojení
šrouby, matice, podložky, atd.)
celkem uložení, ostatní pomocný a montážní materiál
8. nátěry potrubí
8.01 | odmaštění povrchu | 210 | m2
8.02 | nátěry izolovaného potrubí - 2 x základní nátěr | 185 | m2
(do teploty 140°C) pod izolaci
8.03 | nátěry volně vedeného potrubí a uložení - 2 x základní nátěr a | 25 | m2
2 x vrchní nátěr (do teploty 140°C)
celkem nátěry potrubí
9. zkoušky potrubí
9.01 | proplach potrubí | 275 | m
do DN80 mm
9.02 | proplach potrubí | 353 | m
od DN100 do DN125
9.03 | zkoušky tlakové a pevnostní - teplovodní část | 4 | m
od DN40 do DN50 mm
9.04 | zkoušky tlakové a pevnostní - teplovodní část | 275 | m
od DN65 do DN80 mm
9.05 | zkoušky tlakové a pevnostní - teplovodní část | 353 | m
od DN100 do DN125 mm
9.06 | zkoušky jakosti svarů | 1 | so
defektoskopické zkoušky
9.07 | provozní topná zkouška | 1 | so
soustava nad 100 kW - 72 hodin
celkem zkoušky potrubí
10. demontáže
10.01 | demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých | 135 | m
trubka ø191 x 5.5 mm
10.02 | demontáž potrubí z trubek ocelových | 175 | m
trubka ø159 x 4.5 mm
10.03 | demontáž potrubí z trubek ocelových | 82 | m
trubka ø133 x 4.0 mm
10.04 | demontáž potrubí z trubek ocelových | 118 | m
trubka ø121 x 4.0 mm
10.05 | demontáž potrubí z trubek ocelových | 128 | m
trubka ø102 x 4.0 mm
10.06 | demontáž armatur přírubových | 24 | ks
se dvěma přírubami přes DN50 do DN100
10.07 | demontáž armatur přírubových | 4 | ks
se dvěma přírubami přes DN100 do DN200
10.08 | demontáž tepelné izolace | 1 | so
do odpadu na skládku
celkem demontáže
11. stavební úpravy
11.01 | montážní otvor v boční části betonového stropního tělesa TK | 9 | so
montážní otvor cca 1000 x 500 mm
zabetonování (po monzáži) montážního otoru
případné zakrytí (utěsnění) ocelovým plechem
11.02 | montážní otvor ve stropní části betonového stropního tělesa TK | 1 | so
montážní otvor cca 1250 x 700 mm
zabetonování (po monzáži) montážního otoru
případné zakrytí (utěsnění) ocelovým plechem
11.03 | montážní otvor ve podlaze (prostup z bl. 90 do bl. 90/91) | 1 | so
montážní otvor cca 1000 x 800 mm
zakrytí ocelovým pochozím plechem
11.04 | oprava a zahlazení prostupů potrubí stavebními konstrukcemi | 1 | so
nové prostupy potrubí (menší dimenze) stávajícími prostupy
dozdění prostupů, opravy omítek a nová malba
celkem stavební úpravy
12. detekční systém
12.01 | koncová krabice | 20 | ks
BJ21
12.02 | kabel | 40 | ks
CY 1.5 mm2
12.03 | plastová instalační trubka | 30 | ks
ø16 mm
12.04 | ostatní pomocný a montážní materiál | 1 | so
šroub kadmiový, matice kadmiová, podložka kadmiová
cínová pájka, čistící prostředek, vyvazovací páska, hmoždinky
celkem detekční systém
13. ostatní
13.01 | příplatek za ztíženou montáž potrubí | 1 | so
souběhy stávajících instalací (rozvody ÚT, ZTI)
nedostatek místa pro svařování, atd.
13.02 | vyklizení sklepních místností a drěvěných kójí | 1.5 | t
(montážní prostor pro svařování potrubí)
13.03 | dokumentace skutečného provedení | 1 | so
13.04 | ostatní náklady | 1 | so
celkem ostatní
celkem cena dodávky a montáže
vedlejší rozpočtové náklady
přesun hmot