## Rekapitulace
Název stavby: | Vodovod a kanalizace Přestavlky u Čerčan
Místo stavby: | parc.č. 443/1,475/2, 442/1, 944/1 v k.ú. Přestavlky u Čerčan
Investor: | Obec Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan 48
257 23 Přestavlky u Čerčan
Projektant: | Ing. Jan Nedvěd, Bavoryně 55, 267 51 Zdice
tel.: +420 736 404 243
e-mail: nedved.jan@gmail.com
ČKAIT 0012680
Datum vypracování: | Srpen 2023
Soupis prací a dodávek dle projektové dokumentace
Textová a výkresová část dokumentace:
| D.4.1 | Technická zpráva
| D.4.2 | Přípojka NN
| D.4.3 | Elektropilíř ČS
| D.4.4 | Schéma napájení
| D.4.5 | Půdorys a řez A-A ČS
| D.4.6 | Uzemnění ČS
| D.4.7 | Rozváděč RM1
Položky | Cena bez DPH 21% | DPH 21% | Cena s DPH 21%
Přípojka NN a uzemnění ČS | 0 | 0 | 0
Dodávky a montáže ČS | 0 | 0 | 0
Rozváděč RM1 | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0

## Přípojka NN a uzemnění ČS
Přípojka NN a uzemnění ČS
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Nožové pojistky vel. 000 50A gG |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž.
2 | PVC kabelová chránička do země DN 50 |  |  | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka
3 | Kabel CYKY-J 4x10 |  |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Kabelová rýha Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3 |  |  | m | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažen kompletní výkop s likvidací přebytečné zeminy
5 | Zához rýhy Š 50cm, H 120cm, zemina tř. 3 |  |  | m | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsaženo zasypání včetně hutnění, položení výstražné pásky.
6 | Obsypový materiál kabelové chráničky |  |  | m3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažen materiál včetně provedení obsypu chráničky
7 | Zemnící páska FeZn 30x4 mm |  |  | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry
8 | Zemnící drát FeZn 10 mm |  |  | kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry
9 | Svorka páska-drát FeZn |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry
10 | Svorka páska-páska FeZn |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry
11 | Elektroměrový rozváděč, třífázový, jednosazbový, 40A, do výklenku |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena dodávka, montáž a zapojení
12 | Jistič 32B/3 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsažena kompletní dodávka a montáž.
13 | Výchozí revize elektrického zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.
14 | Ostatní rozpočtové náklady |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem |  |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0

## Dodávky a montáže ČS
Dodávky a montáže ČS
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Kabel CYKY-J 4x10 |  |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
2 | Kabel CYKY-J 5x4 |  |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
3 | Kabel CYKY-J 5x2,5 |  |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Kabel CYKY-J 3x2,5 |  |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  |  | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | PVC kabelová chránička do země DN 50 |  |  | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka
7 | Ochranná kabelová hadice 25mm |  |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému
8 | Rozváděč RM1 |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo osazení a zapojení rozváděče.
9 | Odstředivé čerpadlo M1, M2 |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
10 | Ponorná tlaková sonda 0-6m, 4-20mA, 24VDC |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka vč. nerezové konzole 400 mm, kabelu 10m, montáž a zapojení.
11 | Plovákový spínač pro znečištěnou vodu, 20m kabelu, neopren |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
12 | Koncový spínač s pružinou |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
13 | Magnetický spínač |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
14 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
15 | Prostup betonovou stěnou+utěsnění |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zhotovení prostupu a vodotěsné utěsnění.
16 | Utěsnění kabelu v chráničce |  |  | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně obsaženo utěsnění prostupů
17 | Zásuvka nástěná 400V, 32A, 5p, s víčkem, IP 44 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně dodávka včetně montáže a zapojení
18 | Zásuvka nástěná 230V, 16A, 3p, s víčkem, IP 44 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně dodávka včetně montáže a zapojení
19 | Přívodka 400V/32A, 5P |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
20 | Zděný pilíř |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- materiál na základ a stavbu pilíře
- nerezová dvířka včetně rámu
- plechová stříška
- vyhloubení základu
- práce
21 | Pomocné nosné konstrukce v provedení nerez |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- držáky pro upevnění snímačů
- kotevní a spojovací materiál
22 | Uzemnění a pospojování |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- svorkovnice MET
- vodiče CYA včetně ok a zapojení
- svorky bernard a pásky nerez
23 | Značení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- popisy elektrických zařízení
- kabelové štítky
- výstražné značky a nápisy
24 | Stanovisko TIČR |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výzva TIČR a vydání stanoviska.
25 | Výchozí revize elektrického zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.
26 | Software PLC a dotykového displeje |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Naprogramování řídicího systému, oživení, individuální zkoušky.
27 | Konfigurace komunikační sítě |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konfigurace dálkového přenosu dat.
28 | Úprava dispečinku provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava SW stávajícího dispečinku, individuální zkoušky.
29 | Ostatní rozpočtové náklady |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení
Celkem |  |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0

## Rozváděč RM1
Rozváděč RM1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Plastový nástěnný rozváděč, VxŠxH 847x636x300, IP66 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně montážního plechu a nerezových závěsů
2 | Kapsa na dokumentaci, plastová, A4, samolepící |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Přepínač zdrojů 32A, 4P |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně ovladače a izolačních krytů
4 | Přepěťová ochrana 1. a 2. stupeň, 3P |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rázová oddělovací tlumivka 16A |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Přepěťová ochrana 3. stupeň s vf filtrem, 1P, 16A |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Hlídací relé sledu a asymetrie fází, podpětí a přepětí |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pojistkový odpojovač 10x38 3P |  |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pojistková vložka 10x38, 10A gG |  |  | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pojistková vložka 10x38, 0,25A aM |  |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Proudový chránič, 25A, 4P, 30mA, A |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič 25C/3 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Jistič 16B/1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jistič 10B/1 |  |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Jistič 10D/1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Jistič 6B/1 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Jistič 4C/1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pomocný kontakt jističe 1NO |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Motorový spouštěč 17 - 23A |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Pomocný kontakt motorového spouštěče 1NO, 1NC |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Stykač 25A, 3P, 1Z+1V, 230V AC |  |  | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Odrušovací člen pro stykač, 110-240V AC |  |  | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Blok nezpožděných, bočně montovaných, pomocných kontaktů ke stykači v sestavě 1/1 |  |  | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Blok zpožděných, čelně montovaných, pomocných kontaktů ke stykači v sestavě 1/1 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kompenzační stykač 12,5kVAr, 3P, 1V, 230V AC |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kompenzační kondenzátor 3kVAr, 400V AC |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Rozváděčový termostat topení 230V |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Rozváděčové topné tělísko 50W, 230V |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Termistorové relé 24...230V AC/DC, 5A, 2 kontakty, resetovací tlačítko |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Relé pro hlídání vlhkosti motoru 24…240V AC/DC, 5A, 2 kontakty, 0,25k-1M Ohm |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty |  |  | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Relé s paticí 24V DC, LED ochranný obvod, 4 kontakty |  |  | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Signálka červená 24V DC |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava vč. nosiče štítků
34 | Signálka modrá 24V DC |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava vč. nosiče štítků
35 | Signálka zelená 230V AC |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava vč. nosiče štítků
36 | Signálka žlutá 230V AC |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava vč. nosiče štítků
37 | Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
38 | Přepínač otočný, 2 pevné polohy, se zámkem, 1 NO |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava.
39 | Tlačítko, 1 NO |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava vč. nosiče štítků
40 | Akustický hlásič, trvalý tón, 85dB, 24VDC |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletní sestava vč. nosiče štítků
41 | Zdroj 230V AC/ 24V DC, 100W, 2,25A |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Staniční baterie 12V/7Ah (VRLA) |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PLC a rozšiřující moduly |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32xDI, 16DO, 4xAI, 1xRS232, 1x ethernet
44 | Barevný dotykový displej |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3,5" TFT 480x272, 16K barev, Ethernet RJ45, COM, 2xUSB, 24VDC
45 | LTE modem, 24V DC, 1xRS232, 1x volitelně RS232, RS485, RS422, M-BUS |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dle požadavků provozovatele včetně SIM karty a antény
46 | Svorka na přístrojovou pojistku |  |  | ks | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Přístrojová pojistka T2,5A |  |  | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Přístrojová pojistka F500mA |  |  | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Rozváděcí blok 2x16 mm2 + 6x10 mm2 zelený |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Rozváděcí blok 2x16 mm2 + 6x10 mm2 modrý |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Svorka, velikost 16, šedá (bílá) |  |  | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Svorka, velikost 16, modrá |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Svorka, velikost 16, zelenožlutá |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Řadová svorka, velikost 4, šedá (bílá) |  |  | ks | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Řadová svorka, velikost 4, modrá |  |  | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Řadová svorka, velikost 4, zelenožlutá |  |  | ks | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Koncová svěrka |  |  | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Kabelová průchodka s maticí Pg21 |  |  | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Kabelová průchodka s maticí Pg13,5 |  |  | ks | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Kabelová průchodka s maticí Pg11 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Propojovací materiál |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojovací lišty, vodiče, dutinky
62 | Popisovací materiál |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popisky, výstražné symboly, návlečky na vodiče
63 | Konstrukční materiál |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U lišty, vkládací žlaby, šrouby
64 | Výroba rozváděče |  |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Dokumentace rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce
Celkem |  |  |  | - | - | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0