## FVE
INVESTOR
Město Špindlerův Mlýn; IČO: 00278343
AKCE
FVE ČOV Špindlerův Mlýn
MÍSTO
Bedřichov 94, 543 51, Špindlerův Mlýn, k.ú. Bedřichov v Krkonoších [762962]
VYPRACOVAL | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Šimon Szczotka | Ing. Šimon Szczotka
OBSAH | GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Efekton s.r.o. Žehuň 78 Žehuň 289 05 IČO: 17251273
Položkový rozpočet
|  | DATUM | MĚŘÍTKO | FORMÁT
|  | 2026-04-01 | - | A4
|  | ČÁST | Č. VÝKRESU | STUPEŇ
|  | D.1.2.1 | D.1.2.1.4 | DVZ
Počet panelů stanovený ve výkazu výměr a projektové dokumentaci musí být vnímán jako maximální možný prostorový limit pro instalaci, a zadavatel definujte, že je určující výkon v kW. Pokud dodavatel nabídne výkonnější panely (a tudíž jich dodá méně), bude to bráno jako splnění zadání a nebude ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel dále stanoví, že účastník je povinen jako součást své nabídky doložit návrh řešení FVE minimálně v rozsahu dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci.
Položka č. | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Střešní instalace FV panelů
1 | FV panel 480 Wp | ks | 290 |  | 0
2 | Nosná konstrukce V+Z pro uchycení FV panelů, včetně balastní zátěže | kpl | 1 |  | 0
3 | Optimizér pro optimalizaci při zastínění s funkcí rapid shutdown | ks | 290 |  | 0
4 | Přístupový bod optimizérů | ks | 2 |  | 0
5 | Žlab kabelový plný 50x62x0,7, včetně víka, žárový zinek | m | 167 |  | 0
6 | Žlab kabelový plný 50x125x0,8, včetně víka, žárový zinek | m | 36 |  | 0
7 | Žlab kabelový plný 100x250x0,8, včetně víka, žárový zinek | m | 5 |  | 0
8 | Příslušenství ke žlabům - tvarovky, přepážky, úchytky vík, spojky, kabelové prostupy apod. | kpl | 1 |  | 0
9 | Dlažba betonová pro uložení kabelových žlabů, 100x200x40 | ks | 219 |  | 0
10 | Spojovací a pomocný materiál pro střešní konstrukci (průchodky, gumové podložky apod.) | kpl | 1 |  | 0
11 | Nosná konstrukce pro technologii FVE na střeše, včetně úkapové podložky v souladu s PBŘ | ks | 2 |  | 0
12 | Konektor MC4, samec | ks | 60 |  | 0
13 | Konektor MC4, samice | ks | 60 |  | 0
Hromosvod -úprava stávající jímací soustavy a soustava pospojování na střeše
14 | Drát zemnící AlMgSi 8 polotvrdý | m | 300 |  | 0
15 | Podpěra vedení na ploché střechy | ks | 240 |  | 0
16 | Jímací tyč AlMgSi, 3m | ks | 7 |  | 0
17 | Jímací tyč AlMgSi, 1m | ks | 16 |  | 0
18 | Betonový podstavec 20kg | ks | 10 |  | 0
19 | Betonový podstavec 12kg | ks | 23 |  | 0
20 | Podložka pod betonový podstavec | ks | 23 |  | 0
21 | Příslušenství k hromosvodům - svorky, úchytky apod. | kpl | 1 |  | 0
Hromosvod - uzemňovací soustava
22 | Zemnící páska FeZn 30x4 | m | 240 |  | 0
23 | Svorka uzemňovací páska/páska | ks | 10 |  | 0
24 | Drát FeZn pr. 10mm | m | 32 |  | 0
25 | Svorka uzemňovací páska/drát | ks | 20 |  | 0
26 | Materiál pro ochranu spojů proti korozi | kpl | 1 |  | 0
Rozváděč RFVE-DC1
27 | - 1x Skříň na povrch, polyester, třída ochrany II, IP min. 34, ŠxVxH=1000x1250x312 mm, venkovní provedení - 10x Odpínač DC, 2P, 20ADC, 1000VDC - 10x Svodič přepětí T2, 1000VDC - 2x Mřížka větrací 170x150, IP min. 34, do dveří rozváděče - Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky…) - Výroba rozváděče, včetně posouzení shody a vystavení dokumentace | ks | 1 |  | 0
Rozváděč RFVE-DC2
28 | - 1x Skříň na povrch, polyester, třída ochrany II, IP min. 34, ŠxVxH=750x1250x312 mm, venkovní provedení - 6x Odpínač DC, 2P, 20ADC, 1000VDC - 6x Svodič přepětí T2, 1000VDC - 2x Mřížka větrací 170x150, IP min. 34, do dveří rozváděče - Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky…) - Výroba rozváděče, včetně posouzení shody a vystavení dokumentace | ks | 1 |  | 0
Rozváděč RFVE-AC1
29 | Skříň na povrch, polyester, třída ochrany II, IP min. 34, ŠxVxH=1000x1250x312 mm, venkovní provedení | ks | 1 |  | 0
30 | Jistič 3P, In=250A, nastavitelná spoušť, vypínací spoušť 230VAC | ks | 1 |  | 0
31 | Jistič 3P, In=125A, nastavitelná spoušť | ks | 2 |  | 0
32 | Pojistkový odpínač 22x58, 3P | ks | 1 |  | 0
33 | Stop tlačítko, 1Z, IP min. 34 | ks | 2 |  | 0
34 | Svodič přepětí 4P, T1+T2, Iimp=12,5 kA | ks | 2 |  | 0
35 | DC zdroj 230VAC/24VDC | ks | 1 |  | 0
36 | Datalloger pro optimizéry | ks | 1 |  | 0
37 | Svodič přepětí D1+C2, 24VDC | ks | 1 |  | 0
38 | Modulární jistič B6/1, 10kA, na DIN lištu | ks | 3 |  | 0
39 | Modulární jistič B16/1, 10kA, na DIN lištu | ks | 2 |  | 0
40 | Zásuvka na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
41 | Termo-hygrostat elektronický, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
42 | Topné těleso, 150W, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
43 | Termostat pro spínání ventilace, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
44 | Mřížka větrací 170x150, IP min. 34, do dveří rozváděče | ks | 1 |  | 0
45 | Ventilátor rozváděčový 85m3/h 230V min. IP34, 170x150 | ks | 1 |  | 0
46 | Jistič 3P, In=25A, vypínací spoušť 230VAC | ks | 1 |  | 0
47 | Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky…) | kpl | 1 |  | 0
48 | Výroba rozváděče, včetně posouzení shody a vystavení dokumentace | kpl | 1 |  | 0
Rozváděč RFVE-AC2
49 | Skříň na povrch, polyester, třída ochrany II, IP min. 34, ŠxVxH=750x1250x312 mm, venkovní provedení | ks | 1 |  | 0
50 | Jistič 3P, In=125A, nastavitelná spoušť | ks | 2 |  | 0
51 | Pojistkový odpínač 22x58, 3P | ks | 1 |  | 0
52 | Stop tlačítko, 1Z, IP min. 34 | ks | 2 |  | 0
53 | Svodič přepětí 4P, T1+T2, Iimp=12,5 kA | ks | 2 |  | 0
54 | DC zdroj 230VAC/24VDC | ks | 1 |  | 0
55 | Datalloger pro optimizéry | ks | 1 |  | 0
56 | Svodič přepětí D1+C2, 24VDC | ks | 1 |  | 0
57 | Modulární jistič B6/1, 10kA, na DIN lištu | ks | 3 |  | 0
58 | Modulární jistič B16/1, 10kA, na DIN lištu | ks | 2 |  | 0
59 | Zásuvka na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
60 | Termo-hygrostat elektronický, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
61 | Topné těleso, 150W, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
62 | Termostat pro spínání ventilace, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
63 | Mřížka větrací 170x150, IP min. 34, do dveří rozváděče | ks | 1 |  | 0
64 | Ventilátor rozváděčový 85m3/h 230V min. IP34, 170x150 | ks | 1 |  | 0
65 | Jistič 3P, In=25A, vypínací spoušť 230VAC | ks | 1 |  | 0
66 | Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky…) | kpl | 1 |  | 0
67 | Výroba rozváděče, včetně posouzení shody a vystavení dokumentace | kpl | 1 |  | 0
Střídač GS1.1, GS1.2, GS2
68 | Síťový střídač, AC výkon min. 50 kW, min. 5xMPPT, 2 vstupy na MPPT | ks | 2 |  | 0
69 | Síťový střídač, AC výkon min. 60 kW, min. 6xMPPT, 2 vstupy na MPPT | ks | 1 |  | 0
Rozváděč RH - úpravy (obvody pro disp. Řízení součástí samostatné kapitoly)
70 | Jistič 3P, In=400A, nastavitelná spoušť, vypínací spoušť 230VAC | ks | 1 |  | 0
71 | Jistič 3P, In=250A, nastavitelná spoušť | ks | 1 |  | 0
72 | Jistič 3P, In=125A, nastavitelná spoušť | ks | 1 |  | 0
73 | Stykač 3P, In=115A, 230VAC, pomocné kontakty 1P | ks | 1 |  | 0
74 | Stykač 3P, In=250A, 230VAC, pomocné kontakty 1P | ks | 1 |  | 0
75 | Modulární jistič B6/1, 10kA, na DIN lištu | ks | 2 |  | 0
76 | Modulární jistič B16/1, 10kA, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
77 | Modulární jistič B6/3, 10kA, na DIN lištu | ks | 2 |  | 0
78 | Modulární jistič B25/3, 10kA, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
79 | Pojistkový odpínač 22x58, 3P | ks | 1 |  | 0
80 | Svodič přepětí 4P, T1+T2, Iimp=12,5 kA | ks | 1 |  | 0
81 | Stop tlačítko, 1Z, IP min. 34 | ks | 1 |  | 0
82 | Síťová ochrana U/f, 3F | ks | 1 |  | 0
83 | Pomocné relé 3P, 230VAC | ks | 2 |  | 0
84 | MTP 300/5A, TP0,5, 5VA | ks | 3 |  | 0
85 | Ostatní montážní materiál (vodiče, svorkovnice, bužírky, dutinky…) | kpl | 1 |  | 0
86 | Doplnění rozváděče - práce, úprava dokumentace | kpl | 1 |  | 0
Rozváděč RE - úpravy
87 | Výměna hlavního jističe In=400A, Ir=345A za nový jistič s In=400A, Ir=345A výměnu provést jako retrofit, nový jistič s pomocnými kontakty 1 přep | ks | 1 |  | 0
88 | Lištový poj. odpínač NH00 3x160A, 185mm | ks | 2 |  | 0
89 | MTP pro fakturační měření, převod a parametry dle SoP a přip. Podmínek ČEZ Distribuce | ks | 3 |  | 0
90 | MTP pro dispečerské řízení, převod stejný jako MTP pro fakturační měření | ks | 3 |  | 0
91 | Ostatní montážní materiál (vodiče, pojistky, svorkovnice, bužírky, dutinky…) | kpl | 1 |  | 0
92 | Doplnění rozváděče - práce, úprava dokumentace | kpl | 1 |  | 0
Kabely
93 | Kabel solární H1Z2Z2-K 6 červená | m | 700 |  | 0
94 | Kabel solární H1Z2Z2-K 6 černá | m | 700 |  | 0
95 | CYA16 ZŽ | m | 10 |  | 0
96 | 1-YY 120 | m | 500 |  | 0
97 | 1-YY 50 | m | 500 |  | 0
98 | FTP CAT5e | m | 200 |  | 0
99 | AYKY-J 5x16 | m | 200 |  | 0
100 | CYKY-J 5x50 | m | 15 |  | 0
101 | CYA 70 ŽZ | m | 3 |  | 0
102 | CYA 35 ŽZ | m | 9 |  | 0
103 | CYKY-J 5x2,5 | m | 7 |  | 0
104 | CYKY-O 2x4 | m | 21 |  | 0
105 | CYKY-O 3x1,5 | m | 7 |  | 0
106 | CYKY-J 5x4 | m | 7 |  | 0
107 | Příslušenství ke kabelům a vodičům - kabelová oka, konektory, dutinky apod. | kpl | 1 |  | 0
Kabelové nosné a úložné systémy
108 | Ohebná UV stabilní chránička kabelů, pr. 20mm | m | 300 |  | 0
109 | Ohebná UV stabilní chránička kabelů, pr. 32mm | m | 16 |  | 0
110 | Chránička pro zemní trasu kab. disp. řízení, pr. 50mm | m | 37 |  | 0
111 | Perforovaný žlab 250x100, žárový zinek ponorem | m | 112 |  | 0
112 | Perforovaný žlab 500x100, žárový zinek ponorem | m | 20 |  | 0
113 | Příslušenství ke kabelovým nosným a úložným systémům - tvarkovky, úchytky, spojky apod. | kpl | 1 |  | 0
Ostatní materiál
114 | Ekvipotencionální svorkovnice vč. Krabice, nástěnná montáž, krytí IP min. 34 | ks | 2 |  | 0
115 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál - hmoždinky, šrouby, úchytky apod. | kpl | 1 |  | 0
116 | Písek pro zemní kabelové trasy | t | 5 |  | 0
117 | Materiál pro zapravení stávající komunikace po výkopových pracech - asfaltová cesta 12 m) | kpl | 1 |  | 0
118 | Dlažba do výkopu v prostoru cesty, 30x30x4 cm | ks | 40 |  | 0
Dispečerské řízení - materiál
119 | Rozváděč AXV-M - master RTU | ks | 1 |  | 0
120 | Rozváděč RH - doplnění obvodů pro disp. Řízení - slave RTU jednotka, UPS, elektroměr aj., přesný rozsah stanoví realizační dokumentace disp. Řízení | kpl | 1 |  | 0
121 | Datová kabeláž pro dispečerské řízení - mezi technologií FVE na střeše a rozváděčem RH a mezi rozváděčem RH a rozváděče AXV-M | m | 280 |  | 0
Dispečerské řízení - práce, služby
122 | Zpracování realizační dokumentace dispečerského řízení | kpl | 1 |  | 0
123 | Natažení datové kabeláže pro disp. Řízení - mezi technologií FVE na střeše a rozváděčem RH a mezi rozváděčem RH a rozváděče AXV-M | m | 280 |  | 0
124 | Montáž a zapojení rozváděčů a obvodů disp. Řízení | kpl | 1 |  | 0
125 | Oživení systému dispečerského řízení, funkční zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Práce - střešní instalace
126 | Montáž nosné konstrukce pro FV panely | kpl | 1 |  | 0
127 | Osazení a zapojení FV panelů a optimizérů | ks | 290 |  | 0
128 | Montáž kabelových žlabů na střeše | m | 208 |  | 0
129 | Instalace kompletní DC kabeláže na střeše, včetně protažení do chrániček, včetně montáže konektorů | m | 1400 |  | 0
130 | Montáž a úprava jímací soustavy, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace | hod | 80 |  | 0
131 | Montáž a osazení nosné konstrukce pro technologii FVE na střeše | hod | 20 |  | 0
132 | Pronájem plošiny | den | 8 |  | 0
Práce - výkopy, technologie FVE, kabeláže, kab. trasy, připojení
133 | Výkop pro uzemnění - provedení výkopů do hl. cca 80 cm, šířka výkopu=0,3m, včetně uvedení povrchů do původního stavu (travnatá plocha) | m | 205 |  | 0
134 | Provedení výkopů do hl. 90 cm, šířka výkopu=0,3m, včetně uvedení povrchů do původního stavu (travnatá plocha) | m | 25 |  | 0
135 | Provedení výkopů do hl. 120 cm, šířka výkopu=0,3m včetně uvedení povrchů do původního stavu (asfaltová komunikace) | m | 12 |  | 0
136 | Likvidace přebytečné zeminy z výkopů | t | 5 |  | 0
137 | Realizace uzemnění, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace | hod | 40 |  | 0
138 | Rozmístění a upevnění rozváděčů a technologie, komplet v rozsahu dle projektové dokumentace | hod | 48 |  | 0
139 | Instalace AC kabelů do průřezu ≤16 mm2 a slaboproudých kabelů | m | 452 |  | 0
140 | Instalace AC kabelů o průřezu 25-50 mm2 | m | 524 |  | 0
141 | Instalace AC kabelů o průřezu 70-120 mm2 | m | 503 |  | 0
142 | Montáž kab. tras - trasa mezi střechami a rozváděčem RH | m | 132 |  | 0
143 | Provedení elektromontážních prací ve specifikovaném rozsahu, zapojení rozvaděčů a technologie FVE, komplet v rozsahu dle projektové dokumetace - Zapojení rozváděčů RFVE-DC1 a RFVE-DC2 - Zapojení rozváděčů RFVE-AC1, RFVE-AC2 - Zapojení střídačů GS1.1, GS1.2, GS2 - Dopojení kabelů do rozváděče RH | hod | 160 |  | 0
144 | - Dopojení kabelů do rozváděče RE | hod | 12 |  | 0
145 | Pomocné práce - sekání drážek do zdiva, vrtání, zednické začišťování | kpl | 1 |  | 0
146 | Požární ucpávky | ks | 4 |  | 0
Zařízení staveniště
147 | Zařízení staveniště - Pronájem kontejnerů (zázemí stavby, skladovací prostory), WC, doprava | kpl | 1 |  | 0
Služby
148 | Vytyčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
149 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
150 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
151 | Parametrizace systému řízení, funkční zkoušky před uvedením do provozu | kpl | 1 |  | 0
152 | Zkoušky a simulace v rámci UPOS | kpl | 1 |  | 0
153 | Funkční zkoušky a měření vlivu FVE na kvalitu el. energie, dle požadavků v SoP | kpl | 1 |  | 0
154 | Vyřízení žádosti o umožnění trvalého provozu | kpl | 1 |  | 0
155 | Průvodně technická dokumentace | kpl | 1 |  | 0
156 | Návrh servisní smlouvy s nastavením potřebných úkonů pro provoz FVE | kpl | 1 |  | 0
157 | Zřízení přístupu monitorování FVE (veškeré provozní stavy FVE) | kpl | 1 |  | 0
158 | Doprava materiálu a osob | kpl | 1 |  | 0
159 | Likvidace odpadu, úklid | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Cena celkem | 0
|  |  |  | DPH 21% | 0
|  |  |  | Cena celkem s DPH | 0