## ÚV Kněžpole ASŘ
PS 08 |  | ÚV KNĚŽPOLE AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ |  |  |  |  | Příslušné výkresy : |  | D.2.2.1.7-12
Poř. číslo | Položka | Popis |  |  | Typ a identifikace | Výrobce | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celk. cena (Kč)
1 | DS1001/1 | 1 | ks | Montážní rám do skříně 1001/1 pro MAR a ASŘ, pole 600x500 výška 2000, podstavec 200 (skříň v dodávce PS09 Motorická instalace). IP54/IP20. Tech. údaje a vystrojení viz přílohy D.2.2.1.8 |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Kompletační příslušenství do skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 10C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 6C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 2C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | jistič vzduchový 4C1P |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Záložní zdroj UPS on-line 230VAC/230VAC 1200VA |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Základní rám pro 12 pozic |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Ethernet 10/100 /1000 Mb/s, optika 2x, 4*RJ45 (Modbus TCP, Ethernet IP, QoS, RSTP, FDT/DTM), pracovní teplota -25...+70°C |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Magelis Basic HMI ST6, 7"W, 800 x 480, 16M barev s analog. dotyk. displejem, COM1 RS232C(D-Sub9), COM2 RS485(RJ45), Ethernet(RJ45) x 2, USB Host a Device, 1GB Flash EPROM, 24VDC |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Procesor TC800, 2xRJ45, 1xUSB, Modbus |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Diskrétní vstupy 32 k, 24VDC, poz.log., kon.40 pinů |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Diskrétní výstupy 16 k, 24VDC, poz.log., kon.40 pinů |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 24 bit, isolované jako skup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Modul analogových výstupy,4 výstupy, 12 bit, isolované jako skup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Rám - sběrnice PLC TC800 pro 14 modulů po 12mm |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | Zdroj stabilizovaného napětí SELV 24VDC/2,5A |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Napájecí modul PLC TC800 - zdroj sběrnicových napájení VM a VIO 24VDC/15W |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | Sériové rozhraní pro RS485 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 3 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů a 2 volnými |  |  | kpl | 3 |  | 0
|  | 2 | ks | Kabel s konektorem pro analogové moduly 20 pinů a 2 volnými |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 16 | hod | Montáž rámu do skříně, PLC sestava a příslušenství |  |  | kpl | 16 |  | 0
2 | DS1003/1 | 1 | ks | Skříň DS1003/1 pro MAR a ASŘ, pole 600x400 výška 2000, podstavec 200. IP54/IP20. Sestava samostatně postavená. Tech. údaje a vystrojení viz přílohy D.2.2.1.9 |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Kompletační příslušenství sestavy skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 10C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 6C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 2C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | jistič vzduchový 4C1P |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Rázová oddělovací tlumivka přepěťové ochrany 3. stupeň 230V/16A |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Svodič přepětí 3.stupeň, 2P, 1P+N, 230V/16A s VF filtrem proti rušení, ochranná úroveň 850V, odezva 25ns |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Záložní zdroj UPS on-line 230VAC/230VAC 1200VA |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Magelis Basic HMI ST6, 12"W, 800 x 480, 16M barev s analog. dotyk. displejem, COM1 RS232C(D-Sub9), COM2 RS485(RJ45), Ethernet(RJ45) x 2, USB Host a Device, 1GB Flash EPROM, 24VDC |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Procesor TC800, 2xRJ45, 1xUSB, Modbus |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3 | ks | Diskrétní vstupy 32 k, 24VDC, poz.log., kon.40 pinů |  |  | kpl | 3 |  | 0
|  | 2 | ks | Diskrétní výstupy 16 k, 24VDC, poz.log., kon.40 pinů |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 24 bit, isolované jako skup. |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Modul analogových výstupy,4 výstupy, 12 bit, isolované jako skup. |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Rám - sběrnice PLC TC800 pro 22 modulů po 12mm |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | Zdroj stabilizovaného napětí SELV 24VDC/2,5A |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Napájecí modul PLC TC800 - zdroj sběrnicových napájení VM a VIO 24VDC/15W |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Sériové rozhraní pro RS485 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 8 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů a 2 volnými |  |  | kpl | 3 |  | 0
|  | 4 | ks | Kabel s konektorem pro analogové moduly 20 pinů a 2 volnými |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Polohový spínač koncový, 250V/6A |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Svitidlo osvětlení skříně 20W |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 30 | ks | Přepínač pomocných obvodů 3A, 1 poloh spínací + poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP54 |  |  | kpl | 30 |  | 0
|  | 40 | ks | Svorky, řadová svorkovnice s pojistkou a LED signalizací 24V do 4 mm2 |  |  | kpl | 40 |  | 0
|  | 26 | ks | Relé oddělovací svorkové 1P/3A, s indikaci sepnutí, ovládací napětí, ochranná dioda 24VDC |  |  | kpl | 26 |  | 0
|  | 60 | ks | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M20 |  |  | kpl | 60 |  | 0
|  | 2 | ks | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M25 |  |  | kpl | 20 |  | 0
|  | 32 | hod | Montáž skříně, PLC sestava a příslušenství |  |  | kpl | 32 |  | 0
3 | DS1003/2 | 1 | ks | Skříň DS1003/1 pro MAR a ASŘ, pole 600x400 výška 2000, podstavec 200. IP54/IP20. Sestava samostatně postavená. Tech. údaje a vystrojení viz přílohy D.2.2.1.10 |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Kompletační příslušenství sestavy skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 10C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 6C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 2C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | jistič vzduchový 4C1P |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Rázová oddělovací tlumivka přepěťové ochrany 3. stupeň 230V/16A |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Svodič přepětí 3.stupeň, 2P, 1P+N, 230V/16A s VF filtrem proti rušení, ochranná úroveň 850V, odezva 25ns |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Záložní zdroj UPS on-line 230VAC/230VAC 1200VA |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | Zdroj stabilizovaného napětí SELV 24VDC/2,5A |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Magelis Basic HMI ST6, 12"W, 800 x 480, 16M barev s analog. dotyk. displejem, COM1 RS232C(D-Sub9), COM2 RS485(RJ45), Ethernet(RJ45) x 2, USB Host a Device, 1GB Flash EPROM, 24VDC |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Procesor TC800, 2xRJ45, 1xUSB, Modbus |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3 | ks | Diskrétní vstupy 32 k, 24VDC, poz.log., kon.40 pinů |  |  | kpl | 3 |  | 0
|  | 2 | ks | Diskrétní výstupy 16 k, 24VDC, poz.log., kon.40 pinů |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 24 bit, isolované jako skup. |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Modul analogových výstupy,4 výstupy, 12 bit, isolované jako skup. |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Sériové rozhraní pro RS485 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 8 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů a 2 volnými |  |  | kpl | 3 |  | 0
|  | 4 | ks | Kabel s konektorem pro analogové moduly 20 pinů a 2 volnými |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Polohový spínač koncový, 250V/6A |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Svitidlo osvětlení skříně 20W |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 30 | ks | Přepínač pomocných obvodů 3A, 1 poloh spínací + poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP54 |  |  | kpl | 30 |  | 0
|  | 40 | ks | Svorky, řadová svorkovnice s pojistkou a LED signalizací 24V do 4 mm2 |  |  | kpl | 40 |  | 0
|  | 26 | ks | Relé oddělovací svorkové 1P/3A, s indikaci sepnutí, ovládací napětí, ochranná dioda 24VDC |  |  | kpl | 26 |  | 0
|  | 60 | ks | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M20 |  |  | kpl | 60 |  | 0
|  | 2 | ks | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M25 |  |  | kpl | 20 |  | 0
|  | 40 | hod | Montáž skříně, PLC sestava a příslušenství |  |  | kpl | 40 |  | 0
4 | DS1003/3 | 1 | ks | Skříň DS1003/1 pro MAR a ASŘ, pole 600x400 výška 2000, podstavec 200. IP54/IP20. Sestava samostatně postavená. Tech. údaje a vystrojení viz přílohy D.2.2.1.11 |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Kompletační příslušenství sestavy skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 10C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 6C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 2C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | jistič vzduchový 4C1P |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Rázová oddělovací tlumivka přepěťové ochrany 3. stupeň 230V/16A |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Svodič přepětí 3.stupeň, 2P, 1P+N, 230V/16A s VF filtrem proti rušení, ochranná úroveň 850V, odezva 25ns |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Záložní zdroj UPS on-line 230VAC/230VAC 1200VA |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | Zdroj stabilizovaného napětí SELV 24VDC/2,5A |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Magelis Basic HMI ST6, 12"W, 800 x 480, 16M barev s analog. dotyk. displejem, COM1 RS232C(D-Sub9), COM2 RS485(RJ45), Ethernet(RJ45) x 2, USB Host a Device, 1GB Flash EPROM, 24VDC |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Procesor TC800, 2xRJ45, 1xUSB, Modbus |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | Diskrétní vstupy 32 k, 24VDC, poz.log., kon.40 pinů |  |  | kpl | 3 |  | 0
|  | 1 | ks | Diskrétní výstupy 16 k, 24VDC, poz.log., kon.40 pinů |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 24 bit, isolované jako skup. |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Modul analogových výstupy,4 výstupy, 12 bit, isolované jako skup. |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Napájecí modul PLC TC800 - zdroj sběrnicových napájení VM a VIO 24VDC/15W |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Rám - sběrnice PLC TC800 pro 22 modulů po 12mm |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Sériové rozhraní pro RS485 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 5 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů a 2 volnými |  |  | kpl | 3 |  | 0
|  | 2 | ks | Kabel s konektorem pro analogové moduly 20 pinů a 2 volnými |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Polohový spínač koncový, 250V/6A |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Svitidlo osvětlení skříně 20W |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 15 | ks | Přepínač pomocných obvodů 3A, 1 poloh spínací + poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP54 |  |  | kpl | 15 |  | 0
|  | 20 | ks | Svorky, řadová svorkovnice s pojistkou a LED signalizací 24V do 4 mm2 |  |  | kpl | 20 |  | 0
|  | 14 | ks | Relé oddělovací svorkové 1P/3A, s indikaci sepnutí, ovládací napětí, ochranná dioda 24VDC |  |  | kpl | 14 |  | 0
|  | 30 | ks | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M20 |  |  | kpl | 30 |  | 0
|  | 2 | ks | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M25 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 32 | hod | Montáž skříně, PLC sestava a příslušenství |  |  | kpl | 32 |  | 0
5 | DS1003/4 | 1 | ks | Skříň DS1003/1 pro MAR a ASŘ, pole 600x400 výška 2000, podstavec 200. IP54/IP20. Sestava samostatně postavená. Tech. údaje a vystrojení viz přílohy D.2.2.1.11 |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Kompletační příslušenství sestavy skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 10C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 6C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | jistič vzduchový 2C1P+N |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | jistič vzduchový 4C1P |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Rázová oddělovací tlumivka přepěťové ochrany 3. stupeň 230V/16A |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Svodič přepětí 3.stupeň, 2P, 1P+N, 230V/16A s VF filtrem proti rušení, ochranná úroveň 850V, odezva 25ns |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Záložní zdroj UPS on-line 230VAC/230VAC 1200VA |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | Zdroj stabilizovaného napětí SELV 24VDC/2,5A |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Magelis Basic HMI ST6, 12"W, 800 x 480, 16M barev s analog. dotyk. displejem, COM1 RS232C(D-Sub9), COM2 RS485(RJ45), Ethernet(RJ45) x 2, USB Host a Device, 1GB Flash EPROM, 24VDC |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Procesor TC800, 2xRJ45, 1xUSB, Modbus |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | ks | Diskrétní vstupy 32 k, 24VDC, poz.log., kon.40 pinů |  |  | kpl | 3 |  | 0
|  | 1 | ks | Diskrétní výstupy 16 k, 24VDC, poz.log., kon.40 pinů |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 24 bit, isolované jako skup. |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2 | ks | Modul analogových výstupy,4 výstupy, 12 bit, isolované jako skup. |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Napájecí modul PLC TC800 - zdroj sběrnicových napájení VM a VIO 24VDC/15W |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Rám - sběrnice PLC TC800 pro 22 modulů po 12mm |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Sériové rozhraní pro RS485 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 5 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů a 2 volnými |  |  | kpl | 3 |  | 0
|  | 2 | ks | Kabel s konektorem pro analogové moduly 20 pinů a 2 volnými |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1 | ks | Polohový spínač koncový, 250V/6A |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Svitidlo osvětlení skříně 20W |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 15 | ks | Přepínač pomocných obvodů 3A, 1 poloh spínací + poloha vypnuto, 2 spínací kontakty, ovládač otočný IP54 |  |  | kpl | 15 |  | 0
|  | 20 | ks | Svorky, řadová svorkovnice s pojistkou a LED signalizací 24V do 4 mm2 |  |  | kpl | 20 |  | 0
|  | 14 | ks | Relé oddělovací svorkové 1P/3A, s indikaci sepnutí, ovládací napětí, ochranná dioda 24VDC |  |  | kpl | 14 |  | 0
|  | 30 | ks | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M20 |  |  | kpl | 30 |  | 0
|  | 2 | ks | Ucpávková kabelová vývodka IP43, M25 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 32 | hod | Montáž skříně, PLC sestava a příslušenství |  |  | kpl | 32 |  | 0
6 |  | Programové vybavení PLC |  |  |  |  | kpl | 5 |  | 0
|  | 5 | ks | SW aplikační pro PLC
|  | 5 | ks | SW projekt
|  | 5 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
|  | Programové vybavení - licence |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Programové vybavení - licence
|  | Programové vybavení - parametrizace |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 5 | ks | Parametrizace MODBUS
|  | Programové vybavení - technologický SW |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Parametrizace a řízení technologie
|  | Odlaďování systému řízení technologie ÚV |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Odlaďování systému řízení technologie ÚV
|  | Ostatní materiál a práce |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
7 | Materiál | Kabely a vodiče (kabelové trasy v dodávce MAR)
|  | 190 | m | CYKY-J 2x2,5 |  |  | kpl | 190 |  | 0
|  | 3700 | m | JYTY 4x1 |  |  | kpl | 3700 |  | 0
|  | 2980 | m | JYTY 2x1 |  |  | kpl | 2980 |  | 0
|  | 180 | m | FTP Ethernet průmyslový 4x2x0,5 |  |  | kpl | 180 |  | 0
|  | 50 | m | Vodič CYY Zž 6 - pospojování a uzemnění |  |  | kpl | 50 |  | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Pracovní stanice obsluhy | Zařízení velínu |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | HW pracovní stanice PC sestava, monitor, klávesnice, tiskárna |  |  | kpl | 1
|  | 1 | ks | HW Pracovní stanice servisního technika notebook |  |  | kpl | 1
|  | 1 | ks | SW vybavení uživatelský SW pro PC a pro notebook |  |  | kpl | 1
|  | 1 | ks | Záložní zdroj pro PC pracoviště historických dat |  |  | kpl | 1
9 | Velín ÚV | Programové vybavení velínu a dispečinku |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | SW komunikační s dispečinkem a navazujícími objekty VDJ
|  | 1 | ks | SW komunikační s PLC technologie a vizualizací v provozu
|  | 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
|  | Odlaďování systému řízení technologie ÚV - na DSP |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | ks | Odlaďování systému řízení technologie ÚV
|  | Ostatní materiál a práce |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
|  | Parametrizace sítě |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | sada | Parametrizace sítě
|  | Parametrizace komunikace na dispečink provozovatele |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 | sada | Parametrizace portu
|  | Ostatní materiál a práce |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
10 |  | Celkem | [7 empty] | 0