## standardy_mistnosti
dokument: |  |  |  | Specifikace místností |  |  |  |  | ZŠ DRAHELČICE
[18 empty] | Mikroklima zima |  | Elektro silnoproud
Referenční místnost | Číslo místnosti | Objekt | Kategorie Prostor | Místnost | Číslo místnosti | Podlaží | Povrch podlahy | Kód podlahy | Sokl | Povrch stěn | Kód povrchu stěny | Podhled |  | Kód podhledu | Akustický prvek | Druh Dveří | Kód dveří | Mikroklima zima | Mikroklima léto | svítidla a ovládání | Kód svítidla | Počty zásuvek NN a umístění | LAN (UKS) | EPS požární signalizace; požární zařízení | ACS vstupy | EZS (PZTS) zabezpečovací systém | NZS nouzový rozhlas (zvukový systém) | ZTI (voda, kanalizace)
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | vstupní předsíň | 1.01 | 1.np | čistící zóna v zádveří | x.07 | dlažba | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m | y.01 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 3,1 m | z.01, z.11 | bez | prosklené ocelové dveře rámy RAL 8025, světle hnědá | D.10 | vytápění pomocí VZT jednotky společné pro hlavní šatnu; min teplota 10°C | Chlazení pomocí VZT jednotky společné pro hlavní šatnu, max. teplta 30°C | stropní 600x600 mm kryté opálovým sklem v rastru podhledu; ovladání lokální ZAP/VYP, pomocí čidel přítomnosti. Detilní popis ovládání viz "Hlavní chodby a společné komunikace". | EL.13, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová | napájení vstupních turniketů; napájení pro digitální úřední desku; 3x dvojzásuvka na levé a na pravé stěně směrem od vchodu; Napájení pro vstupní turnikety; veřejná deska; nasvětlení státního znaku | 0 | multisenzorové čidlo EPS, tlačítkový hlásič požáru | IP komunikační vrátný s kamerou, 5 x tlačítko - před vstupními dveřmi do objektu, turnikety - vitz tabulka dveří T.01, elektromotorický zámek na vstupních dveřích | IP kamera provedení DOME, 1 x pohybový senzor PIR stropní | 1 x podhledový reproduktor | 0
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | šatna | 1.02 | 1.np | dlažba | x.01 | dlažba | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m | y.01 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 3,1 m | z.01, z.11 | bez | viz ostatní místnosti | viz ostatní místnosti | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory a u prosklené fasády zapuštěnými podlahovými registry; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; max. teplota v létě 26°C; max. vlhkost 70%. | stropní 600x600 mm kryté opálovým sklem v rastru podhledu; ovládání osvětlení ZAP/VYP pomocí čidel přítomnosti po sekcích v jednotlivých patrech. Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazených spínacích hodin s přednastaveným režimem (ranní provoz, přestávky, ..). Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazeného ovladače z prostoru vstupu / recepce (třídní schůzky, úklid, ..).; nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | EL.13, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová | na každých 6 m délky chodby jedna dvouzásuvka 230V/16A, umístění na vnitřní nebo obvodové stěně chodby; U chodeb a schodišť v prostorách kratších než 6 m bude vždy jedna dvou zásuvka na každé podlaží. | 3 x zásuvka wifi pod stropem, 2x pro hodiny systém jednotného času | multisenzorové čidlo EPS, tlačítkový hlásič požáru, Shromažďovací prostor - požadavek na ZOTK | zápustný magnetický kontakt na dveřích, elektromotorický zámek na vstupních dveřích z exteriéru | 3 x IP kamera provedení DOME, 3 x pohybový senzor PIR stropní | 7 x podhledový reproduktor | 0
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | chodba | 1.12, 2.01, 2.02, 2.04, 2.23, 3.01, 3.03, 3.05, 3.22 | 1. - 3. np | dlažba | x.01 | dlažba | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m | y.01 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 3,1 m | z.01, z.11 | bez | 1.12: dveře do spojovacího krčku k tělocvičně ocelové prosklené, 2.01: viz ostatní místnosti, 2.02: ocelové prosklené, 2.04: ocelové prosklené, 2.23: viz ostatní místnosti, 3.01: ocelové prosklené, 3.05: viz ostatní místnosti, 3.22 viz ostatní místnosti, | 1.12: D.04, 2.01:viz ostatní místnosti, 2.02: D.04, 2.04: D.04, 2.23: viz ostatní místnosti, 3.01: D.04, 3.03: D.04, 3.05: viz ostatní místnosti, 3.22: viz ostatní místnosti, | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 18±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | bez požadavků, nucená výměna vzduchu o max. teplotě 26°C | stropní 600x600 mm kryté opálovým sklem v rastru podhledu; Hlavní chodby a společné komunikace – ovládání osvětlení ZAP/VYP pomocí čidel přítomnosti po sekcích v jednotlivých patrech. Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazených spínacích hodin s přednastaveným režimem (ranní provoz, přestávky, ..). Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazeného ovladače z prostoru vstupu / recepce (třídní schůzky, úklid, ..).; nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | 1.12: EL.13, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová 2.01: EL.13, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová 2.02:EL.13, EL 21 nouzová svítidla, 2.23: EL.13, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová 3.01, 3.05, 3.22: EL 13, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová 3.03 EL.13, EL 21 nouzová svítidla | na každých 6 m délky chodby jedna dvouzásuvka 230V/16A, umístění na vnitřní nebo obvodové stěně chodby; U chodeb a schodišť v prostorách kratších než 6 m bude vždy jedna dvou zásuvka na každé podlaží. | 1.12 :2 x dvojzásuvka wifi pod stropem, 1 x dvojzásuvka pro hodiny systém jednotného času, 2.01 2 x dvojzásuvka wifi pod stropem, 1 x dvojzásuvka pro hodiny systém jednotného času, 2.02: 0 2.23: 2x dvojzásuvka wifi pod stopem, 3.01: 1 x dvojzásuvka hodiny systém jednotného času, 3.03, 3.05: 0 3.22 2x dvojzásuvka wifi pod stropem 1 x dvojzásuvka hodiny systém jednotného času | 1.12: multisenzorové čidlo EPS, tlačítkový hlásič požáru, opticko akustická signalizace 2.01 multisenzorové čidlo EPS, tlačítkový hlásič požáru, opticko akustická signalizace 2.02: multisenzorové čidlo EPS, 2x ovládání dveří 2.23 multisenzorové čidlo EPS, tlačítkový hlásič požáru, 3.01: multisenzorové čidlo EPS, ovládání dveří, 3.03 multisenzorové čidlo EPS, ovládání dveří, 3.05 multisenzorové čidlo EPS tlačítkový hlásič požáru, 3.22 multisenzorové čidlo EPS, tlačítkový hlásič požáru, | 1.12:příprava pro přístupové čtečky do kabinetu 2.01:0 2.02: 0 2.23: 4 x příprava pro přístupové čtečky do kabinetů a ředitelny 3.01: 0 3.03 :0 3.05 :0 3.22: 0 | 1.12:0 2.01:0 2.02: 0 2.23: 0 3.01: 0 3.03 :0 3.05 :0 3.22: 0 | 1.12 4x podhledový reproduktor 2.01 5 x 2.02 1x 2.04 1x 2.23 4x 3.01: 2x 3.03 : 1x 3.05 : 1x 3.22 : 4x | 0
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | CHÚC schodiště | 1.03, 1.04, 2.03, 2.05, 3.02, 3.04 | 1. - 3. np | dlažba | x.01 x.10 | dlažba | sádrová omítka, malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m, včetně boků schodišťových ramen | y.01 | sádrová stěrka, malba; v místech mimo schodišťová ramena a mezipodesty bude rastrový podhled s minerálními deskami, viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 3,1 m | z.01, z.11, z.10 | bez | 1.03: do chodby-prosklené ocelové dvoukřídlé dveře, 1.04: prosklené ocelové dvoukřídlé dveře, 2.03:0, 2.05: 0, 3.02 viz ostatní místnosti, 3.04: 0 do učebny-interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | 1.03: D.04, 1.04: D.04, 2.03: 0, 2.05: 0, 3.02: viz ostatní místnosti, 3.04: 0 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory, u prosklené fasády zapuštěnými podlahovými registry; min.teplota 18±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení a výměna vzduch v chodbě VZT jednotkou; max. teplota v létě 26±2°C; max. vlhkost 70%. | stropní 600x600 mm kryté opálovým sklem v rastru podhledu; Hlavní chodby a společné komunikace – ovládání osvětlení ZAP/VYP pomocí čidel přítomnosti po sekcích v jednotlivých patrech. Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazených spínacích hodin s přednastaveným režimem (ranní provoz, přestávky, ..). Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazeného ovladače z prostoru vstupu / recepce (třídní schůzky, úklid, ..).; nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | 1.03, 1.04: EL 13 stopní zapuštěné, EL 16 přisazená na mezipodestách, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, 2.03, 2.05, 3.02, 3.04 : EL 16 přisazená na mezipodestách, EL 20 nouzová, EL 19 nouzová piktogramová, | na každých 6 m délky chodby jedna dvouzásuvka 230V/16A, umístění na vnitřní nebo obvodové stěně chodby; U chodeb a schodišť v prostorách kratších než 6 m bude vždy jedna dvou zásuvka na každé podlaží. | 1.03, 1.04, 2.03, 2.05, 3.02, 3.04 : 0 | 1.03, multisenzorové čidlo EPS, tlačítkový hlásič požáru, 2 x požární zavírání dveří, 1.04 multisenzorové čidlo EPS, tlačítkový hlásič požáru, požární zavírání dveří, 2.03, 2.05: 0, 3.02: 0, 3.04: 0 | 1.04, 1.03: dveřní řídící jednotka, elektromotorický zámek na vstupních dveřích, zápustný magnetický kontakt, 2.03, 2.05, 3.02, 3.04 : 0 | 1.04, 1.03 : IP kamera typu DOME, pohybové čidlo PIR, klávesnice PZTS, dveřní řídící jednotka, 2.03, 2.05, 3.02, 3.04 : 0 | 1.03, 1.04, 2.03, 2.05, 3.02, 3.04 : 0 | 0
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | učebna kmenová | 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 2.07, 2.09, 2.11, 2.13, 2.15, 2.20, 2.22 | 1. - 2. np | přírodní linoleum | 1.NP = x.02 2.NP = x.03 | přírodní linoleum do výšky 80 mm | sádrová omítka, bílá malba až do výšky spodního líce ž.b stropu; otěruvzdorný a omyvatelný nátěr do výšky 1,5 m; keramický obklad okolo umyvadla pohltivý obklad stěn min plocha 3,4m2. Řešení dle Studie prostorové akustiky, viz příloha. | y.01 y.02 y.05 | rastrový podhled s AKUSTICKÝMI minerálními deskami, viditelný rastr 600 x 600 mm; splňuje akustické požadavky dle platné normy ČSN_73_0527 na dobu dozvuku; absorpční třída A; Možné řešení dle studie prostorové akustiky, viz příloha. | s.v. 3,3 m | z.02, z.11 | akustický podhled, akustický obklad stěn viz studie prostorové akustiky | interiérové dveře dřevěné plné; barva bílá, protpiožární odolnost dle PBŘ | D.01, D.02 dle PBŘ | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem; ovládání vypínači u dveří. Svítidla budou uspořádány do 3 řad rovnoběžně s obvodovou stěnou; každá řada bude mít svůj vypínač. Před tabulí je zavěšené liniové světlo s reflektorem osvětlující tabuli, má vlastní vypínač. ovládání viz požadavky ESI nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | EL 13 stropní zápustné, EL 14 svítidlo k tabuli, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová | dvojzásuvka pro interaktivní tabuli, podlahová krabice u katedry s 3 zásuvkami 230 V a 2x LAN; dvojzásuvka na chodbové stěně uprostřed délky třídy; 2x dvojzásuvka 230V na zadní stěně. Přepěťové ochrany typ T3 budou instalovány do zásuvek určených k napájení výpočetní techniky. 1 x zásuvka v podhledu pro napojení WIFI | U interaktivní tabule a u katedry bude 2xdatová zásuvka dvojitá (2xRJ45 UTP cat.6), instalace na zdi; 2x zásuvka HDMI. 1 x pro wifi na stropě, systém jednotného času | multisenzorové hlásiče. Jedná se o adresný hlásič vybavený detektorem kouře i teplotním senzorem. | 0 | Pohybový detektor PIR; tlačítka pro tísňový stystém - součást EZS; jedno tlačítko u katedry, druhé na zadní stěně nejdále od dveří. | 2 x na 1 učebnu | Umyvadlo včetně závěsného modulu, sifonu a baterie, připojeno na studenou vodu a kanalizaci. Na konci vodovodních větví bude umístěn automatický ventil pro hygienický proplach.
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | učebna specializovaná fyzika | 2.21 | 2. np | přírodní linoleum | x.02 x.03 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba až do výšky spodního líce ž.b stropu; otěruvzdorný a omyvatelný nátěr do výšky 1,5 m; keramický obklad okolo umyvadla pohltivý obklad stěn min plocha 3,4m2. Řešení dle Studie prostorové akustiky, viz příloha. | y.01 y.02 y.05 | rastrový podhled s AKUSTICKÝMI minerálními deskami, viditelný rastr 600 x 600 mm; splňuje akustické požadavky dle platné normy ČSN_73_0527 na dobu dozvuku; absorpční třída A; Možné řešení dle studie prostorové akustiky, viz příloha. | s.v. 3,3 m | z.02, z.11 | akustický podhled, akustický obklad stěn viz akustická studie | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | D.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem; ovládání vypínači u dveří. Svítidla budou uspořádány do 3 řad rovnoběžně s obvodovou stěnou; každá řada bude mít svůj vypínač. Před tabulí je zavěšené liniové světlo s reflektorem osvětlující tabuli, má vlastní vypínač. ovládání viz požadavky ESI nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | EL 13 stropní zápustné, EL 14 svítidlo k tabuli, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová | samostatný rozvaděč, zásuvkové krabice v počtu 4 kusů na lavici pro 3 žáky = 10 krabic, 4 x zásuvka u katedry, 2 x zásuvka pro tabuli, 2x zásuvky na vnitřní stěna, 2x zásuvka na zadní stěně, 1 x zásuvka v podhledu pro napojení WIFI. Přepěťové ochrany typ T3 budou instalovány do zásuvek určených k napájení výpočetní techniky | 1 x zásuvka na 1 žáka = 30 zásuvek, 1 x dvojzásuvka pro interaktivní tabuli, 2 x nástěnný reproduktor na stěně s tabulí, 1 x pro wifi na stropě, systém jednotného času | multisenzorové hlásiče. Jedná se o adresný hlásič vybavený detektorem kouře i teplotním senzorem. | Elektromechanický zámek, čtečka čipů, napojeno na systém ACS | 0 | 2 x na 1 učebnu | Umyvadlo včetně závěsného modulu, sifonu a baterie, připojeno na studenou a teplou vodu a kanalizaci. Na konci vodovodních větví bude umístěn automatický ventil pro hygienický proplach. Dodávkou jsou dřezy v učebně. Budou vybaveny míchací pákovou baterií na teplou a studenou vodu, odpadem;
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | učebna specializovaná | 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 | 3.np | přírodní linoleum | x.04 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorný a omyvatelný nátěr do výšky 1,5 m; keramický obklad okolo umyvadla pohltivý akustický obklad stěn viz Studie prostorové akustiky | y.01 y.02 y.05 y.07 | rastrový podhled s AKUSTICKÝMI minerálními deskami, viditelný rastr 600 x 600 mm; splňuje akustické požadavky dle platné normy ČSN_73_0527 na dobu dozvuku; absorpční třída A; Možné řešení dle studie prostorové akustiky, viz příloha. | s.v. 2,11 - 4,50 m | z.02, z.07, z.05 | akustický podhled, akustický obklad stěn viz akustická studie | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | D.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem; ovládání vypínači u dveří. Svítidla budou uspořádány do 3 řad rovnoběžně s obvodovou stěnou; každá řada bude mít svůj vypínač. Před tabulí je zavěšené liniové světlo s reflektorem osvětlující tabuli, má vlastní vypínač. ovládání viz požadavky ESI nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | EL 13 stropní zápustné, EL 14 svítidlo k tabuli, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová | 3.24, 3.25: 1 x vedle dveří, 2 x pro interaktivní tabuli, 2 x u katedry, 2 x zásuvka s přepěťovou ochranou u katedry, 1 x v každém rohu na zadní stěně místnosti, 1 x zásuvka v podhledu pro napojení WIFI 3.26, 3.27: samostatné rozvaděče pro každou počítačovou třídu, zásuvky: 1 x vedle dveří, 2 x pro interaktivní tabuli, 2 x zásuvka v rohu na stěně s dveřmi, 2 x zásuvka s přepěťovou ochranou v rohu na stěně s dveřmi, 1 x v každém rohu na zadní stěně místnosti, 3 zásuvky na každou lavici, vždy jedna s přepěťovou ochranou, to samé pro katedru, 1 x zásuvka v podhledu pro napojení WIFI Přepěťové ochrany typ T3 budou instalovány do zásuvek určených k napájení výpočetní techniky | 3.24, 3.25: 1 x dvojzásuvka u interaktivní tabule, 1 x dvojzásuvka u katedryHDMI zásuvka u tabule a u katedry, AUDIO Zásuvka 2xCINCH u katedry, 2 x nástěnný reproduktor, 1 x pro wifi na stropě, systém jednotného času 3.26, 3.27: 1 x zásuvka pro každou lavici, 2 x dvojzásuvka v místě katedry, HDMI zásuvka u tabule a u katedry, AUDIO Zásuvka 2xCINCH u katedry, 2 x nástěnný reproduktor, 1 x pro wifi na stropě, systém jednotného času | multisenzorové hlásiče. Jedná se o adresný hlásič vybavený detektorem kouře i teplotním senzorem. | Elektromechanický zámek, čtečka čipů, napojeno na systém ACS | 3.24, 3.25 :0 3.26, 3.27: pohybový detektor PIR, ovládací klávesnice PZTS | 2 x na 1 učebnu | Umyvadlo včetně závěsného modulu, sifonu a baterie, připojeno na studenou vodu a kanalizaci. Na konci vodovodních větví bude umístěn automatický ventil pro hygienický proplach.
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | učebna HV, VV | 3.08, 3.09 | 3.np | přírodní linoleum | x.04 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m obklad okolo umyvadla, SDK předstěny, akustický obklad stěn dle Studie prostorové akustiky | y.01 y.02 y.05 y.07 | Celoplošný sádrokartonový podhled, bezesparý, hladký, malba, zavěšené akustické panely, akustický obklad krovu mezi střešními okny, pohltivý SDK obklad děrovaný | s.v. 2,11 - 4,50 m | z.07, z.04, z.05 | akustický podhled, akustický obklad stěn viz akustická studie | interiérové dveře, plné, bílé, skládací montovaná stěna, s akustickým útlumem odpovídajícím požadavkům ČSN, rozdělující místnosti na dvě učebny, ocelové prosklené | D.04 vstupní do tříd, D.01 mezi třídami | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | Stropní svítidlo liniové, zavěšené. lokální systém řízení osvětlení (sběrnice DALI) – možnost stmívání. Místnosti bude možné ovládat z jednoho místa při sloučení prostoru nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | EL 27 stropní zavěšené, EL 14 svítidlo k tabuli, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová | 3 zásuvky v každém, rohu učebny, 3 zásuvky v podhledu pro dataprojektor. 2 x zásuvka s přepěťovou ochranou u katedry. 1 x zásuvka v podhledu pro napojení WIFI | 1 x dvojzásuvka v každém rohu místnosti, 1 x dvojzásuvka u interaktivná tabule, 1 x dvojzásuvka v podhledu u dataprojektoru 1 x pro wifi na stropě, systém jednotného času | detekce pomocí nasávacího systému. Vyhodnocovací jednotka bude umístěna ve výšce 1,5 m nad podlahou místnosti. Tlačítko hlášení požáru u každých dveří; Shromažďovací prostor - požadavek na zařízení odtahu tepla a kouře. | 0 | 0 | 4 x na 1 učebnu | Umyvadlo včetně závěsného modulu, sifonu a baterie, připojeno na studenou a teplou vodu a kanalizaci. Na konci vodovodních větví bude umístěn automatický ventil pro hygienický proplach.
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | kabinety, sborovna | 1.14, 2.25, 2.26 a, 2.26 b, 2.27 a, 2.27 b, 2.28, 2.29 | 1. - 2. np | přírodní linoleum | x.02 x.03 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná | y.01 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 3,1 m | z.01, z.11 | bez | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | 1.14: D.01, 2.25, 2.26 a, 2.26 b, 2.27 b, 2.28, 2.29: D.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem; lokálně ZAP/VYP – počet stupňů dle počtu řad svítidel. | EL 13 stropní zápustné, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová | 1.14 2 zásuvky v každém rohu místnosti, 4 zásuvky v místě pracovních stolů, 1 x zásuvky vedle vstupnmích dveří, 2.25, 2.26, 2.26 a : 2 x v rozích místnoistí, 1 x vedlke dveří, 4 x v místě pracovních stolů(4 ks/ 1 pracovní stůl), 2.27 a: 6 x zásuvka v místě pracovních stolů, 1 x u dveří, 3 x v místě praocvní plochy vedle dřezu 2.27b: 1 x vedle dveří, 2.28 3 x zásuvka v podlahové krabici, 2 x zásuvka v každém rohu místnosti, 1 x u dveří, 2.29: 2 x zásuvka v každém rohu místnosti, 2 x podlahová krabice s 2 x 4 zásuvky v podlaze pod zasedacím stolem, 2 x zásuvka vdele interaktivní tabule, 3 x zásuvka u pracovní plochy vdele dřezu | 1. 14: 1 x dvojzásuvka v každém rohu místnosti, 2 x dvojzásuvka u každého pracovního stolu, systém jednotného času 2.25, 2.26 a, 2.26 b, 2.27a: 1 x dvojzásuvka v každém rohu místnosti, 2x dvojzásuvka u každého pracovního stolu, systém jednotného času 2.27 b: 0 2.28: 2 x dvojzásuvka v podlahové krabici u pracovního stolu, 1 x dvojzásuvka v každém rohu místnosti, systém jednotného času 2.29 3 x dvojzásuvka v každé podlahové krabici, 1 x dvojzásuvka v každém rohu místnosti, 2 x dvojzásuvky pro interaktivní tabuli, 2 x dvojzásuvky u pracovního stolu, systém jednotného času | 1.14, 2.25, 2.26 a, 2.26 b, 2.27 a, 2.27 b, 2.28, 2.29: - multisenzorové hlásiče. Jedná se o adresný hlásič vybavený detektorem kouře i teplotním senzorem. | 1.14: příprava pro přístupovou četčku, 2.25, 2.26 a, 2.26 b, 2.27 b: příprava pro přístupovou čtečku, | 1.14: pohybový detektor PIR, 2.25, 2.26 a, 2.26 b, 2.27 a, 2.27 b, 2.28, 2.29: 0 | 1.14: 1 ks, 2.25, 2.26 a, 2.26 b, 2.27 a, 2.27 b, 2.28, 2.29: 1 ks | 1.18; Umyvadlo včetně závěsného modulu, sifonu a baterie, připojeno na studenou a teplou vodu a kanalizaci. Na konci vodovodních větví bude umístěn automatický ventil pro hygienický proplach. 2.29; 2.27: kuchyňská linka s dřezem, míchací baterie na studenou a teplou vodu, odpad do kanalizace;
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | kabinet | 3.52 | 3.np | přírodní linoleum | x.04 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná | y.01 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 2,11 - 4,50 m | z.07, z.01 | bez | interiérové dveře, plné, bílé | D.02 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem; lokálně ZAP/VYP – počet stupňů dle počtu řad svítidel. | EL 13 stropní zápustné | zásuvky v každém rohu místnosti, 4 zásuvky v míistě pracovních stolů, 1 x zásuvky vedle vstupních dveří, | 2 x dvojzásuvky u každého pracovního stolu, 1 x dvojzásuvka v každém rohu místnosti, systém jednotného času | multisenzorové hlásiče. Jedná se o adresný hlásič vybavený detektorem kouře i teplotním senzorem. | příprava pro přístupovou četčku, | 0 | 1 ks | 0
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | toalety, úklid | 1.07, 1.09, 1.10, 1.11, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.36, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 | 1. - 3. np | epoxidová stěrka V celé ploše pod podlahou provést izolační vanu s vytažením na horní úroveň soklu. | x.06 | betonová stěrka | betonová stěrka | y.04 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 2,7 m | z.01, z.11 | bez | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé, protipožární vlastnosti dle PBŘ | 1NP, 2NP, 3.17, 3.18: D.01, 3.11, 3.16: D.02 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 18±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | bez požadavků; nucené větrání | stropní; ovládání viz požadavky ESI | 1.07, 1.09, 1.10, 1.11: EL 15 stropní zápustné, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19,1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.36, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 : EL 15 stropní zápustné, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová, | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20, 2.41 WC invalida: 2x tísňové tlačítko, řídící jednotka a potvrzovací(rušící) tlačítko, napájecí zdroj tísňového systému | 1.07, 1.09, 1.10 : 1 ks 1.11: 1 ks, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19: 2 ks, 1.20: 1 ks, 1.21, 1.22, 1.23: 1 ks, 2.30: 1 ks, 2.31, 2.32, 2.33: 1 ks, 2.36, 2.38, 2.39, 2.40: 2 ks, 2.41: 1 ks, 2.42, 2.43, 2.44: 2 ks, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15: 1 ks, 3.16, 3.17, 3.18: 1 ks | Umyvadlo včetně závěsného modulu, sifonu a baterie, připojeno na studenou a teplou vodu a kanalizaci. Závěsná záchodová mísa Závěsný pisoár Závěsný bidet Závěsná výlevka Umyvadlo pro invalidy včetně závěsného modulu, sifonu, baterie a madla. Vybaveno dle účelu místnosti, výkresové dokumentace a platných norem a vyhlášek
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | technické místnosti, strojovny | 1.13, 2.62, 3.23, 3.19, 3.06, 3.07 | 1. - 3. np | epoxidová stěrka s protiskluzným povrchem; povrch musí být vyspádovyný do guly; V celé ploše pod podlahou provést izolační vanu s vytažením na horní úroveň soklu. | x.09 | epoxidový nátěr | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná | y.01 | bez podhledu | s.v. 3,76 m | z.09 | bez | 1.13: interiérové dveře dvoukřídlé ocelové plné, protipožární, bílé, 2.62: interiérové dveře jednokřídlé ocelové plné, protipožární, bílé, | 1.13: D.07, 2.62: D.09 3.23: D.07, 3.19: D.07, 3.06: D.09, 3.07: D.07 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 10±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | dle požadavků technologie | stropní; ovládání viz požadavky ESI | EL 18 stropní přisazené | 1.13: 5ks, 2.62 5ks, 3.23: 5ks, 3.19 : 5 ks, 3.06, 3.07 : 5 ks strojovny UTCH; VZT budou vybaveny podružným rozváděčem pr onapojení technologických zařízení. | 1.13: 1 x dvojzásuvka, 2.62: 0, 3.23, 3.19, 3.06, 3.07: 0 | 1.13: multisenzorové čidlo EPS, V/V, MZ - monitorované zařízení proti požáru, 2.62: multisenzorové čidlo EPS, 1x tlačítko hlásiče požáru 3.23 2 x multisenzorové čidlo EPS, akustická siréna, 3.19: 2 x multisenzorové čidlo EPS, akustická siréna, ostatní dle projektu EPS, 3.06: multisenzorové čidlo EPS, akustická siréna, 3.07 multisenzorové čidlo EPS, akustická siréna, | 1.13: 0 2.62:0 3.19, 3.23, 3.06, 3.07:0 | 1.13: pohybový detektor PIR, 2.62:0 3.19, 3.23, 3.06, 3.07: 0 | 1.13: 1 ks, 2.62: 1 ks 3.19, 3.23, 3.06, 3.07:0 | Gula v podlaze, napojena na kanalizaci
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | serverovny | 2.66, 3.20 | 1. - 3. np | epoxidová stěrka s protiskluzným povrchem | x.09 | epoxidový nátěr | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná | y.01 | bez podhledu | s.v. 3,76 m | z.09 | bez | 2.66: interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, bílé, 3.20: interiérové dveře ocelové, plné, protipožární, bílé | 2.66: D.02, 3.20: D.09 | Min 10°C | max.20°C; chlazení split jednotkou | stropní; ovládání viz požadavky ESI | EL 18 stropní přisazené | 2.66: 2ks, 3.20: 4 ks s přepěťovou ochranou typ dle požadavku napájení racku | 2.66: 1 x, 3.20:0 | 2.66: multisenzorové čidlo EPS, ostatní dle projektu EPS, 3.20: multisenzorové čidlo EPS, | 0 | pohybový detektor PIR, ovládací klávesnice PZTS | 2.66, 3.20 :1 x | 0
|  | SO.01 .1 | HLAVNÍ BUDOVA 1 | sklady | 3.54, 3.53 | 3. np | epoxidová stěrka s protiskluzným povrchem | x.09 | epoxidový nátěr | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná | y.01 | Celoplošný sádrokartonový podhled, bezesparý, hladký, malba | s.v. 2,11 - 4,50 m | z.07 | bez | 3.54: interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, bílé, 3.23: interiérové dveře ocelové, plné, protipožární, bílé | 3.54: D.02, 3.53: D.07 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min. teplota 10°C; VZT výměna vzduchu | bez požadavků | stropní; ovládání viz požadavky ESI | EL 18 stropní přisazené | 1 ks | 0 | 3.54, 3.53: multisenzorové čidlo EPS, ostatní dle projektu EPS | 0 | 0 | 3.54, 3.53: 1 x | 0
Budova SO.01.2
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | chodba | 1.46, 2.47, 2.49, 2.50 3.29, 3.28, 3.41 | 1. - 3. np | dlažba | x.01 | dlažba | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m | y.01 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 3,1 m | z.01, z.11 | bez | prosklené ocelové dveře rámy RAL 8025, světle hnědá | 1.46: D.04, D.03, 2.47: D.04, D.05, 2.49: D.04, 2.50: viz ostatní místnosti, 3.29: D.05, 3.28: D.04, 3.41: viz ostatní místnosti | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 18±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | bez požadavků; nucná výměna vzduchu o teplotě max 26°C | stropní 600x600 mm kryté opálovým sklem v rastru podhledu; Hlavní chodby a společné komunikace – ovládání osvětlení ZAP/VYP pomocí čidel přítomnosti po sekcích v jednotlivých patrech. Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazených spínacích hodin s přednastaveným režimem (ranní provoz, přestávky, ..). Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazeného ovladače z prostoru vstupu / recepce (třídní schůzky, úklid, ..).; nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | 1.46: EL 13 stropní zapuštěné,EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová 2.47, 2.49, 2.50:EL 13 stropní zapuštěné, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová 3.29, 3.28, 3.41: 13 stropní zapuštěné, EL 21 nouzová svítidla, EL 19 nouzová svítidla piktogramová | na každých 6 m délky chodby jedna dvouzásuvka 230V/16A, umístění na vnitřní nebo obvodové stěně chodby; U chodeb a schodišť v prostorách kratších než 6 m bude vždy jedna dvou zásuvka na každé podlaží. | 1.46: 2 x dvojzásuvky v místě pro objednávkový stravovací systém, 2.47: 0 2.49: 0, 2.50 2 x dvojzásuvka v podhledu, systém jednotného času 3.29:0, 3.28: 1 ks dvojzásuvka v podhledu, 3.41: 1 ks dvojzásuvka v podhledu, systém jednotného času | 1.46: multisenzorové čidlo EPS, 1x tlačítko hlásiče požáru, 2.47: multisenzorové čidlo EPS, 2.49: multisenzorové čidlo EPS, 1x tlačítko hlásiče požáru, 2.50: 3 x multisenzorové čidlo EPS, 3.29: 4 x multisenzorové čidlo EPS, 2x tlačítko hlásiče požáru, 3.28: multisenzorové čidlo EPS 3.41: 2 x multisenzorové čidlo EPS, 2x tlačítko hlásiče požáru, | 1.46: 0 2.47, 2.49, 2.50: 0 3.29, 3.28, 3.41:0 | 1.46: pohybový detektor PIR, 2.47, 2.49, 2.50: 0 3.29, 3.28, 3.41:0 | 1.46: 1 x, 2.47: 1 x, 2.49: 1 x, 2.50 3x, 3.29: 2x, 3.28: 1 x, 3.41: 3x | 1.46 umyvadla s míchací baterií teplá a studená vody
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | schodiště | 1.47, 2.48, 3.31 | 1. - 3. np | dlažba | x.01 x.10 | dlažba | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m, omyvatelná malba z boku schodišťových ramen | y.01 | V místě schodišťových ramen a mezipodest bude sádrová stěrka a to i z boku schodišťového ramene. Mimo schodišťová ramena a mezipodesty: rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | (s.v. 3,1 m) | z.01, z.11, z.10 | bez | prosklené ocelové dveře rámy RAL 8025, světle hnědá | 1.47: viz ostatní místnosti, 2.48: 0, 3.31: 0 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 18±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | bez požadavků; nucná výměna vzduchu o teplotě max 26°C | stropní 600x600 mm kryté opálovým sklem v rastru podhledu; Hlavní chodby a společné komunikace – ovládání osvětlení ZAP/VYP pomocí čidel přítomnosti po sekcích v jednotlivých patrech. Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazených spínacích hodin s přednastaveným režimem (ranní provoz, přestávky, ..). Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazeného ovladače z prostoru vstupu / recepce (třídní schůzky, úklid, ..).; nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | 1.47, 2.48. 3.31: EL 16 přisazená na mezipodestách, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, | na každých 6 m délky chodby jedna dvouzásuvka 230V/16A, umístění na vnitřní nebo obvodové stěně chodby; U chodeb a schodišť v prostorách kratších než 6 m bude vždy jedna dvou zásuvka na každé podlaží. | 0 | 1.47: multisenzorové čidlo EPS, 1x tlačítko hlásiče požáru, 2.48: 0, 3.31: 0 | 1.47: dveřní řídící jednotka, čtečka, relé, vstupní dveře - elektromotorický zámek viz specifikace dveří, klávesnice PZTS | 1.47: IP kamera, provedení DOME, pohybový detektor PIR, zápustný magnetický kontakt na vstupních vdřích do objektu | 1.47: 1 x, 2.48: 0, 3.31: 0 | 0
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | toalety, úklid | 1.43, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58, 2.59, 2.60, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 3.47, 3.49, 3.50, 3.51 | 1. - 3. np | epoxidová stěrka V celé ploše pod podlahou provést izolační vanu s vytažením na horní úroveň soklu. | x.06 | betonová stěrka | betonová stěrka, keramický obklad | y.04, y.05 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 2,7 m | z.01, z.11 | bez | 1.49: interiérové dveře ocelové, plné, protipožární, bílé 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58, 2.59, 2.60, 3.34, 3.35,3.39, 3.40, 3.47, 3.49, 3.50, 3.51:interiérové dveře dřevěné, plné, bílé 3.33, 3.36, 3.37: interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, bílé | 1.43: D.09, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58, 2.59, 2.60, 3.34, 3.35,3.39, 3.40, 3.47, 3.49, 3.50, 3.51: D.01 3.33, 3.36, 3.37: D.02 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 18; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | bez požadavků; nucná výměna vzduchu o teplotě max 26°C | stropní | 1.43: EL 15, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53:EL 15, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, 2.51, 2.52, 2.53:EL 15, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, 2.54: EL 15, 2.55, 2.56, 2.58, 2.59, 2.60: EL 15, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36:EL 15, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, 3.37, 3.39, 3.40:EL 15, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, 3.47: EL18, 3.49, 3.50, 3.51:EL 15, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová | 1.43: 2 ks, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53: 0 ks 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58, 2.59, 2.60: 0 ks, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.39, 3.40: 0 ks, 3.47: 1 ks 3.49, 3.50, 3.51: 0 ks | 0 | 1.43: multisenzorové čidlo EPS, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53: 0 2.51, 2.52, 2.53:0 2.54: multisenzorové čidlo EPS, 2.55: 0, 2.56, 2.58, 2.59, 2.60: 0 3.33, 3.34, 3.35, 3.36: 0 3.37, 3.39, 3.40: 0 3.47: multisenzorové čidlo EPS, 3.49, 3.50, 3.51: 0 | 1.43: 0, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53: 0 2.51, 2.52, 2.53, 2.54:0, 2.55, 2.56, 2.58, 2.59, 2.60:0 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 3.47, 3.49, 3.50, 3.51:0 | 2.55, 3.36: WC invalida: 2x tísňové tlačítko, řídící jednotka a potvrzovací(rušící) tlačítko, napájecí zdroj tísňového systému | 1.43: 0, 1.48: 1 x, 1.49:1 x, 1.50: 0 1.51: 1x 1.52: 0 1.53: 0, 2.51: 1x, 2.52: 1x, 2.53: 0, 2.54: 0, 2.55: 1x, 2.56: 1x, 2.58, 2.59, 2.60: 0, 3.33: 1x, 3.34: 1x, 3.35: 0, 3.36: 1x, 3.37: 1x, 3.39:0, 3.40: 0, 3.47: 1x, 3.49: 1x, 3.50:0, 3.51: 0 | Umyvadlo včetně závěsného modulu, sifonu a baterie, připojeno na studenou a teplou vodu a kanalizaci. Závěsná záchodová mísa Závěsný pisoár Závěsný bidet Závěsná výlevka komplet vybavení WC invalidé Vybaveno dle účelu místnosti, výkresové dokumentace a platných norem a vyhlášek
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | jídelna | 1.45 | 1.np | dlažba | x.01 | dlažba | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m | y.01 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 3,1 m | z.01, z.11 | bez | prosklené ocelové dveře rámy RAL 8025, světle hnědá | 1.45: D.03 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory a podlahovými registry s Al mřížkou; min.teplota 20°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení a výměna vzduchu VZT jednotkou; max. teplota v létě 26±2°C; max. vlhkost 70%. | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem; ovládání křížovými vypínači u dveří a u výdeje ze strany kuchyně.. Svítidla budou uspořádány do řad rovnoběžně s obvodovou stěnou; každá řada bude mít svůj vypínač. ovládání viz požadavky ESI nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy dle požadavků na požární únikové cesty | EL13, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, | 10 ks v pravidelně po celé místnosti vždy po 2 kusech, 1 ks uprostřed pod stropem pro wifi | 1 x dvojzásuvka v podhledu, 4 x dvojzásuvka v každém rohu místnosti, systém jednotného času | 7 x multisenzorové čidlo EPS, 1x tlačítko hlásiče požáru, | dveřní řídící jednotka, elektromotorický zámek, | 2 x pohybový detektor PIR, zápustný magnetický kontakt | 7 x | 0
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | gastroprovoz zázemí | 1.40, 1.41, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, | 1.np | epoxidová stěrka | x.08 | epoxidová stěrka | keramický obklad do výšky podhledu, vyjma kanceláře 1.54 | y.05 | SDK celoplošný podhled na ocelový rošt, omyvatelný nátěr | s.v. 3,30 m | z.08 | bez | dle dispozice Gastro, interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | dle dispozice Gastro | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota kancelář = 22°C chodby = 18°C sklady = 10°C jídelna = 20°C sprcha = 24°C ; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení a výměna vzduchu VZT jednotkou; max. teplota v létě 26°C; max. vlhkost 70%. | v chodbě stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem ; ovládání křížovými vypínači u dveří a ze strany kuchyně. ovládání viz požadavky ESI. Chladící a mrazící boxy mají osvětlení jako součást dodávky výrobce boxu. nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy dle požadavků na požární únikové cesty | EL 13, EL 18, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, | dle DPS gastro, zajišťuje Zhotovitel | dle projektu gastro, min. 1 x dvojzásuvka v podhledu pro wifi, 2 x dvojzásuvka u výdejního pultu, ostatní del dispozice gastro, systém jednotného času | multisenzorové hlásiče s detekcí složky CO; V prostotu chladících a mrazících boxu, které budou instalovány u kuchyně, bude instalován teplotní kabel. | dveřní řídící jednotka, elektromotorický zámek, z exteriéru IP komunikační vrátný s kamerou a tlačítky ESL19, zápustný magnetický kontakt, | IP kamera typu DOME, pohybové čidlo PIR, klávesnice PZTS, pohybový detektor PIR, | dle projektu gastro | přípojky a vybavení dle projektu gastro
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | gastroprovoz varna | 1.42, 1.44, 1.69 | 1.np | epoxidová stěrka | x.08 | epoxidová stěrka | keramický obklad do výšky podhledu | y.05 | celoplošný nerez podhled s linerárně rozmístěnými prvky VZT odtahu určenými do kuchyňských provozů; | s.v. 3,30 m | z.06, z.11 | bez | dle dispozice Gastro, interiérové dveře dřevěné, plné, bílé lítačky mezi varnou a výdejem s prosklením a madly | dle dispozice Gastro | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota varna = 18°C; jedná se zejména o dobu mimo provoz kuchyně kdy je potřeba prostory temperovat; během provozu kuchyně bude hlavním regulačním prvkem VZT; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení a výměna vzduchu VZT jednotkou; max. teplota v létě 28°C; max. vlhkost 70%. | stropní, integrované do nerez vzduchotechnického podhledu s integrovaným odtahem par z kuchyňských zařízení. | EL.28, EL 13, EL 18, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, | dle DPS gastro, zajišťuje Zhotovitel | dle projektu gastro, min. 1 x dvojzásuvka v podhledu pro wifi, 2 x dvojzásuvka u výdejního pultu, ostatní del dispozice gastro, systém jednotného času | multisenzorové hlásiče s detekcí složky CO; V prostotu chladících a mrazících boxu, které budou instalovány u kuchyně, bude instalován teplotní kabel. | dveřní řídící jednotka, elektromotorický zámek, z exteriéru IP komunikační vrátný s kamerou a tlačítky, zápustný magnetický kontakt, | IP kamera typu DOME, pohybové čidlo PIR, klávesnice PZTS, pohybový detektor PIR, | dle projektu gastro | přípojky a vybavení dle projektu gastro
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | knihovna | 2.46 | 2.np | dlažba | x.01 | dlažba | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m; prosklená stěna do chodby 2.49 | y.01 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 3,3 m | z.01, z.11 | bez | prosklená stěna v hliníkovém rámu s bezpečnostním sklem s dvěmi prosklenými hliníkovými uzamykatelnými dveřmi rámy RAL 8025, světle hnědá, bezpečnostní polepy ve dvou úrovních, kotevní k hlavní budově školy umožňující dilataci | P.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | dtto učebna | EL 13, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, | 8 ks v každém rohu po 2 kusech, 1 ks uprostřed pod stropem pro wifi | 6 ks dvojzásuvek na každé protilehlé stěně 3 ks, 1 ks v podhledu pro wifi; systém jednotného času | 2 x multisenzorové čidlo EPS, 1x tlačítko hlásiče požáru, | 0 | 0 | 2x
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | učebna polytechnická | 2.67 | 2.np | přírodní linoleum | x.03 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m obklad okolo umyvadla | y.01 y.02 y.05 | rastrový podhled s AKUSTICKÝMI minerálními deskami, viditelný rastr 600 x 600 mm; splňuje akustické požadavky dle platné normy ČSN_73_0527 na dobu dozvuku; absorpční třída A; Možné řešení dle studie prostorové akustiky, viz příloha. | s.v. 3,3 m | z.02, z.11 | akustický podhled, akustický obklad stěn viz akustický posudek | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | D.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem; ovládání vypínači u dveří. Svítidla budou uspořádány do 3 řad rovnoběžně s obvodovou stěnou; každá řada bude mít svůj vypínač. Před tabulí je zavěšené liniové světlo s reflektorem osvětlující tabuli, má vlastní vypínač. ovládání viz požadavky ESI nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | EL 13, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, | dvě zásuvky pro každý stúl, zásuvky osazeny v nábytkové liště nad úrovní pracovního stolu; dvě dvojzásuvky na obou příčných stěnách, 1 ks pod stropem pro wifi | 1 ks dvojzásuvky pro interaktivní tabuli, 3 ks dvojzásuvek na stěně s knihovnou, 1 ks dvojzásuvky v podhledu pro wifi, systém jednotného času | multisenzorové čidlo EPS | Elektromechanický zámek, čtečka čipů, napojeno na systém ACS | 0 | 1x | 2.67 uvyvadlo s míchací baterií, teplá a studená voda, připojení do kanalizace
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | učebna specializovaná - kuchyňka | 2.16 | 2.np | přírodní linoleum | x.03 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m obklad na stěnách s kuchyňskými linkami do výšky pod horní skříňky 1,4 m, akustický obklad stěn dle akustického posudku | y.01 y.02 y.05 | rastrový podhled s AKUSTICKÝMI minerálními deskami, viditelný rastr 600 x 600 mm; splňuje akustické požadavky dle platné normy ČSN_73_0527 na dobu dozvuku; absorpční třída A; Možné řešení dle studie prostorové akustiky, viz příloha. | s.v. 3,3 m | z.02, z.11 | akustický podhled, akustický obklad stěn viz akustický posudek | interiérové dveře dřevěné, plné, protipožární, bílé | D.02 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky ; nad každým sporákem digestoř napojenou na odsávání VZT | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu; nad každým sporákem bude digestoř napojená na odtah VZT | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem; ovládání vypínači u dveří. Svítidla budou uspořádány do řad rovnoběžně s obvodovou stěnou; každá řada bude mít svůj vypínač. Před tabulí je zavěšené liniové světlo s reflektorem osvětlující tabuli, má vlastní vypínač. ovládání viz požadavky ESI nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | EL 13, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, | Pojistková skříň/bytový rozváděč; vyvedení 3 fázového kabelu pro sporáky a trouby; ke každé kuchyňské lince 6 zásuvek 230V/16A; dvojzásuvka u každého stolu; zásuvka pro wifi v podhledu | 1 ks dvojzásuvky v podhledu pro wifi, systém jednotného času | multisenzorové čidlo EPS | Elektromechanický zámek, čtečka čipů, napojeno na systém ACS | 0 | 1x | přípojky vody teplé i studené k kuchyňským linkám; přípojkka kanalizace pro odpad z kuchyňských linek. Baterie dřezová se sprchou
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | učebna chemie a přírodopisu | 2.17 | 2.np | přírodní linoleum | x.03 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m obklad okolo umyvadla, akustický obklad stěn dle akustického posudku | y.01 y.02 y.05 | rastrový podhled s AKUSTICKÝMI minerálními deskami, viditelný rastr 600 x 600 mm; splňuje akustické požadavky dle platné normy ČSN_73_0527 na dobu dozvuku; absorpční třída A; Možné řešení dle studie prostorové akustiky, viz příloha. | s.v. 3,3 m | z.02, z.11 | akustický podhled, akustický obklad stěn viz akustický posudek | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | D.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem kryté opálovým sklem; ovládání vypínači u dveří. Svítidla budou uspořádány do 3 řad rovnoběžně s obvodovou stěnou; každá řada bude mít svůj vypínač. Před tabulí je zavěšené liniové světlo s reflektorem osvětlující tabuli, má vlastní vypínač. ovládání viz požadavky ESI nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | EL 13, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, | 4 ks v každém rohu učebny 1 ks, 2 ks pro interaktivní tabuli, 1 ks v podhledu pro WIFI, 11 podlahových krabic, 1 ks vždy pro jednu lavici/alternativně vyvedení a instalace zásuvek v nábytkové liště nad úrovní desky stolu. Podlahová krabice 1 ks pro katedru, samostatný rozvaděč v místě katedry | 1 ks dvojzásuvky pro interaktivní tabuli, 1 ks dvojzásuvka pro katedru, 1 ks zásuvka pro každého žáká v lavici, 1 ks dvojzásuvky v podhledu pro wifi, 1 HDMI zásuvky mezi katedrou a tabulí, 1 x audio zásuvka na katedře, 2 ks reproduktorů na stěně vedle tabule, systém jednotného času | 2 x multisenzorové čidlo EPS | Elektromechanický zámek, čtečka čipů, napojeno na systém ACS | 0 | 2x | míchací baterie s přípojkoku studené a teplé vody ke každému umyvadlu vestavěnému do nábytku; umyvadla připojen ydo kanaklizace; umyvadlo s míchací baterií na teplou a studenou vodou s závěsným systémem na stěnu, odpad do kanalizace;
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | učebna kmenová | 2.18, 2.19 | 2. np | přírodní linoleum | x.03 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m obklad okolo umyvadla, akustický obklad stěn dle akustického posudku | y.01 y.02 y.05 | rastrový podhled s AKUSTICKÝMI minerálními deskami, viditelný rastr 600 x 600 mm; splňuje akustické požadavky dle platné normy ČSN_73_0527 na dobu dozvuku; absorpční třída A; Možné řešení dle studie prostorové akustiky, viz příloha. | s.v. 3,3 m | z.02, z.11 | akustický podhled, akustický obklad stěn viz akustický posudek | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | D.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem; ovládání vypínači u dveří. Svítidla budou uspořádány do 3 řad rovnoběžně s obvodovou stěnou; každá řada bude mít svůj vypínač. Před tabulí je zavěšené liniové světlo s reflektorem osvětlující tabuli, má vlastní vypínač. ovládání viz požadavky ESI nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | EL 13, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, | 4 ks v každém rohu učebny 1 ks, 2 ks pro interaktivní tabuli, 1 ks v podhledu pro WIFI, podlahová krabice u katedry s 4 ks zásuvek | 1 ks dvojzásuvka u katedry, 1 ks dvojzásuvka u interaktivní tabule, 1 ks HDMI zásuvka u katedry, 1 ks HDMI zásucka u tabule, 1 ks dvojzásuvka v podhledu pro wifi, systém jednotného času | multisenzorové čidlo EPS na každou třídu | 0 | 0 | 2x na každou učebnu | Umyvadlo včetně závěsného modulu, sifonu a baterie, připojeno na studenou vodu a kanalizaci. Na konci vodovodních větví bude umístěn automatický ventil pro hygienický proplach.
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | učebna kmenová | 3.42, 3.43 | 3. np | přírodní linoleum | x.04 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m obklad okolo umyvadla, akustický obklad stěn dle akustického posudku | y.01 y.02 y.05 y.07 | rastrový podhled s AKUSTICKÝMI minerálními deskami, viditelný rastr 600 x 600 mm; splňuje akustické požadavky dle platné normy ČSN_73_0527 na dobu dozvuku; absorpční třída A; Možné řešení dle studie prostorové akustiky, viz příloha. | s.v. 2,11 - 4,50 m | z.07 z.02 | akustický podhled, akustický obklad stěn viz akustický posudek | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | D.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem; ovládání vypínači u dveří. Svítidla budou uspořádány do 3 řad rovnoběžně s obvodovou stěnou; každá řada bude mít svůj vypínač. Před tabulí je zavěšené liniové světlo s reflektorem osvětlující tabuli, má vlastní vypínač. ovládání viz požadavky ESI nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | EL 13, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, | 4 ks v každém rohu učebny 1 ks, 2 ks pro interaktivní tabuli, 1 ks v podhledu pro WIFI, podlahová krabice u katedry s 4 ks zásuvek | 1 ks dvojzásuvka u katedry, 1 ks dvojzásuvka u interaktivní tabule, 1 ks dvojzásuvka v podhledu pro wifi, systém jednotného času | 2 x multisenzorové čidlo EPS na každou třídu | 0 | 0 | 2x na každou učebnu | Umyvadlo včetně závěsného modulu, sifonu a baterie, připojeno na studenou vodu a kanalizaci. Na konci vodovodních větví bude umístěn automatický ventil pro hygienický proplach.
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | kabinet | 2.61, 3.44 | 2. - 3. np | přírodní linoleum | x.03 x.04 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná | y.01 y.07 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 3,3 m | z.07 z.01 | bez | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | D.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem kryté opálovým sklem; lokálně ZAP/VYP – počet stupňů dle počtu řad svítidel. | EL 13, EL 21 nouzové, EL 19 nouzová piktogramová, | 2.61, 6.44: 4 ks pro každý pracovní stůl v podlahové krabici, 8 ks v místnosti 2 ks v každém rohu místnosti, 3.44: 1x zásuvka v podhledu pro wifi | 2.61: 1 x dvojzásuvka v podlahové krabici pro každý pracovní stůl, systém jednotného času 1 x dvojzásuvka v každém rohu místnosti, systém jednotného času 3.44: 2 x dvojzásuvka pro každý pracovní stůl, 1x zásuvka v podhleldu pro wifi, systém jednotného času | multisenzorové čidlo EPS na každý kabinet | příprava pro instalaci přístupové čtečky | 0 | 1x na každý kabinet | 0
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | technické místnosti, strojovny | 2.63, 2.64, 3.32, 3.45, 3.46 | 2. - 3. np | epoxidová stěrka s protiskluzným povrchem V celé ploše pod podlahou provést izolační vanu s vytažením na horní úroveň soklu. | x.09 | epoxidový nátěr | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná | y.01 | bez podhledu v 2NP | s.v. 3,76 m | z.09 v 2NP z.07 v 3NP | bez | interiérové dveře ocelové, plné, protipožární, bílé | 2.63, 2.64: D.07 3.32, 3.45: D.09, 3.46: D.07 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 10±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | dle požadavků technologie | stropní liniové světlo přisazené | EL 18 | zásuvková krabice vždy 5 ks zásuvek; místnost 3.45 4 ks 230V/16A zásuvek pro 2x pračka + 2x sušička | 0 | 2.63, 2.64: multisenzorové čidlo EPS na každý kabinet, 3.32: 2 x multisenzorové čidlo EPS na každý kabinet, 1x akustická siréna 3.45: multisenzorové čidlo EPS na každý kabinet, 1x akustická siréna 3.46: 2 x multisenzorové čidlo EPS na každý kabinet, 1x akustická siréna | 2.63, 2.64: 0 3.32, 3.45, 3.46:0 | 2.63, 2.64: 0 3.32, 3.45, 3.46:0 | 2.63, 2.64: 1 x nástěnný, 3.32, 3.45, 3.46: 0 | místnost 3.45 = 2x přívod vody pro pračku; 4x odpad pro 2x pračku a 2x sušičku; umyvadlo připojené na vodu a kanalizaci
|  | SO.01.2 | HLAVNÍ BUDOVA 2 | serverovny, UPS | 2.65, 3.48 | 2. - 3. np | epoxidová stěrka s protiskluzným povrchem | x.09 | epoxidový nátěr | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná | y.01 | bez podhledu v 2NP | s.v. 3,76 m | z.09 v 2NP z.07 v 3NP | bez | interiérové dveře ocelové, plné, protipožární, bílé | D.09 | Min 10°C | max.20°C; chlazení split jednotkou s redundancí | stropní liniové světlo přisazené | EL 18 | 3 ks zásuvek, typ dle požadavku napájení racku | 0 | multisenzorové čidlo EPS na každou místnost | 0 | 2.65: pohybové čidlo PIR, klávesnice PZTS, zálohovaný napájecí zdroj systému EKV, zálohovaný napájecí zdroj systému PZTS, 3.48: 0 | 2.65: 1x, 3.48: 1x | 0
|  | SO.01.3 | TĚLOCVIČNA | spojovací krček | 1.01c | 1.np | dlažba | x.01 | dlažba | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m | y.01 | rastrový podhled s minerálními deskami , viditelný rastr 600 x 600 mm; | s.v. 3,95 m | z.01, z.11 | bez | dveře směrem do budovy tělocvičny a do budovy školy: prosklené ocelové dveře, protipožární, rámy RAL 8025, světle hnědá | D.04 | bez požadavků | bez požadavků | stropní liniové světlo přisazené | EL13 | 0 | 0 | multisenzorové čidlo EPS, 1x tlačítko hlásiče požáru | dveře do tělocvičny a do budovy školy: dveřní řídící jednotka, čtečka v panelu ESL19, relé, vstupní dveře - elektromotorický zámek | IP kamera typu DOME, pohybové čidlo PIR, klávesnice PZTS, zápustný magnetický kontakt na dveřích ve fasádě | 1x nástěnný | 0
|  | SO.01.3 | TĚLOCVIČNA | foyer, chodba | 11.01, 11.02 12.01, 13.01 | 1. - 3.np | dlažba | x.01 | dlažba | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m | y.01 | bílý nátěr na stropní železobetonovou konstrukci | s.v. 2,8 m | z.09 | bez | viz ostatní místnosti | viz ostatní místnosti | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 18±2°C; | bez požadavků; nucená výměna vzduchu | stropní liniové světlo přisazené | EL 18 | 1 ks na místnost, 1 ks v podhledu pro wifi | 1 ks dvojzásuvka v podhledu pro wifi, systém jednotného času | dle realizační PD | 0 | 11.01, 11.02: pohybové čidlo PIR | 11.01, 11.02: 5x, 12.01: 5 x, 13.01: 3x | 0
|  | SO.01.3 | TĚLOCVIČNA | šatna | 11.06, 11.09, 12.07, 12.10 | 1. - 2.np | epoxidová stěrka | x.06 | epoxidová stěrka | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m | y.01 | bílý nátěr na stropní železobetonovou konstrukci | s.v. 2,8 m | z.09 | bez | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | D.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22°C; nucená výměna vzduchu | bez požadavků; nucená výměna vzduchu | stropní liniové světlo přisazené | EL 18 | 1 ks na místnost | 0 | multisenzorové čidlo EPS/místnost | 0 | 11.06, 11.09: pohybové čidlo PIR | 1xnástěnný/místnost | 0
|  | SO.01.3 | TĚLOCVIČNA | umývárna, WC, úklid | 11.07, 11.08, 11.10, 11.11, 11.03, 11.15 12.08, 12.09, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.03, 12.04, 12.05 | 1. - 2.np | epoxidová stěrka V celé ploše pod podlahou provést izolační vanu s vytažením na horní úroveň soklu. | x.06 | betonová stěrka | betonová dekorační stěrka voděodolná | y.04 | bílý nátěr na stropní železobetonovou konstrukci | s.v. 2,8 m | z.09 | bez | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | D.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 18°C; šatny 22°C, a sprchy 24°C; VZT jednotka přivádí čerstvý vzduch do šatny a ve sprchách a na WC jsou odtahy. | bez požadavků; nucená výměna vzduchu | stropní liniové světlo přisazené | EL 18 | 0 | 0 | 11.07, 11.08, 11.10, 11.11, 11.03 0 ks 12.08, 12.09, 12.11, 12.12, 0 ks, 12.13, 12.14 0 ks, 12.03, 12.04 0 ks 12.05 1 ks | 0 | 0 | 1xnástěnný/místnost | Vybaveno dle účelu místnosti, výkresové dokumentace a platných norem a vyhlášek: Umyvadlo včetně závěsného modulu, sifonu a baterie, připojeno na studenou a teplou vodu Sprcha s míchací baterií a studenou a teplou vodou; sprchová mísa řešena spádováním v podlaze k odtokovému žlabu; textilní závěs. Závěsná záchodová mísa Závěsný pisoár Závěsný bidet Závěsná výlevka 11.03 komplet vybavení WC invalidé 11.15 úklidová místnost je navíc vybavena vaničkou v podlaze, umožňující rychlé vypuštění čistícího vozíku
|  | SO.01.3 | TĚLOCVIČNA | kancelář | 11.13 | 1.np | přírodní linoleum | x.02 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná | y.01 | bílý nátěr na stropní železobetonovou konstrukci | s.v. 2,6 m | z.09 | bez | interiérové dveře dřevěné, plné, bílé | D.01 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 22±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | rozvod centrálního chladu; chlazení místnosti kanálovými fancoily; max. teplota v létě 24±2°C; max. vlhkost 70%. Výměna vzduchu pomocí VZT jednotky; přívody vzduchu výřivé anemostaty; odtah mřížkou v podhledu | stropní kazetové 600x600 mm kryté opálovým sklem kryté opálovým sklem; lokálně ZAP/VYP – | EL 18 | 4 ks | systém jednotného času | multisenzorové čidlo EPS | 0 | pohybové čidlo PIR | 1xnástěnný/místnost | 0
|  | SO.01.3 | TĚLOCVIČNA | technické místnosti | 11.04, 11.17, 13.03, 13.04, 13.05 | 1. - 3.np | epoxidová stěrka s protiskluzným povrchem | x.09 | epoxidový nátěr | sádrová omítka pouze na cihelných stěnách, bílá malba, otěruvzdorná na betonových stěnách pouze bílá malba | y.01 na cihelných stěnách, y.08 na betonových stěnách | bílý nátěr na stropní železobetonovou konstrukci | s.v. 2,8 m | z.09 | bez | interiérové dveře ocelové, plné, protipožární, bílé | 11.04: D.08, 13.03, 13.04, 13.05: D.07 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 10±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | dle požadavků technologie | stropní liniové světlo přisazené | EL 18 | zásuvkový box 5 ks zásuvek | 1 ks dvojzásuvka na místnost | multisenzorové čidlo EPS/místnost | 0 | 11.17:pohybové čidlo PIR, zápustný magnetický kontakt na dveřích ve fasádě | 1xnástěnný/místnost | 0
|  | SO.01.3 | TĚLOCVIČNA | serverovna, rozvodna | 11.12, 11.14 | 1. - 3.np | epoxidová stěrka s protiskluzným povrchem | x.09 | epoxidový nátěr | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná | y.01 | bílý nátěr na stropní železobetonovou konstrukci | s.v. 2,8 m | z.09 | bez | interiérové dveře ocelové, plné, protipožární, bílé | D.09 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 10±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | chlazení split jednotkou max. teploty 20°C | stropní liniové světlo přisazené | EL 18 | 3 ks | 0 | multisenzorové čidlo EPS/místnost | 0 | 0 | 1xnástěnný/místnost | 0
|  | SO.01.3 | TĚLOCVIČNA | tělocvična velká | 11.18 | 1.np | palubová dřevěná podlaha | x.05 | dřevěný obklad | Pohledový beton a bezprašný nátěr, protinárazový obklad stěn do výšky dle akustického posudku povrchový obklad dubové dřevo, akustický obklad stěn obkladové prvky nemořený dub | y.06 | Dřevotřískový obklad stropní konstrukce, odsazení 200 mm a bez vložené izolace. Umístění v každé druhé vlně. Podhled vhodný pro vysoké riziko mechanického nárazu. Pohled je nad úrovní spodního líce žeber předpínaných nosníků, tak aby nezasahoval do světlé výšky kontrukce tělocvičny. Umožňuje vložit osvětlovací těleso.Bezprašný nátěr betonové konstrukce. | s.v. 8,4 m | z.03, z.11 | akustický podhled odolný nárazům, akustický obklad stěn viz akustický posudek | interiérové dveře ocelové, plné, protipožární, bílé | D.07 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 18°C; výměna vzduchu a rychlá regulace teploty pomocí VZT jednotky | clazení pomocí centrální VZT jednotky na max. teplotu 25°C | stropní svítidlo odolné proti mechanickému poškození; lokálně ZAP/VYP od vstupu do prostoru (počet stupňů dle počtu řad po délce tělocvičny). | EL17 | 4 ks u všech vstupních dveří, celkem 12 ks, z toho budo dvakrát zásuvkové boxy typ EL.25 obsahující 2x240V + 2 x400V. Jeden box bude u vchcodu z nářaďovny (může být umístěn přímo v nářaďovně) a druhý bude z atribunou v jiho-západním rohu. Zásuvky budou kryté dvířky v dřevěném ostění. Dvířka budou ze stejného dřeva jako ostění. 2 ks pod stropem pro wifi, 2 ks pro informační tabuli skóre | 2 ks dvojzásuvka pod stropem pro wifi, 1 ks dvojzásuvka pro skóre tabuli | detekce pomocí nasávacího systému. Vyhodnocovací jednotka bude umístěna ve výšce 1,5 m nad podlahou místnosti. U každých únikovýc dveří bude tlačítko hlášení požáru; Shromažďovací prostor - požadavek na ZOTK. | 0 | IP kamera typu DOME, pohybové čidlo PIR, | 6xnástěnný/místnost | 0
|  | SO.01.3 | TĚLOCVIČNA | nářaďovna | 11.05 | 1.np | dlažba | x.01 | přírodní linoleum | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná | y.01 | bílý nátěr na stropní železobetonovou konstrukci | s.v. 2,8 m | z.10 | bez | interiérové dveře ocelové, plné, protipožární, bílé | D.07 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 10±2°C; výměna vzduchu pomocí VZT jednotky | bez požadavků, výměna vzduchu VZT jednotkou | stropní liniové světlo přisazené, lokálně ZAP/VYP, jeden okruh | EL18 | 3 ks u vstupních dveří | 0 | multisenzorové čidlo EPS, 1x tlačítko hlásiče požáru | 0 | 0 | 1xnástěnný/místnost | 0
|  | SO.01.3 | TĚLOCVIČNA | schodiště | 12.02, 13.02 | 1. - 3.np | dlažba | x.01, x.10 | dlažba | sádrová omítka, bílá malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m | y.01 | bílý nátěr na stropní železobetonovou konstrukci | s.v. 3,28 m | z.10 | bez | 0 | 0 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 18±2°C; | bez požadavků | Hlavní chodby a společné komunikace – ovládání osvětlení ZAP/VYP pomocí čidel přítomnosti po sekcích v jednotlivých patrech. Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazených spínacích hodin s přednastaveným režimem (ranní provoz, přestávky, ..). Možnost dálkového sepnutí pomocí nadřazeného ovladače z prostoru vstupu / recepce (třídní schůzky, úklid, ..).; nouzová světla samostatná osazená v podhledu; svítící piktogramy del požadavků na požární únikové cesty | EL 16 | 0 | 0 | multisenzorové čidlo EPS/podlaží, 1x tlačítko hlásiče požáru | 0 | 0 | 1xnástěnný/místnost | 0
|  | SO.01.3 | TĚLOCVIČNA | tělocvična malá | 12.06 | 2.np | přírodní linoleum | x.03 | přírodní linoleum | malba, otěruvzdorná omyvatelná do výšky 1,1 m | y.01 | Akustický podhled; Akustická třída A v celé ploše stropu | s.v. 3,28 m | z.05 | třídy A | interiérové dveře ocelové, plné, bílé | D.06 | centrální rozvody tepla; médium voda; vytápění deskovými teplovodními radiátory; min.teplota 18°C; výměna vzduchu a rychlá regulace teploty pomocí VZT jednotky | clazení pomocí centrální VZT jednotky na max. teplotu 25°C | stropní svítidlo odolné proti mechanickému poškození; lokálně ZAP/VYP od vstupu do prostoru (počet stupňů dle počtu řad po délce tělocvičny). | EL17 | 2 ks u vstupních dveří, 2 ks v každé mrohu místnosti, 2 ks pod stropem pro wifi | 1 dvojzásuvka pod stropem, systém jednotného času | multisenzorové čidlo EPS, 1x tlačítko hlásiče požáru | 0 | 0 | 1xnástěnný/místnost | 0
Note on Z27: Janeček, Pavel: El.mechanický zámek nedoporučujeme; zámek je stále zavřený, krom krátkého okamžiku impulzu od čipu; po dohodě s paní Librovou neimplementováno
Note on X44: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Jednotný čas bude ukazovat „skóre tabule“. Pokud by byly hodiny zvlášť, museli by být v nerozbitném provedení.