## Cover
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(pro druhou fázi zadávacího řízení)
Výstavba paroplynového cyklu č. 2 v Teplárně Komořany
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
KNIHA „B“
ČÁST „B.1“ – TECHNICKÁ ČÁST
PŘÍLOHA Č. 1 - PŘIPOJOVACÍ BODY
ZADAVATEL:
United Energy, a.s.
se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO: 273 09 959

## MECH
NAPOJOVACÍ BODY - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Číslo | Název | Tlak | Teplota | Připojení | Popis | Podlaží | Obr.
NB01 | Oběhová voda do HRSG | 11 - 22 bar(a) | 58 - 105°C | DN700 | Potrubní oběhové vody ve strojovně parních turbín mezi sloupy D-3 a E-3. | nad +7,7m | #VALUE!
NB02a | Oběhová voda z HRSG před ZO | 11 - 22 bar(a) | 58 - 105°C | DN700 | Potrubní oběhové vody ve strojovně parních turbín mezi sloupy D-3 a E-3. | nad +7,7m
NB02b | Oběhová voda z HRSG před ŠO | 11 - 22 bar(a) | 58 - 105°C | DN800/ DN400 (odbočka) | Potrubní oběhové vody ve strojovně parních turbín mezi sloupy D-3 a E-3. | nad +0,2m | #VALUE!
NB03 | Admisní páry z HRSG do sběrny | 72 bar(a) pojišťovací ventily na stávajících kotlech max. 76 bar(a) min. 41 bar(a) | 485°C 450 - 500°C | DN250 | Propojovací parovod admisní páry na kotelně mezi sloupy B,C - 10,11 | nad +0,2m | #VALUE!
NB04a | NT pára z HRSG do sběrny A | 11 bar(a) | 280°C 275 - 310°C | DN350 | Napojení po zrušené RSCHS 1/0,1MPa v mezistrojovně mezi sloupy C,D-9,10. Napojení bude T-kusem do obou NB. | nad +0,2m | #VALUE!
NB04b | NT pára z HRSG do sběrny B | 11 bar(a) | 280°C 275 - 310°C | DN350 |  | nad +0,2m
NB13a | Kondenzát ze sekce ŠO I-II | 1,7MPa | 80-130°C | cca DN200 | Napojení na výtlak kondezátních čerpadel na kotě 7,7m na strojovně | +7,7m
NB13b | Kondenzát ze sekce ŠO III-IV | 1,7MPa | 80-130°C | cca DN200 | Napojení na výtlak kondezátních čerpadel na kotě 7,7m na strojovně | +7,7m
NB16 | Odvod do kanalizace | 1 bar(a) | max. 40°C | - | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 05 | Oběhová voda z PPC1 pro ohřev plynu a antiicing - přívod | rozsah 1,1 - 2,2 MPa(a) | rozsah 75 - 140°C | bude upřesněno | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 06 | Oběhová voda z PPC1 pro ohřev plynu a antiicing - vratná | rozsah 1,1 - 2,2 MPa(a) | rozsah 50 - 60°C | bude upřesněno | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 12 | Kondenzát z TG do podchlazovače | rozsah 1,1 - 2,1 MPa(a) | rozsah 50 - 135°C | DN200 | Budoucí napojovací bod vytvoření při výstavbě PPC1 ve strojovně TG | - | -
NB PPC1 20 | Výtlak ze stáčení reagentu SCR | - | - | - | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 25 | Tlakový vzduch sušený | 8 bar(g) | - | DN80 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | -
NB PPC1 40 | VT zemní plyn | 38 bar(a) 32 - 40 bar(a) | - | DN150 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 41 | STL zemní plyn | 3,5 bar(a) | - | DN200 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 62 | Chladicí voda vstup | rozsah 1,6 - 2,3 bar (a) | 15 - 27 °C | DN250 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 63 | Chladicí voda výstup | - | - | DN250 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 14 | Odvod kondenzátu z odvodnění HRSG | otevřená kondenzátní nádrž 1 bar(a) + tlaková ztráta potrubí | max. 115°C | DN32 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 30 | Demivoda pro plynovou turbínu a HRSG | 1,8MPa | max. 60°C | DN100 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 31 | Změkčená voda pro plynovou turbínu a HRSG | 350kPa | max. 60°C | DN65 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 50 | Pitná voda | max 7 bar(a) | - | - | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB PPC1 65 | Surová voda (přídavná chladicí voda) | max. 1,0 MPa(a) | - | DN250 | Budoucí napojovací bod vytvořený při výstavbě PPC1 u PPC1 | - | -
NB G01 | Spaliny z plynové turbíny do HRSG | Dle přílohy č.5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny | - | -
NB G02 | VT plyn do plynové turbíny | Dle přílohy č.5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny | - | -
NB G02a | Potrubní napojení hlavního urávěru plynu v dodávce plynové turbíny | Dle přílohy č.5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny | - | -
NB G02b |  | Dle přílohy č.5 |  |  |  | - | -
NB G10 | Chladící voda pro plynovou turbín - zpětná | Dle přílohy č.5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny | - | -
NB G11 | Chladící voda pro plynovou turbín - přívod | Dle přílohy č.5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny | - | -
NB G12 | Demivoda pro plynovou turbínu | Dle přílohy č.5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny | - | -
NB G13 | Změkčená voda pro plynovou turbínu | Dle přílohy č.5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny | - | -
NB G14 | Tlakový vzduch pro plynovou turbínu | Dle přílohy č.5 |  |  | Napojovací bod na skidu plynové turbíny | - | -

## ELE
NAPOJOVACÍ BODY - ELEKTRO ČÁST
Označení rozváděče | Číslo napojovacího bodu | Název napojovacího bodu | Parametry napojovacích bodů |  |  |  | Popis napojovacího bodu
| Označení | Označení | Napětí | Jmenovitá hodnota | Systém napojení | Frekvence | Označení
|  |  | (kV) | (A) | - | (Hz)
HR6B k. č. 16 | E_VN_001 | vysokonapěťový rozvaděč | 6 | 2500 | přípojnice | 50 | úpravy na stávajícím poli dle potřeby
R110, pole č.18 | E_VNV_001 | trubková rozvodna velmi vysokého napětí | 110 | 2000 | přípojnice, za odpojovači | 50 | v poli jsou odpojovače Q11 a Q13, jejich výstupní praporce jsou napojovací body, celklem 6 ks trubek Al
panel APEL | E_NN_004 | panel 00CWA bude doplněn | - | - | - | - | panel APEL bude doploněn o rozšířenou soustavu teplárny
MicroSCADA | E_SL_0001 | skříň 00CWD01 na elektrovelíně v objektu č.2 R110 | - | - | - | - | do MicroSCADY budou doplněna všechna nová zařízení, viz popis Technické zprávy
PpS | E_SL_0002 | Skříň +00CBC01 na elektrovelíně v objektu č.2 R110. | - | - | - | - | Dopojení komunikace pro Podpůrné služby ČEPS
U/Q | E_SL_0003 | Skříň UniControls EGU na elektrovelíně v objektu č.2 R110 | - | - | - | - | Dopojení komunikace pro regulaci U/Q ČEZ Distribuce
Optika | E_SL_0004 | Skříň umístěná v Úložiště maziv K015 v HVB objekt č.1. | - | - | - | - | Napojení optických kabelů
GT
skříň vyvedení výkonu | E_VN_001 | oceloplechový vysokonapěťový rozvaděč | 10.5 | max. 4000 | přípojnice | 50 | napojení bude provedeno jednožilovými hliníkovými vodiči nebo hliníkovým zapouzdřeným systémem
transformátor roztáčecího/protáčecího zařízení | E_VN_0002 | svorky transformátoru na straně VN | 6,3/0,69 | vypínač VN 1250A / switch MV 1250A | přípojnice Al | 50 | na straně VN bude napojen jednožilovými vodiči, vývod bude vybaven ochranou s ochrannými funkcemi dle požadavků dodavatele GT (zkratová, zemění, …)
pracovní uzemnění | E_ZE_001.xx | zemnící body | - | - | FeZn vodiče, nebo Cu ekvipotenciální přípojnice | - | pro všechna dodaná zařízení elektro bude připraveno, v rámci stavebních objektů, uzemnění dle technickách požadavků dodavatele zařízení GT a jeho příslušenství
ochranné uzemění | E_ZE_002.xx | zemnící body | - | - | FeZn vodiče, nebo Cu ekvipotenciální přípojnice | - | pro všechna dodaná zařízení elektro bude připraveno, v rámci stavebních objektů, uzemnění dle technickách požadavků dodavatele zařízení GT a jeho příslušenství
rozváděče NN | E_NN_001.xx | oceloplechové nízkonapěťové rozvaděče | 0.4 | max. 1000 | přípojnice Al, svorky | 50 | pro dodané rozváděče v rámci GT budou zhotoveny dva přídody o jmenovitých parametrech napětí a proudů dle požadavků dodavatele GT
transformátor roztáčecího/protáčecího zařízení | E_NN_002.xx | svorky transformátoru na straně NN | 6,3/0,69 | dle požadvků dodavatele GT | přípojnice Al | 50 | transformátor bude v samostané kobce s udržovanou teplotou dle požadavků dodavatele GT, na straně NN bude napojen kabely např. NAYCWY 0,6/1 kV
elektrické pohony | E_NN_003.xx | svorky, praporce, třmeny ve skříních na pohonech | 0,69, 0,400, 0,230 | dle požadvků dodavatele GT | Cu vodiči do 16 mm2, nad 16 mm2 Al žíly | 50, DC pohony | dodavatel GT sdělí minimální a maximální průřezy vodičů, které je možno připojit do svorkovnic pohonů, v případě že bude zapotřebí vodiče přesvorkovat, pak přesvorkovácí skříně nejsou součástí dodávky GT
PTP, PTN | E_NN_004.xx | skříň vyvedení výkonu a nuly, jejich NN část | - | - | svorky | - | ochrany generátoru, blokového a odbočkového transformátoru a ochrana záložní celého bloku nejsou součástí dodávky GT
řídící systém elektro | E_ŘS_001.xx | skříň buzení a AVR, převodníky P, Q, S, a další zařízení dle potřeby | - | - | svorky | - | do ŘS elektro budou doplněna všechna nová zařízení

## I+C
NAPOJOVACÍ BODY - ČÁST MaR
Číslo napojovacího bodu | Název napojovacího bodu | Popis napojovacího bodu | Doplňující informace
Označení | Označení | Označení | Označení
IC_001 | ŘS- komunikace | Připojení řídicího systému nového PPC bloku do stávající procesní sítě průmyslového Ethernetu | Provozní budova, podlaží +7,70m, místnost stávající dozorny
IC_002 | 230V napájení | Napájení skříní ŘS a příslušenství MaR pro GT a HSRG | Budova nové rozvodny, 3.NP, místnost rozvaděčů NN elektro
GT
I-001 | Připojení nadřazeného řídicího systému paroplynového celku a řídicího systému podpůrných služeb
I-002 | Připojení kamerového systému do stávajíícho okruhu
I-003 | Připojení nových čidel EPS do stávajíícho systému EPS
I-004 | Připojení nových čidel GDS do systému GDS celého paroplynového celku