ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(pro druhou fázi zadávacího řízení)

Výstavba paroplynového cyklu č. 2 v Teplárně Komořany

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „B“

ČÁST „B.1“ – TECHNICKÁ ČÁST

Příloha č.3 – Požadavky na předávanou dokumentaci

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03

IČ: 273 09 959

OBSAH DOKUMENTU

1.	Úvod	3

1.1.	Databáze dokumentace	3

2.	Dokumentace k provádění stavby - Basic Design	4

2.1.	Strojně-technologická část	5

2.2.	Stavební část	5

2.3.	Elektro část	5

2.4.	MaR + ASŘTP část	5

2.5.	HAZOP	5

3.	Plán Jakosti	6

3.1.	Plán tvorby dokumentace (PLTD)	7

3.2.	Plán kontrol, zkoušek a inspekcí	7

3.2.1.	Plán kontrol a zkoušek	8

3.2.2.	Programy zkoušek	9

3.2.3.	Kniha kontrol a zkoušek	10

3.3.	Projekt pro první uvedení do provozu	10

3.4.	Projekt garančních zkoušek	11

4.	Dokumentace pro změnu stavby před dokončením	12

5.	Dokumentace k provádění stavby – Detail design	12

5.1.	Strojně-technologická část	12

5.2.	Stavební část	13

5.3.	Elektro část	13

5.4.	MaR + ASŘTP část	14

6.	Dokumentace skutečného provedení	17

7.	Průvodní technická dokumentace	18

7.1.	Provozní předpis	19

7.2.	předpisy pro údržbu	20

8.	Dokumentace pro školení personálu objednatele	21

9.	Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu	21

10.	Schvalování dokumentace	22

11.	TERMÍNY předávání dokumentace	24

12.	Požadavky na elektronicky předávanou dokumentaci	27

# Úvod

Tento dokument stanovuje v návaznosti na smlouvu základní požadavky objednatele na provedení, způsob předávání, schvalování a rozsah následujících dokumentů anebo dokumentací:

- Dodavatelská dokumentace:

- Dokumentace k provádění stavby - Basic Design,

- Dokumentace pro změnu stavby před dokončením,

- Dokumentace k provádění stavby – Detail Design,

- Dokumentace skutečného provedení,

- Průvodní technická dokumentace s provozními předpisy a předpisy pro údržbu

- Plán jakosti

- Dokumentace pro školení personálu objednatele

Jedná se o předpokládaný minimální rozsah, který objednatel anebo zhotovitel mohou po dohodě upravit (rozšířit) v návaznosti na podmínky technického návrhu díla.

To vše v členění a provedení, jak je požadováno v dalším textu této přílohy. Přitom platí, že v textu jsou uvedeny detailní požadavky pouze na ty druhy dokumentace, která není podrobně rozvedena v jiných částech smlouvy.

Veškerá dokumentace předávaná zhotovitelem bude zpracována jasnou a čitelnou formou a v souladu s normami a dobrou inženýrskou praxí.

Dokumentace zpracovávaná v rámci smlouvy musí být dodána zhotovitelem v takovém rozsahu, množství, termínech a kvalitě, aby umožnila:

      - získání veškerých povolení, souhlasů a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších zainteresovaných stran, které jsou dle platné legislativy nutné pro realizaci a provoz díla,

      - posouzení technického řešení díla, jeho rozdělení do časových úseků v souladu s časovým plánem a posouzení jeho souladu s požadavky smlouvy,

      - provedení díla, jeho montáž a uvedení do provozu,

      - koordinaci se souběžně probíhajícími aktivitami a projekty v areálu objednatele,

      - zajištění kompatibility díla a stávajícího zařízení objednatele,

      - zajištění kvality díla,

      - demontáž a likvidaci nahrazovaného zařízení,

      - provoz, údržbu a opravy díla,

      - provedení garančního měření,

      - školení personálu objednatele,

      - zdokumentování konečného stavu díla.

## Databáze dokumentace

Po celou dobu realizace díla povede zhotovitel databázi (soupis) předané dokumentace. Tato databáze bude zpracována v elektronické formě podle kapitoly 12 níže a bude obsahovat minimálně následující údaje:

      - číslo dokumentu / výkresu,

      - název dokumentu / výkresu,

      - datum vydání a číslo poslední platné revize,

      - stav dokumentu / výkresu v souladu s postupem schvalování,

      - u schválených dokumentů datum schválení,

      - zpracovatele dokumentu,

      - druh dokumentace (Projektová dokumentace pro provádění stavby, Dokumentace zajištění kvality, Dokumentace zařízení staveniště apod.).

Aktuální verze databáze v elektronické verzi bude předávána objednateli společně s každou předávanou dokumentací (i částí nebo revizí dokumentace).

# Dokumentace k provádění stavby - Basic Design

Dokumentace bude obsahovat veškeré nové a dotčené stavební objekty a provozní soubory. Dokumentace bude řešit vazby na dodávku plynové turbíny.

Základní a minimální požadovaný rozsah dokumentace Basic Design se ze strany zadavatele předpokládá následovně:

## Strojně-technologická část

Součástí bude následující:

- Základní popis technologie a zařízení,

- Potvrzené podmínky okolí a vstupů,

- Celkové technologické schéma,

- P&ID v členění dle provozních souborů,

- Bilanční výpočty médií a energií v členění dle provozních souborů,

- Seznam všech známých zařízení,

- Údajové listy všech nových anebo upravovaných zařízení,

- Základní dispoziční výkresy jednotlivých zařízení a sestav v rámci provozního souboru,

- Návrh materiálového řešení jednotlivých zařízení,

- Soupis připojovacích bodů včetně parametrů a rozměrů,

- Potvrzený seznam médií,

- Návrh systému izolací,

- Návrh systémů nátěrů,

- Návrh značení zařízení,

- Návrh protokolu o určení vnějších vlivů,

## Stavební část

Součástí bude následující:

- Přehledná situace stavby (minimální rozsah),

- Stavební dispozice, řezy a pohledy stavebních objektů,

- Schémata slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací jednotlivých stavebních objektů včetně osvětlení,

- Návrh požárně bezpečnostního řešení jednotlivých objektů a ploch včetně vazeb na dodávku plynové turbíny,

- Předpokládané stavebně-technické a geologické průzkumy,

## Elektro část

Součástí bude následující:

- Základní popis technického řešení,

- Základní jednopólové schéma napájení a schémata jednotlivých provozních souborů,

- Seznam všech elektrospotřebičů,

- Údajové listy hlavních elektrospotřebičů,

- Návrh dispozičního řešení úprav rozvoden,

## MaR + ASŘTP část

Součástí bude následující:

- Základní popis návrhu systému řízení s uvedením základních interakcí do stávajících provozů,

- Základní blokové schéma úprav stávajícího systému řízení,

- Základní popis filozofie polní instrumentace a použitých základních prvků pro měření základních veličin,

## HAZOP

Součástí bude následující:

- Provedení dokumentace HAZOP zpracované dle platných předpisů platných v České republice.

# Plán Jakosti

Plán jakosti díla musí být zhotovitelem zpracován v souladu s normou ČSN ISO 10005.

plán jakosti bude zpracován pro celý rozsah díla a musí obsahovat postup řízení kvality pro všechny činnosti v rámci realizace díla.

V plánu jakosti bude uveden výčet jednotlivých činností majících vliv na jakost díla.

Bude v něm uvedena odpovědnost, práva a povinnosti pracovníků pověřených řízením kvality. Svým provedením musí prokazovat, že požadavky specifikované ve smlouvě jsou plánovány a řízeny a že jejich vývoj bude sledován. Dále bude určovat druh použitých norem, technických podmínek a předpisů pro provádění kontrol, typy záznamů o kvalitě, kdo zkoušky provádí a účast na těchto zkouškách.

V plánu jakosti bude přehledně uvedeno, jak jsou tyto činnosti zajištěny v jednotlivých fázích realizace, tj. zejména při:

projektování (konstrukčním řešení),

obchodním zajišťování nákupu materiálu a subdodávek,

vlastní výrobě,

stavebních pracích a montáži,

uvádění do provozu,

zkušebním provozu.

## Plán tvorby dokumentace (PLTD)

Plán tvorby dokumentace popíše způsob a postupy tvorby dokumentace zhotovitele zpracovávané v rámci díla, stanoví program schvalování dokumentace a určí termíny předpokládaného vydání jednotlivých dokumentů.

Bude obsahovat zejména:

- Formální pravidla pro tvorbu dokumentace jako:

- použité SW nástroje,

- jednotný identifikační systém tištěné dokumentace,

- způsob označování elektronických souborů,

- pravidla pro označování dokumentace poddodavatelů,

- vzory používaných razítek na výkresech,

- šablony titulních a dalších listů písemných dokumentů,

- šablony dopisů, protokolů, formulářů, zápisů, zpráv, změnového listu,

- způsob řízení distribuce a ukládání dokumentace vč. označování revizí,

- řízení změn.

- Soupis dokumentace zpracovávané zhotovitelem, ze které bude pro každý typ dokumentu zřejmé minimálně:

- rámcový obsah a struktura dokumentu,

- zpracovatel dokumentu (zhotovitel nebo jeho poddodavatel),

- u databázových dokumentů (seznamů) bude uvedena struktura databáze.

- U dokumentů, které budou součástí projektu, bude stanoveno, které informace budou obsaženy ve fázi 1 projektu (Basic Design) a které ve fázi 2 projektu (Dokumentace pro provádění stavby).

- Harmonogram schvalování a předávání dokumentace, podle kterého bude v dohodnutých termínech zhotovitel postupně předkládat objednateli ke schválení jednotlivé části dokumentace včetně:

- předpokládaných termínů konzultací mezi zhotovitelem a objednatelem,

- plánovaných termínů připomínkování a odsouhlasování dokumentů objednatelem,

- popř. další údaje potřebné pro řízení a koordinaci tvorby dokumentace zhotovitele jako jsou potřebné vstupy poddodavatelů a jejich termíny.

- Časové údaje budou vycházet z platné verze časového a prováděcího plánu.

- Aktuální verze programu schvalování a předávání dokumentace bude vždy předkládána jako jeden z podkladů pro týdenní porady podle čl. 14.4 smlouvy.

## Plán kontrol, zkoušek a inspekcí

### Plán kontrol a zkoušek

zhotovitel zpracuje Plán kontrol a zkoušek (PKZ), který zahrne všechny kontroly a zkoušky, které bude zhotovitel a jeho poddodavatelé provádět. Rozsah zkoušek je uveden v knize B části B.1 Technická zpráva pro všechny fáze přípravy a realizace díla, kterými zajistí a prokáže soulad díla s požadavky objednatele.

Jedná se zejména o:

kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a subdodávek hromadně vyráběných zařízení,

kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení,

kontroly a zkoušky hotových výrobků (Factory Acceptance Test – FAT),

kontroly a zkoušky stavební části,

kontroly a zkoušky při přejímce zařízení pro montáž,

individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže,

kontroly a zkoušky při uvádění do provozu, které budou zahrnovat:

- komplexní zkoušky,

- funkční zkoušku,

- zkoušku provozní spolehlivosti (72 hodin)

- garanční zkoušku „A“

garanční zkoušku „B“

Plány kontrol a zkoušek zpracované pro jednotlivé SO/IO/PS a řazené v časové postupnosti jejich provádění, budou obsahovat zejména:

název zkoušky nebo kontroly,

zkoušené nebo kontrolované zařízení,

druh zkoušky (zařazení z hlediska výše uvedených druhů kontrol a zkoušek),

technicky jasnou specifikaci konkrétní kontroly nebo zkoušky,

Kontrolní metody a předpisy k jejímu provedení (kontrolní postup) včetně kritérií pro hodnocení výsledků kontroly nebo zkoušky. U kontrol nebo zkoušek, pro které je v souladu s kapitolou 3.2.2. zpracováván i program zkoušek, mohou být kritéria pro hodnocení výsledků kontroly nebo zkoušky podrobněji uvedena až v navazujícím programu zkoušek.

způsob zaznamenání výsledku (nálezu) kontroly, zkoušky a jejího hodnocení,

místo pro zaznamenání svědečných (W - witness) nebo zádržných (H - hold) bodů odběratelské kontroly objednatele, případně pověřené nezávislé třetí strany.

U jednotlivých kontrol a zkoušek bude vyznačeno, u kterých zkoušek je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele.

### Programy zkoušek

Programy zkoušek budou zpracovány pouze pro:

kontroly a zkoušky prováděné v rámci FAT,

kontroly a zkoušky při uvádění do provozu,

kontroly a zkoušky prováděné zhotovitelem při garanční zkoušce „A“ a „B“.

Programy zkoušek budou obsahovat zejména:

cíl zkoušky,

hodnoty, které mají být prokázány a parametry, kterých má být dosaženo,

popis přípravy a postup zkoušky, zahrnující i časový plán zkoušky,

seznam kontrolovaného a zkoušeného zařízení nebo jeho částí či celku,

požadavky na připravenost funkčně souvisejících zařízení,

požadavky na personál pro provedení zkoušky (vč. personálu objednatele tam, kde je nutná jeho součinnost),

úsečkový diagram s vyznačením jednotlivých činností,

seznam dokumentů a platných norem, podle kterých bude zkouška nebo kontrola prováděna,

metodiku měření a způsob vyhodnocení,

kritéria úspěšnosti,

seznam všech přístrojů použitých při zkoušce nebo kontrole a protokoly o jejich kalibraci,

návrhy dílčích protokolů hodnotících průběh zkoušky nebo kontroly (pokud budou),

návrh závěrečného protokolu zkoušky nebo kontroly.

Rozsah, provedení a kvalita zkoušek nebo kontrol musí odpovídat nejméně požadavkům smlouvy a požadavkům uvedeným v příslušné platné normě pro dané zařízení.

Poznámka:

Programy kontrol a zkoušek pro FAT budou obsahovat pouze ty údaje z výše uvedeného výčtu, které jsou relevantní pro tento typ zkoušky (bez vazeb na technologii a personál objednatele).

### Kniha kontrol a zkoušek

Kniha kontrol a zkoušek bude zahrnovat ucelený soubor dokladů (protokolů) s výsledky všech provedených kontrol, zkoušek, přejímek a testů dle PKZ. Bude také obsahovat kopie kalibračních protokolů použitých přístrojů.

Dokladová část kontrol a zkoušek bude vedena odděleně pro stavební část, strojně technologickou část, elektro zařízení a SKŘ dle příslušných PS, SO v samostatných složkách a v průběhu realizace díla bude postupně doplňována.

## Projekt pro první uvedení do provozu

Projekt pro první uvedení do provozu bude zpracován pro období od ukončení montáží díla po první najetí, tj. bude zahrnovat období uvádění do provozu.

Budou zde zahrnuty komplexní zkoušky a funkční zkouška včetně jejich přípravy a popsány podmínky, zkušební média, dočasná opatření a zkušební postup společně se žádanými výsledky.

Projekt bude obsahovat zejména, ale neomezí se na:

specifikaci výchozích parametrů dodávaného zařízení potřebných pro první najetí,

aktualizaci plánu kontrol a zkoušek zařízení pro období uvádění do provozu,

speciální čistící operace pro tlakový systém kotle a potrubní rozvody – zejména se jedná o provedení proplachů, profuků, konzervace apod.,

požadavky na připravenost:

- stavební části,

- navazujících technologických zařízení,

- elektrozařízení,

- SKŘ,

popis přípravy a postup prvního najetí,

soupis provozních hmot a energií nutných pro první najetí,

požadavky na personál pro uvedení jednotlivých souborů do provozu,

úsečkový diagram s vyznačením jednotlivých činností s časovým vyhodnocením a návazností jednotlivých profesí (stavební, strojní, elektro, SKŘ),

program zkoušek za provozu,

program seřízení a optimalizace procesu,

Požadavky na prokázání dosažení hodnot komplexního vyzkoušení a úspěšného ukončení zkušebního provozu, popřípadě garančních zkoušek.

Projekt pro první uvedení do provozu pro období uvádění do provozu bude vycházet z provedení příslušných individuálních zkoušek a bude řešit v logickém sledu postupné zprovoznění jednotlivých funkčních celků a provozních souborů.

Projekt pro první uvedení do provozu pro období uvádění do provozu bude řešit postupné ověření všech parametrů a funkcí díla.

V této části projektu bude rovněž řešen způsob provedení garanční zkoušky „A“.

V projektu budou konkretizovány požadavky na součinnost objednatele včetně navazujících dodavatelů při provádění uvádění do provozu (energie, média, provozní personál aj.) v souladu s ustanoveními smlouvy.

## Projekt garančních zkoušek

Projekt garančních zkoušek „A“ a „B“ bude respektovat požadavek na provedení garančních měření vč. aplikovaných přepočtů na garantované podmínky, nejistot měření apod. bude zpracován v souladu s platnými normami a bude zahrnovat garanční měření všech garantovaných parametrů tak, jak je stanoveno v příloze 5 smlouvy (Garantované parametry díla).

Projekt garančních zkoušek bude pro měření jednotlivých garantovaných parametrů obsahovat zejména, ale neomezí se na:

soupis testů a zkoušek, které budou prováděny, vč. uvedení cíle testu nebo zkoušky,

normy, podle kterých se bude provádět vyhodnocení,

metodiku měření garantovaných hodnot a způsob vyhodnocení,

popis použitých měřících metod,

seznam použitých měřících přístrojů s uvedením jejich tříd přesnosti a kalibračních křivek,

seznam měřících míst,

úplný soubor korekčních křivek a ostatních korekčních podkladů,

seznam měřících míst s vyznačením ve schématech,

způsob provedení měřících a připojovacích míst garančního měření,

časový harmonogram prováděných měření a testů.

Součástí Projektu garančních zkoušek bude i výkresová dokumentace zahrnující:

schéma měřících míst (zakreslení ve schématech) - v součinnosti s dodavatelem garančních zkoušek,

konstrukční provedení míst zkušebních odběrů a jejich uspořádání – v součinnosti s dodavatelem garančních zkoušek,

schéma struktury měření.

Projekt garanční zkoušky bude stanovovat i požadavky na personální zajištění testů a požadavky na spolupůsobení objednatele, včetně navazujících dodavatelů při provádění garančních zkoušek (energie, média, provozní personál aj.) v souladu s ustanoveními smlouvy.

Projekt garančních zkoušek bude zpracován zvlášť pro garanční zkoušku „A“ a garanční zkoušku „B“, tj. bude respektován požadavek na provedení garančních zkoušek jednotlivých garantovaných parametrů tak, jak je stanoveno ve smlouvě a v příloze č. 5 smlouvy (Garantované parametry díla).

Poznámky:

- Měření a vyhodnocení všech výkonnostních požadavků a funkcí požadovaných pro garanční zkoušky provede řádně autorizovaná nezávislá třetí strana zajišťovaná objednatelem.

2)	Zhotovitel bude při vypracování Projektu garančního měření s touto společností či osobou úzce spolupracovat za účelem zpracování kompletního a věcně správného dokumentu.

# Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

V případě, že bude pro provedení díla nutná změna stavby před jejím dokončením, Zhotovitel poskytne součinnost při vypracovávání dokumentace změny stavby před dokončením minimálně v rozsahu dle smlouvy kapitola 15 článek 15.1.

# Dokumentace k provádění stavby – Detail design

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude v rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., příloha č. 8, v platném znění.

Dokumentace pro provádění stavby bude zhotovitelem zpracována v souladu s odsouhlasenou dokumentací Basic Design. V členění a struktuře dané objednatelem, popsané v části B.1 příloha P07 Integrovaný plán řízení Kvality.

## Strojně-technologická část

Technická zpráva:

- Zdůvodnění dispozičního řešení

- Požadavky na stroje a zařízení a potrubí, např. požadavky na vyzkoušení apod.

- Návrh materiálového řešení jednotlivých zařízení a potrubí.

- Volba a způsob provedení tepelných izolací

- Povrchová ochrana, barevné řešení

- Požadavky na otápění

- Zvláštní požadavky na výrobu a montáž

- Výsledky výpočtů, tlakových a tepelných ztrát.

- Bilanční výpočty médií a energií v členění dle provozních souborů

Seznamy:

- Soupis připojovacích bodů včetně parametrů a rozměrů.

- Stroje a zařízení se uvedou v členění na provozní jednotky, popřípadě základní jednotky; u každé položky se uvedou technické údaje.

- Kovové konstrukce, které jsou součástí technologického zařízení; uvede se název a hmotnost.

- Seznam potrubí a jeho technické údaje.

- Specifikace potrubních materiálů, armatur, uložení, nátěrů a izolací pro jednotlivé větve.

- Specifikace použitých potrubních podpěr a zavěšení (popř. ocelových konstrukcí)

- Izolace – souhrnně v členění podle druhu materiálu izolací s odhadem výměr.

- Nátěry – souhrnně s odhadem výměr.

- Seznam pojišťovacích ventilů, odtlakovávacích ventilů a bezpečnostních ventilů a datové listy k těmto ventilům.

Výkresy:

- Celkové technologické schéma,

- P&ID v členění dle provozních souborů

- Dispozice strojů a zařízení.

- Potrubní izometrie.

- Výkresy napojovacích bodů.

## Stavební část

Stavební část dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., příloha č. 8, v platném znění.

## Elektro část

Součástí bude následující:

Textová část:

- Technická zpráva:

  - Účel a rozsah projektu, podklady, určení vnějších vlivů (protokoly budou zpracovány jako revize stávajících protokolů pro dotčené objekty), platné předpisy.

  - Proudové soustavy a napětí, způsob napojení, počáteční a koncový bod provozních rozvodů.

  - Údaje o celkové maximální současné spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách rozdělených podle napětí, instalovaný příkon.

  - Řešení ochrany proti zkratu.

  - Výsledky výpočtů zkratových proudů, řešení ochrany proti přetížení, proti přepětí a proti úrazu elektrickým proudem.

  - Úbytky napětí a kompenzace účiníku.

  - Řešení náhradních zdrojů.

  - Způsob uzemnění.

  - Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.

  - Popis řešení blokování, ovládání, měření a signalizace, samostatné požadavky na obsluhu a chod zařízení za všech provozních stavů.

- Specifikace rozvaděčů a montážního materiálu.

- Protokol o určení vnějších vlivů.

- Seznam dotčených zařízení.

- Seznam nových zařízení.

- Seznam nových spotřebičů vč. elektro dat.

- Seznam elektricky otápěných zařízení.

- Seznam signálů z/do řídicího systému.

- Soupis kabelů a vodičů (typ, průřez, délky).

- Výpočet nastavení výkonových jističů.

- Výpočet nastavení ochran na vn rozvaděčích.

- Výpočet osvětlení.

- Datasheety nových elektrických zařízení.

- Katalogové listy a návody nových přístrojů a zařízení.

Výkresová část:

- Přehledová schémata zapojení.

- Jednopólová schémata rozvaděčů.

- Schéma rozvodů vystihující zapojení jednotlivých zařízení s označením druhu a průřezu kabelů a vodičů.

- Dispozice strojů a zařízení se zakreslením rozvodu silnoproudu, výkresy tras kabelových rozvodů, schéma vnějších spojů.

- Liniová schémata.

- Čelní pohled a uspořádání hlavního elektrického zařízení.

- Přehledové schéma napájení.

- Blokové schéma (skříně MX, MS, atd.).

- Schéma zapojení elektrického napájení a ovládání.

- Dispoziční schéma umístění rozvaděčů, motorů a kabelových tras ve stavbě a v provoze. Budou ve shodném měřítku s danou stavbou včetně doplnění rozměrů a kót.

- Dispoziční schéma umístění osvětlení a kabelových tras ve stavbě a v provoze.

- Dispoziční schéma umístění zásuvkových rozvodů a kabelových tras ve stavbě a v provoze.

- Řezy kabelových tras elektro s uvedením polohy a čísel kabelů.

- Dispoziční schéma elektrického otápění.

- Výkresy izometrie se zakreslením elektrického otápění.

- Rozmístění a uspořádání prvků v nových rozvaděčích.

- Pomocné konstrukční výkresy.

- Dispoziční výkresy uzemnění a ochrany před bleskem, pospojování.

- LAN, Ethernet.

- kamerový systém.

- Výkresová dokumentace musí obsahovat veškeré jmenovité el. veličiny.

## MaR + ASŘTP část

Součástí bude následující:

Technická zpráva:

- popis účelu díla ve vztahu k řízené technologii a popis jeho funkcí

- popis konkrétní HW a SW konfigurace řídicího systému a dalších souvisejících zařízení v dodávce zhotovitele

- popis způsobu řešení externích vazeb na již instalované zařízení zhotovitele a na navazující stávající zařízení objednatele vč. komunikačních vazeb,

- připojovací místa na navazující stávající zařízení objednatele,

- připojovací místa na již instalované zařízení zhotovitele

- popis souvisejících stavebních úprav,

- počty a rozměry jednotlivých dílů (např. skříní),

- popis rozsahu a způsobu řešení případných vyvolaných úprav navazujících zařízení objednatele, které zhotovitel provede za účelem dosažení kompatibility nového a stávajících zařízení,

- zdroje napájení vč. elektrických parametrů, počtů, typů a jištění napájecích přívodů,

- popis dispozičního umístění zařízení dodávaných v rámci díla a připojovacích míst na již instalovaná zařízení zhotovitele a na navazující stávající zařízení objednatele,

- výkonnostní parametry - informace o vzorkovacích periodách, periodách pro ukládání dat, procesních cyklech jednotlivých proměnných a algoritmů apod.

Výkresová část:

- dispoziční výkresy (půdorysy, řezy) se všemi potřebnými řezy a detaily v měřítku 1: 50, ukazující umístění zařízení daného díla včetně prostorových nároků pro provoz, údržbu a opravy včetně hledisek pracovní požární bezpečnosti. Tyto výkresy budou obsahovat zejména:

- uspořádání a umístění všech samostatně instalovaných zařízení, včetně rámů pro primární přístroje, snímačů, kabelových tras, kabelových kanálů apod. s uvedením kót, zejména rozměrů, které musí být dodrženy z hlediska umístění zařízení a bezpečnosti provozu,

- vyznačení bezpečnostních zón,

- klasifikace prostor dle ČSN 33 2000-3 s vyznačení prostor nebezpečných, vlhkých, horkých, korozivních apod.,

- umístění připojovacích míst na stávající zařízení objednatele a na již instalované části díla

- výkresy úprav technologického zařízení (případné úpravy odběrů apod.,)

- výkresy souvisejících stavebních úprav, kotvení zařízení do stavebních konstrukcí apod.

- algoritmy binárního řízení a regulací pro řízení technologických zařízení realizovaných systémy DÍLA ve formě blokových a logických schémat (viz IEC 61131),

- PID diagramy

- svorková schémata zapojení jednotlivých skříní, rozvaděčů, pultů a sdružovacích krabic,

- svorková schémata zapojení dodávaných snímačů,

- liniová schémata zapojení analogových měření příp. snímačů,

- svorková schémata zapojení dodávaných pohonů, popř. dalších dodávaných zařízení

- výkresy propojovací kabeláže včetně svorkového zapojení,

- schémata zemnění a ochrany před úrazem elektrickým proudem,

- schémata napájení zařízení,

- konstrukční výkresy skříní, skříněk, přístrojových rámů atd.,

- čelní návrhy ovládacích panelů/pultů včetně identifikace přístrojů a zařízení,

- polohopisné uspořádání jednotek a svorkovnic uvnitř skříní.

- schémata komunikačních vazeb

Seznamy a specifikace:

- seznam (specifikaci) veškerých hmotných dodávek (věcí)

- seznam akčních členů regulačních a binárních řídících obvodů

- seznam měřicích míst a signálů

- seznam mezních hodnot

- seznam nastavení příslušných regulátorů (konstanty)

- seznamy vstupů a výstupů řídicího systému

- seznam všech připojovacích míst DÍLA na stávající zařízení objednatele

- seznam kabelů

Výpočty:

- výpočty obsazenosti skříní (rezervy),

- výpočty potřebné kapacity pamětí, komunikačních tras atd.

- další výpočty dle potřeby

- Doklady:

- zápisy z konzultací v průběhu zpracovávání dokumentace

Dokumentace díla musí navazovat na stávající dokumentaci navazujících zařízení objednatele. Pokud dojde při realizaci díla k zásahům do navazujících zařízení, ke změně směrování vazeb stávajících zařízení nebo jiným změnám, které je nutno promítnout do existující dokumentace zařízení objednatele navazujících na dílo, je součástí díla i úprava stávající dokumentace navazujících zařízení objednatele).

# Dokumentace skutečného provedení

Dokumentace skutečného provedení DÍLA bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., v platném znění v členění dle Dokumentace pro provádění stavby. V členění a struktuře dané objednatelem, popsané v části B.1 příloha P07 Integrovaný plán řízení Kvality.

Za dokumentaci skutečného provedení se považují i výpisy aplikačního SW.

Součástí předávané dokumentace bude úplný seznam předávané dokumentace v členění po jednotlivých dílčích složkách.

Jednu kompletní sadu dokumentace skutečného provedení s tužkou nebo elektronicky zakreslenými změnami (tužkopis) předá zhotovitel protokolárně objednateli před najetím řízené technologie po odstávce, ve které bude probíhat realizace díla. Součástí zakreslení změn je též uvedení prohlášení zhotovitele: ”Dokumentace odpovídá skutečnému provedení díla”. Předání této sady je podmínkou pro najetí technologie.

Kompletní sadu čistopisů dokumentace skutečného provedení, včetně zdrojových kódů aplikačního SW, předá zhotovitel protokolárně před předáním díla objednateli.

Každý dokument bude opatřen prohlášením ”Dokumentace odpovídá skutečnému provedení díla.” s připojením data, otisku obchodního razítka firmy a podpisu zhotovitele. Zároveň s tím zhotovitel poskytne takto upravenou dokumentaci v jednom provedení v elektronické verzi.

# Průvodní technická dokumentace

Součástí dodávky zařízení bude standardní dokumentace použitých výrobků a materiálů – typové projekty, katalogy, atesty atd.

Pro veškerá dodávaná zařízení bude dodána veškerá průvodní technická dokumentace potřebná pro jejich transport, montáž, uvedení do provozu, provoz, hledání závad a bezpečnou obsluhu. Dokumentace bude členěna dle jednotlivých PS, SO, IO.

Dokumentace bude obsahovat zejména, ale neomezí se na:

- Vyplněné a potvrzené listy technických údajů a ostatní dokumenty, jejichž dokladování vyplývá pro zhotovitele z předpisů a nařízení státních orgánů a ČSN.

- Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále (v jazyce zahraničního dodavatele).

- Překlady návodů na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení do českého jazyka,

- Dostupné technologické postupy montáže a demontáže od výrobců zařízení, včetně odpovídající výkresové dokumentace.

- Dokumentace o použitých materiálech, zahrnující materiál hlavních dílů (chemické složení, mechanické hodnoty), atesty výrobní organizace o kvalitě a vlastnostech materiálu apod.

- Seznamy a technická specifikace speciálních zařízení a přípravků pro opravy.

- Výrobní drátovací schéma instalovaného el. zařízení.

- Výrobní výkresy – schémata vnitřních a vnějších spojů (skutečný stav).

- Pokládací plány kabelového nebo trubkového rozvodu.

- Údaje pro identifikaci dodaných dílů (kusovníky).

- Požadavky na skladování.

- Prohlášení o shodě

- Certifikáty

- Záznamy o zkouškách od výrobce

- Protokoly o kusové zkoušce

- Záznamy o funkčních zkouškách díla

- Osvědčení o jakosti a kompletnosti

- Kalibrační protokoly, potvrzení o ověření stanoveného měřidla

- Montážní a zkušební předpisy

- Revize odsouhlasené revizními techniky elektro

- Protokoly o uzemnění

- Oprávnění (vyhláška 50/78 Sb., svařovací průkaz)

- Oprávnění k montáži vyhrazených zařízení

- Oprávnění pro montáž protipožárních ucpávek / přepážek

- Doklady o provedených protipožárních ucpávkách / přepážek

- Záznamy o zaškolení

- Protokoly o nastavení (FM, softstartér, ochrany)

- Nastavení programovatelných zařízení

- Zápisy o přejímkách částí díla

- Doklad o likvidaci odpadů

- Katalogové listy s úplným objednacím číslem

- Instalační média (flash)

- Další specifické doklady (doklady potřebné ke kolaudaci atd.)

- Další doklady podle bližší specifikace

Průvodní technická dokumentace bude obsahovat rovněž dokumenty, dokladující průběh montáže, nastavení a seřízení zařízení jako jsou zejména:

- deník o průběhu montážních prací,

- osvědčení o kvalitě a kompletnosti montážních prací, jejichž součástí jsou protokoly o výsledcích předmontážní a montážní kontroly, pokud je tato kontrola předepsaná v instrukcích pro montáž nebo technických podmínkách,

- zkušební protokoly, kalibrační protokoly (zejména analogové vstupy/vstupní karty), kalibrační postupy, dokumentace o nastavení či seřízení, popř. metrologického ověření,

Součástí průvodní technické dokumentace budou též veškeré certifikáty a jiné dokumenty potřebné pro udělení souhlasu úřadů k provozu díla, zejména protokoly z oficiálních zkoušek vyhrazených zařízení, ověření souladu s technickými požadavky na výrobky (prohlášení o shodě výrobků), revizní zprávy o elektrozařízení, ověřené kopie povolených výjimek z ČSN a předpisů atd.

Součástí průvodně technické dokumentace bude dále provozní předpis a předpisu pro údržbu.

## Provozní předpis

Provozního předpisu bude zpracován tak, aby umožnil obsluze bezpečné řízení provozu technologie ve všech normálních provozních stavech, a zároveň musí obsluze poskytnout dostatečné informace o tom, jak si počínat při stavech mimořádných.

Provozní předpisy budou vycházet ze stávajících předpisů objednatele, případně zhotovitel formou revizí upraví stávající provozní předpisy. Revize budou zobrazeny barevně nebo budou ve stávajícím textu jinak vhodně zvýrazněny/odlišeny, aby bylo možné jejich rychlé vyhledání a vypořádání.

Provozní předpisy budou obsahovat zejména, ale neomezí se na:

- definice základních pojmů,

- seznam zkratek,

- stručný technický popis, označení zařízení, jeho technické parametry,

- výkresová dokumentace (schémata a rozměrové výkresy),

- vazby na ostatní zařízení,

- dovolené odchylky parametrů pro normální provozní režimy,

- mezní hodnoty pro mimořádné provozní stavy,

- mezní hodnoty pro poruchové stavy (nastaveni ochran),

- obsluha a kontrola provozovaného zařízení,

- manipulace na zařízení,

- bezpečnost zařízení a personálu, ochrana životního prostředí (bezpečnostní opatření, protipožární opatření, …),

- přípravu k provozu:

  - sledování technologického provozu,

  - zprovoznění blokád, ochran, signalizací a automatického řízení,

  - soupis všech uvolňovacích a blokovacích podmínek pro jednotlivá zařízení,

- způsob najíždění,

- uvádění do provozu (ručně, automaticky),

- kontrolu za provozu,

- odstavování (provozní, havarijní),

- přesný slovní popis algoritmů binárního řízení a regulací,

- přípustné rozsahy regulovaných veličin,

- vyhodnocování poruchových stavů, nastavení mezních hodnot a řídících obvodů.

Tyto předpisy budou zpracovány před uvedením zařízení do provozu jako prozatímní (budou předloženy objednateli k odsouhlasení) a po úplném dokončení díla budou zpracovány jako definitivní. Do těchto definitivních předpisů budou zapracovány veškeré změny a zkušenosti s provozem zařízení v průběhu najíždění, zkoušek a komplexního vyzkoušení.

## předpisy pro údržbu

Předpisy pro údržbu budou obsahovat instrukce a pokyny pro údržbu dodávaných zařízení a vyhledávání závad (včetně předpisu pro systémového inženýra, zahrnující způsob konfigurace aplikačního software, odladění, hledání závad a ostatní činnosti potřebné pro oživení a údržbu ŘS).

Budou zpracovány tak, aby byly základní pomůckou pro zaškolení provozního personálu, provádění údržby a zajišťování náhradních dílů.

Předpisy pro údržbu budou obsahovat zejména, ale neomezí se na:

- popis preventivní a korektivní údržby, výkresy a schémata potřebná pro údržbu jednotlivých zařízení,

- harmonogramy a předpisy pro pravidelné revize a údržbu jednotlivých zařízení,

- seznamy náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů s uvedením všech údajů nezbytných pro jejich objednávku, u rychle se opotřebujících dílů s uvedením doporučených cyklů výměny,

- zhotovitel specifikuje m.j. všechny použité HW komponenty osazené vyměnitelnou / nevyměnitelnou baterií / akumulátorem s doporučenou periodou jejich výměny,

- speciální montážní postupy při vykonávání údržbářských prací,

- návody na hledání závad.

# Dokumentace pro školení personálu objednatele

Objednatel obdrží od zhotovitele veškeré školicí materiály v českém jazyce. Školicí materiály budou zpracovány v takovém rozsahu a formě, aby sloužily pracovníkům Objednatele jako učební texty pro školení zajišťované zhotovitelem.

# Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí, shromáždí (jsou-li součástí dokladových částí jiných typů dokumentace) a předá objednateli veškeré doklady potřebné pro získání povolení k zahájení zkušebního provozu ze strany Stavebního úřadu a pro získání kolaudačního souhlasu – vyjma těch, jejichž získání, zajištění a doložení je Stavebním úřadem uloženo a určeno výlučně objednateli (stavebníkovi) v Rozhodnutí o povolení stavby.

Dále budou zhotovitelem poskytnuty všechny další doklady, které si vyžádají dotčené orgány státní správy při místních šetřeních (před zahájením zkušebního provozu a při kolaudačním řízení) nebo na základě jejich dodatečných požadavků.

# Schvalování dokumentace

zhotovitel připraví a v dohodnutých termínech dle PLTD postupně předloží objednateli ke schválení dokumentaci zpracovávanou pro toto dílo.

Zhotovitel bude předávat dokumentaci ke schválení postupně při respektování termínů v PLTD.

Pro zjednodušení procesu schvalování svolá zhotovitel konzultace nad rozpracovanou dokumentací, a to minimálně při zahájení prací, 2x v průběhu prací a na závěr prací.

Termín konzultací sdělí objednateli s předstihem a současně zašle program. K programu bude přiložena dokumentace k projednání.

Každá dokumentace předávaná ke schválení bude vybavena průvodním listem v souladu s výše uvedenými pravidly pro předávání dokumentace v kapitole 3.1 s respektováním pravidel definovaných v Administrativním manuálu dle čl. 7 smlouvy.

Každá další revize dokumentace bude obsahovat seznam změn proti předchozí schválené verzi. Změny proti předchozí schválené verzi budou v dokumentaci předávané ke schválení provedeny formou revizí (textová část, seznamy) nebo zvýrazněny obláčky (výkresy).

Do patnácti (15) pracovních dnů poté, co objednatel prokazatelně obdrží jakoukoliv dokumentaci ke schválení, musí buď vrátit zhotoviteli schválenou kopii, nebo musí sdělit zhotoviteli písemně, že dokument není schválen a uvést důvody neschválení. Schválit dokumentaci lze písemně po dohodě smluvních stran i bez vrácení dokumentace.

V případě, že dokumentace nebo její ucelená část (např. SO, IO, PS) předaná zhotovitelem ke schválení je nekompletní a objednatel tudíž nemá možnost řádně dokumentaci zkontrolovat, objednatel to neprodleně sdělí zhotoviteli a výše uvedená 15ti denní lhůta započne běžet znovu a po obdržení požadované vysvětlující dokumentace / informace se prodlouží schvalovací proces o další 5 pracovních dnů. Stejný postup bude použit, pokud nějaká dokumentace nemůže být schválena proto, že jsou v ní shledány chyby, rozpory nebo odchylky od smlouvy nebo jiné nepřesnosti a zhotovitel je požádán, aby dokumentaci upravil a předložil k novému odsouhlasení.

V případě neodsouhlasení dokumentace objednatelem v souladu se smlouvou, zhotovitel dokumentaci opraví a předá ji znovu k odsouhlasení objednateli. Proces odsouhlasení dokumentace probíhá dle předchozích odstavců s tím, že důvodem pro neodsouhlasení mohou být pouze:

- nově opravené části dokumentace nebo

- jiné, i již schválené, části dokumentace touto opravou dotčené, které plně neřeší výhrady objednatele, které vedly k neodsouhlasení dokumentace.

Části dokumentace, ke kterým nebyly objednatelem uplatněny připomínky, a tedy nebyly důvodem k neodsouhlasení, budou považovány za principiálně schválené a zhotovitel je oprávněn provádět práce na základě této části dokumentace.

objednatel může neodsouhlasit pouze takovou dokumentaci, která je v rozporu s ustanovením smlouvy nebo v rozporu s dobrou inženýrskou praxí.

Schválení dokumentace objednatelem, ať už s úpravami nebo bez úprav nezprošťuje zhotovitele žádné z jeho povinností plnit všechny požadavky smlouvy, ani nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za opravu této dokumentace. Termíny pro předávání dokumentace uvedené ve smlouvě platí pro schválenou dokumentaci. Případné zpoždění díla způsobené tím, že zhotovitel nedosáhl schválení dokumentace v předpokládaných termínech, jde zcela na vrub zhotovitele.

# TERMÍNY předávání dokumentace

Dokumentace zpracovávaná zhotovitelem bude předávána objednateli v následujících (relativních) termínech:

| Odkaz | Dokument | Termín předání objednateli |
| --- | --- | --- |
|  | Databáze (soupis) předané dokumentace | průběžně společně s každou předávanou dokumentací (i částí nebo revizí dokumentace) |
| Čl 3. Příloha 3 části B.1 smlouvy | Plán jakosti (pro dílo jako celek) | nejpozději 60 dní po podpisu smlouvy |
| Čl.7 smlouvy | Administrativní manuál | nejpozději 45 dní po podpisu smlouvy |
| Čl. 3.1. Příloha 3 části B.1 smlouvy | Plán tvorby dokumentace (PLTD) | nejpozději 60 dní po podpisu smlouvy |
| Čl. 3.2. Příloha 3 části B.1 smlouvy | Plány kontrol a zkoušek zpracovaný pro jednotlivé časové fáze a jednotlivé SO/IO/PS/DPS: |  |
|  | - vlastní výrobu | nejpozději 30 dní před zahájením výroby |
|  | - stavební práce a montáž | nejpozději 30 dní před zahájením prací na staveništi |
|  | - uvádění do provozu | nejpozději 30 dní před zahájením uvádění do provozu |
|  | - zkušební provoz | nejpozději 30 dní před zahájením zkušebního provozu |
|  | Programy zkoušek: |  |
|  | - pro FAT | nejpozději 30 dní před zahájením FAT |
|  | - pro uvádění do provozu | nejpozději 30 dní před zahájením uvádění do provozu |
|  | Kniha kontrol a zkoušek | průběžně doplňována dle postupu kontrol a zkoušek; kompletní Kniha kontrol a zkoušek bude objednateli předána před podpisem PAC |
| Čl. 2 a 5 Příloha 3 části B.1 smlouvy | projektová dokumentace pro provádění stavby – fáze 1 (Basic Design) | nejpozději 140 dní po podpisu smlouvy |
|  | projektová dokumentace pro provádění stavby – fáze 2 (Detail Design) | nejpozději 14 dní před zahájením příslušných prací na staveništi (zvlášť pro Stavbu a montáž technologických zařízení) nebo před zahájením výroby |
| Čl. 4 Příloha 3 části B.1 smlouvy | Součinnost s vypracováním Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením: Etapa 1 (dokumentace změn vzniklých v průběhu zpracování Basic Design) Etapa 2 (dokumentace změn vzniklých v průběhu zpracování Detail Design) Etapa 3 (dokumentace změn vzniklých při realizaci projektu) | nejpozději k milníku Basic design – zafixování technického řešení díla nejpozději k milníku Dokumentace pro provedení díla nejpozději k milníku ukončení montáže díla |
| Čl.7 smlouvy | Zásady organizace výstavby (ZOV) | nejpozději 30 dní před zahájením prací na staveništi |
| Čl.27 smlouvy | Podklady pro plán BOZP a manuál ŽP | nejpozději 30 dní před zahájením prací na staveništi |
| Čl. 7 Příloha 3 části B.1 smlouvy | Průvodní technická dokumentace | průběžně, nejpozději k podpisu PAC |
| Čl. 3.3. Příloha 3 části B.1 smlouvy | Projekt pro první uvedení do provozu | nejpozději 60 dní před zahájením uvádění do provozu |
| Čl. 3.4. Příloha 3 části B.1 smlouvy | Projekt garančního měření pro ověření jednotlivých garantovaných parametrů: |  |
|  | návrh metodiky | nejpozději 10 měsíců od podpisu smlouvy |
|  | projekt garančního měření | nejpozději 4 měsíců před zahájením komplexního vyzkoušení |
| Čl. 6 Příloha 3 části B.1 smlouvy | Dokumentace skutečného provedení díla (vč. Seznamu náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů a Geometrického plánu) | jedna (1) kompletní sada s vyznačenými změnami před podpisem PAC čtyři (4) kompletní sady definitivní verze do 60 dní po podpisu PAC |
| Čl. 7.1. Příloha 3 části B.1 smlouvy | Provozní předpisy |  |
|  | předběžné | nejpozději 60 dní před zahájením uvádění do provozu |
|  | definitivní | nejpozději 6 měsíců po podpisu PAC |
| Čl. 7.2. Příloha 3 části B.1 smlouvy | Předpisy pro údržbu | nejpozději 60 dní před podpisem PAC |
| Čl. 9 Příloha 3 části B.1 smlouvy | Doklady pro povolení zkušebního provozu Doklady pro získání kolaudačního souhlasu | nejpozději 45 dní před zahájením uvádění do provozu nejpozději k podpisu PAC |
| Čl. 8 Příloha 3 části B.1 smlouvy | Dokumentace pro školení personálu objednatele | nejpozději 60 dní před zahájením uvádění do provozu |

Veškeré výše uvedené termíny se vztahují k předání objednatelem odsouhlasené dokumentace. Výše uvedené termíny mohou být aktualizovány na základě dohody smluvních stran v Podrobném časovém a prováděcím plánu realizace díla zpracovaného v souladu s odstavcem 8.2 smlouvy.

# Požadavky na elektronicky předávanou dokumentaci

V rámci díla vytvořené dokumenty budou objednateli předávány ve přes sdílené uložiště zřízené objednatelem. Pro ukládání souborů na sdíleném úložišti bude objednatelem předem v rámci Administrativního manuálu odsouhlasen systém, způsob, a pravidla pro ukládanou dokumentaci.

Pojmenování elektronických souborů a uspořádání souborů musí umožnit rychlou, snadnou a jednoznačnou orientaci ve složkách a identifikaci souboru a jeho obsahu.

Pro tento účel bude využíváno adresářové uspořádání se slovním popisem složek a budou použity srozumitelné názvy jednotlivých souborů.