ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(pro druhou fázi zadávacího řízení)

Výstavba paroplynového cyklu č. 2 v Teplárně Komořany

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „B“

ČÁST „B.1“ – TECHNICKÁ ČÁST

Příloha č.6 – Požadavky na zkoušky a uvádění do provozu

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03

IČ: 273 09 959

OBSAH DOKUMENTU

1.	Zkoušky a uvádění do provozu	3

1.1.	Všeobecně	3

1.2.	Kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a subdodávek hromadně vyráběných zařízení	4

1.3.	Kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení	4

1.4.	Kontroly a zkoušky hotových výrobků, FAT	4

1.5.	Kontroly a zkoušky stavební části	5

1.6.	Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž	6

1.7.	Kontroly a zkoušky po montáži hrsg	6

1.7.1.	Tlakové zkoušky	6

1.7.2.	Hydrostatické zkoušky	6

1.7.3.	Pneumatické zkoušky	7

1.7.4.	Těsnostní zkoušky	7

1.7.5.	Zkoušky správné funkčnosti rotačních zařízení	7

1.8.	Individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže	7

1.9.	Kontroly a zkoušky při uvádění do provozu	8

1.9.1.	Komplexní zkoušky	8

1.9.2.	Funkční zkouška, Zkouška provozní spolehlivosti	9

1.9.3.	Garanční zkouška „A“	9

1.10.	Garanční zkouška „B“ (provozní spolehlivost)	10

2.	Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem	11

2.1.	Požadavky na soulad díla a jeho provedení s technickými normami	11

2.2.	Požadavky na soulad provedení díla s předpisy	11

# Zkoušky a uvádění do provozu

## Všeobecně

Zhotovitel ověří a prokáže požadovanou výkonnost a jakost díla kontrolami a zkouškami, které budou prováděny u zhotovitele, jeho poddodavatelů, v závodech výrobců nebo na staveništi.

Tyto kontroly a zkoušky budou zahrnovat zejména:

- Kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a subdodávek hromadně vyráběných zařízení.

- Kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení.

- Kontroly a zkoušky hotových výrobků – FAT.

- Kontroly a zkoušky stavební části.

- Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž.

- Individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže.

- Kontroly a zkoušky při uvádění do provozu, které budou zahrnovat:

komplexní zkoušku,

funkční zkoušku,

zkoušku provozní spolehlivosti (72 hodin),

- garanční zkoušku „A“

- garanční zkouška „B“ ( v průběhu dvaceti čtyř (24) měsíční ZÁRUČNÍ DOBY).

Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s přípravou a realizací díla budou probíhat dle Plánu kontrol a zkoušek, Programů zkoušek, Projektu pro první uvedení do provozu, Projektu garančních zkoušek a další navazující dokumentace jakosti, kterou zpracuje zhotovitel v souladu se smlouvou, zejména čl. 7 smlouvy a s Přílohou 7 smlouvy části B.1. P03 Dokumentace.

Současně budou dodrženy další podmínky smlouvy relevantní pro oblast zkoušek, které jsou obsaženy zejména v:

- čl. 7 smlouvy – JAKOST A TECHNICKÉ PODMÍNKY

- čl. 19 smlouvy – KONTROLA DÍLA, INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY A UKONČENÍ MONTÁŽE

- čl. 20 smlouvy – Uvádění do provozu

- čl. 21 smlouvy – PŘEJÍMKY DÍLA

- Rozsah, provedení a kvalita zkoušek bude odpovídat nejméně požadavkům uvedeným v příslušné normě pro dané zařízení. Číslo příslušné a platné normy bude uvedeno v průvodní dokumentaci příslušného zkoušeného zařízení.

Pokud zařízení bude zkoušeno podle jiných norem než ČSN, budou tyto normy předloženy zhotovitelem před zahájením zkoušek.

## Kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a subdodávek hromadně vyráběných zařízení

Jedná se o kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a hromadně vyráběných zařízení, které provádí vstupní kontrola zhotovitele podle schválených procedur, uvedených v Plánu kontrol a zkoušek při přejímce materiálu a subdodávek, navazujících programů zkoušek, technických podmínek, případně dalších.

Součástí přejímky je i ověření materiálových listů a atestů nakoupeného materiálu a zařízení prokazujících soulad těchto materiálů a zařízení se specifikacemi, normami a předpisy, dále kvalita a způsob balení a skladování jednotlivých částí zařízení.

Záznamy vznikající v souvislosti s hodnocením poddodavatelů a s nakupováním jsou považovány za záznamy o jakosti. Jsou to zejména zprávy z externích auditů, záznamy o kontrolách provedených objednatelem, protokoly o přejímkách zařízení u poddodavatelů, protokoly o kontrolách a zkouškách.

## Kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení

Jedná se o dílenské zkoušky a kontroly, které provádí zhotovitel, jeho poddodavatel, popř. výrobce zařízení v jednotlivých fázích výroby podle Plánu kontrol a zkoušek pro výrobu příslušných zařízení a navazujících programů zkoušek.

- Kontroly a zkoušky při výrobě zahrnují zejména:

- Materiálové zkoušky včetně materiálových atestů.

- Atesty polotovarů.

- Rozměrové atesty, tolerance.

- Mezioperační rozměrové kontroly.

- Funkční zkoušky, kterými se prověřuje funkčnost jednotlivých částí (tam, kde je to možné).

- Dynamické zkoušky rotačních strojů.

- Testy komponent SKŘ.

- Testy elektrozařízení.

- Předepsané zkoušky těsnosti.

- Kontrolu svarů.

## Kontroly a zkoušky hotových výrobků, FAT

Kontroly a zkoušky hotových výrobků jsou dílenské zkoušky, které se provádějí u výrobce po ukončení výroby a sestavení zařízení před jeho expedicí v souladu s Plánem kontrol a zkoušek pro kontroly hotových výrobků a FAT a podle navazujících programů zkoušek.

Na závěr těchto zkoušek, před dodáním zařízení na staveniště, provede zhotovitel FAT (Factory Acceptance Test), kterým se prokáže funkčnost zařízení (tam, kde je to možné) a jeho soulad se standardy a specifikacemi.

Před započetím FAT bude zařízení výrobcem úplně přezkoušeno a veškeré chyby součástek i zařízení budou odstraněny.

- V rámci FAT budou provedeny všechny kontroly, zkoušky a průkazy potřebné pro ověření kvality hotových výrobků, a to zejména:

- Kompletní inspekce zařízení podle schválené výkresové dokumentace.

- Kontrola protokolů o zajištění kvality.

- Tlakové zkoušky u výrobce.

- Kontrola provedení materiálových zkoušek včetně materiálových atestů.

- Kontrola rozměrů.

- Typové zkoušky, kterými se potvrzuje splnění projektových kritérií pro jednotlivé typy výrobků. Provedení typové zkoušky lze nahradit předložením protokolu o provedení typové zkoušky nezávislou zkušebnou a úplnou dokumentaci zkoušek a jejich výsledků, na jejichž základě byl protokol vystaven.

- Funkční zkoušky kompletního zařízení (tam, kde je to možné). U modulárních zařízení a zařízení obsahujících SW se jedná o integrační zkoušky kompletních sestav vč. SW.

- Kontrola provedení nátěrů.

- Další potřebné zkoušky a průkazy, kterými zhotovitel prokáže soulad zařízení se standardy a s projektovými kritérii uvedenými ve smlouvě.

## Kontroly a zkoušky stavební části

U stavebních částí budou zhotovitelem provedeny kontroly a zkoušky, kterými bude prověřena stavební připravenost pro další návazné stavební činnosti nebo pro instalace částí nebo celků technologického zařízení a technického vybavení. Management jakosti bude v souladu s ČSN ISO 10005. Kontrolami a zkouškami prováděnými podle PKZ pro stavební část (viz Příloha č.3 Dokumentace) a navazujících programů zkoušek bude zhotovitelem ověřena zejména:

- Tvarová správnost;

- Úplnost a kvalita provedení;

- Odpovídající pevnostní charakteristiky;

- Soulad s projektem.

Kontrolní a zkušební plán

Zhotovitelem bude zpracována předvýrobní příprava včetně časového plánování a výrobní přípravy - tvorby operativních plánů, aktualizaci časových plánů dle skutečně provedených prací.

- Zhotovitelem budou zajištěny zkoušky zejména těchto konstrukcí a technologických etap:

- Hutnění násypů a konstrukcí;

- Pilotážní práce a geometrická přesnost pilot (budou-li prováděny)

- Úprava základové spáry;

- Betonáž jímek, základů, prahů a ostatních základových konstrukcí;

- Zkoušky těsnosti a hydroizolačních či foliových zábran;

- Svislé nosné konstrukce;

- Vodorovné nosné konstrukce;

- Konstrukce vertikální komunikace (obslužné plošiny, schodiště, žebříky);

- Výplňové konstrukce;

- Ocelové konstrukce;

- Kontroly pláště střešního a obvodového;

- Kontrola provedení dělících konstrukcí;

- Kontrola a zkoušky zařízení a rozvodů TZB;

- Kontroly provedení dokončovacích prací;

- Dodávky komponent budou vybaveny certifikáty o shodě.

- Tento soupis není úplný, zhotovitel musí dbát na to, aby jím prováděné kontroly byly v souladu s platnou legislativou ČR a technickými normami (ČSN, EN) v aktuálním znění.

## Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž

Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž jsou zkoušky nebo kontroly, kterými se ověří správnost, kompletnost a technický stav strojů a zařízení předávaných k montáži a jejich průvodní technická dokumentace a zda zařízení neutrpělo během dopravy na stavbu defekty, které by bránily jeho správné a spolehlivé funkci. Tyto zkoušky budou provedeny podle Plánu kontrol a zkoušek pro přejímku pro montáž a podle navazujících programů zkoušek.

## Kontroly a zkoušky po montáži hrsg

Jedná se o kontroly a zkoušky kotle na odpadní teplo, kterými se prokáže připravenost zařízení po montáži na postupné uvádění do provozu. Tyto zkoušky budou provedeny podle Plánu kontrol a zkoušek připraveného zhotovitelem.

### Tlakové zkoušky

Všechny položky vystavené v provozu vnitřnímu tlaku nebo vakuu, pokud není dohodnuto jinak, musí být podrobeny tlakové zkoušce u výrobce. Takové testování se musí provést před jakýmkoli vnitřním nebo vnějším nátěrem. Tam, kde je to praktické a pokud se technik nedohodne jinak, musí být vakuově testována také vakuová zařízení.

Zkušební postupy musí být na vyžádání předloženy objednateli. Není-li dohodnuto jinak, musí se použít zkoušky hydrostatickým tlakem.

### Hydrostatické zkoušky

Jako zkušební médium musí být použita voda, pokud není dohodnuto jinak, a zkušební tlaky musí být v souladu s platnou stavební normou, ale pokud žádná není specifikována, musí být zkušební tlak 1,5 násobkem projektovaného tlaku, ale ne méně než 3,5 bar (g).

Zkušební tlak musí být udržován po dostatečně dlouhou dobu, aby umožnil kompletní vizuální kontrolu všech povrchů a spojů, a v žádném případě nesmí být nižší, než je uvedeno v příslušné normě.

Musí být zavedeny odpovídající postupy sušení, čištění a konzervace, aby se zabránilo poškození všech součástí po testování. Tyto postupy budou na žádost předloženy objednateli k přezkoumání a vyjádření.

### Pneumatické zkoušky

zhotovitel navrhne pneumatické zkoušky v případech, kdy je hydrostatická zkouška nepraktická nebo nežádoucí. Bezpečnostní opatření, zkušební tlaky/doba trvání a stupeň předchozího nedestruktivního zkoumání předmětných položek musí být předloženy ke kontrole a komentáři objednateli.

Pneumatické nebo plynové zkoušky těsnosti doplňující hydraulické zkoušky se použijí ve vhodných případech, kdy to stanoví platná norma.

### Těsnostní zkoušky

Pro všechny spalinovody a plynotěsné kanály pracující s vnitřním přetlakem budou provedeny těsnostní zkoušky. Tyto zkoušky budou provedeny podle Plánu kontrol a zkoušek připraveného zhotovitelem.

### Zkoušky správné funkčnosti rotačních zařízení

Pro případ, kdy jsou dodány rotační zařízení zvlášť (např. čerpadlo – elektromotor, ventilátor – elektromotor) a je montováno na stavbě, musí být zhotovitelem demonstrována jeho správná montáž, aby byly splněny veškeré požadavky na toto zařízení. Seznam zkoušek provede zhotovitelem a předloží je ke schválení a kontrole objednateli.

## Individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže

V rámci ukončení montáže budou provedeny, v souladu s Plánem kontrol a zkoušek pro ukončené montáže a podle navazujících programů zkoušek, individuální zkoušky, kterými se prokáže kvalita dokončení montáže a připravenost zařízení k postupnému uvádění do provozu.

Tyto zkoušky budou provedeny na jednotlivých strojích nebo zařízeních samostatně a bez zatížení. Bude prověřena nepoškozenost a úplnost dodaných strojů a zařízení po montáži, prokázána kvalita dokončení montáže a spolehlivá funkce jednotlivých zařízení, provedeny tlakové a těsností zkoušky a ověření, že kabelová propojení jsou funkční a řádně zapojena.

Před zahájením individuálních zkoušek musí být vypracována výchozí revizní zpráva elektrického zařízení pro celé dílo v souladu s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 ed.2, a dále též ostatních vyhrazených technických zařízení dle příslušných platných norem a předpisů. Příslušná projednání a spolupráci s ITI (Institut Technické Inspekce) a OIP (oblastní inspektorát práce).

- Tyto zkoušky budou zahrnovat zejména:

- Ověření, že zhotovitel zajistil věci, služby, doklady a certifikáty v souladu se smlouvou, nutné pro řádný provoz zařízení.

- Fyzickou prohlídku dokládající, že zařízení odpovídá konečné verzi výkresů, specifikaci a nejnovějším aplikovatelným normám a předpisům.

- Kontrolu označení zařízení, přístrojů, kabelů, svorkovnic atd.

- Ověření, že všechny potrubní součásti, uvnitř hranic dodávek zhotovitele, jsou vyčištěny a propláchnuty tak, aby dovolily provoz bez zanášení nebo poškození zařízení.

- Mechanické a hydraulické odzkoušení všech potrubních součástí a nádob uvnitř hranic dodávek zhotovitele tak, aby byla prokázána jejich těsnost a průchodnost.

- Zkoušky kabelových propojení.

- Vyzkoušení všech jednotlivých strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulační zařízení včetně pomocných zařízení tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu.

- Vyzkoušení všech odstavných, pojistných a havarijních systémů pro řádné působení při nastavených hodnotách.

- Veškerou koordinační činnost mezi ostatními subjekty, zúčastňujících se zkoušek, zajišťuje zhotovitel.

## Kontroly a zkoušky při uvádění do provozu

Kontroly a zkoušky při uvádění do provozu budou zahrnovat:

- komplexní zkoušky,

- funkční zkoušku,

- zkouška provozní spolehlivosti (72 hodin)

- garanční zkoušku „A“

- Tyto zkoušky budou prováděny v souladu s Plánem kontrol a zkoušek pro uvádění do provozu a navazujících Programů zkoušek a dle Projektu pro první uvedení do provozu.

### Komplexní zkoušky

komplexními zkouškami se rozumí kontroly a zkoušky, které se provádí s cílem zprovoznit postupně zařízení jednotlivých funkčních celků, provozních souborů až po celé dílo.

V rámci těchto kontrol a zkoušek se provádí ověření funkce celého souboru zařízení dodávaných v rámci díla vč. sladění funkce těchto zařízení navzájem a sladění s navazujícími zařízeními a sítěmi.

Rozsah aktivace technologického procesu při těchto zkouškách závisí na charakteru konkrétní zkoušky a bude popsán v podmínkách zkoušky v programu zkoušky.

- Tyto zkoušky zahrnují zejména:

Vyzkoušení funkcí všech strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulační zařízení včetně pomocných zařízení tak, aby byla zaručena kompletní funkčnost díla jako celku a jeho připravenost ke ZKUŠEBNÍMU PROVOZU vč. prověření vazeb díla na navazující zařízení a jeho kompatibility s těmito zařízeními.

- Součástí těchto zkoušek budou i:

- Zkoušky záložních funkcí prostřednictvím simulace poruchy; u veškerých zařízení/jednotek (technologických uzlů, komponent SKŘ nebo elektrických zařízení), kterých se to týká; bude vyzkoušen a předveden automatický záskok a provoz záložního zařízení/jednotky a správné a včasné zobrazení příslušného poruchového hlášení.

- Vyzkoušení všech odstavných, pojistných a havarijních systémů pro řádné působení při nastavených hodnotách.

- Sekundární zkoušky souboru ochran generátoru, vývodového transformátoru a odbočkového transformátoru.

- Sekundární zkoušky ochran rozvodny 110, 35 kV.

- Sekundární zkoušky ochran rozvodny 6 kV.

Provedení zkoušky ostrovního provozu v rámci komplexního vyzkoušení na spotřebu z vlastní spotřeby.

### Funkční zkouška, Zkouška provozní spolehlivosti

Po ukončení komplexních zkoušek je spuštěn zkušební provoz. zkušební provoz je období, v průběhu kterého, musí zhotovitel prokázat, že dílo je schopno bezpečného trvalého provozu. Během zkušebního provozu je provedena funkční zkouška a Zkouška provozní spolehlivosti díla.

Funkční zkouškou zhotovitel prokazuje provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu díla v souladu se smlouvou v rozsahu a provedení stanoveném v odsouhlaseném plánu kontrol a zkoušek a v odsouhlaseném programu komplexní zkoušky. Během Zkouška provozní spolehlivosti díla je Zhotovitel povinen zajistit, aby dílo bylo provozováno bez jakýchkoli údržbářských zásahů.

- Zkoušky provede zhotovitel dle svého Projektu pro první uvedení do provozu zpracovaného v souladu s požadavky přílohy 7 smlouvy (B.1. P.03 – Dokumentace).

### Garanční zkouška „A“

Pro ZKUŠEBNÍ PROVOZ bude zařízení díla aktivováno a provozováno s odpovídajícími medii.

Technologie, elektrická zařízení, systémy kontroly a řízení budou plně oživeny, seřízeny, optimalizovány a testovány dohromady na správnou funkci ve vzájemné součinnosti a v součinnosti s navazujícím zařízením.

- Součástí ZKUŠEBNÍHO PROVOZU budou také kontroly a zkoušky prováděné v rámci testu „A“, které zahrnují:

#### Zkoušky prováděné zhotovitelem

Tyto zkoušky bude provádět zhotovitel dle jeho Plánu kontrol a zkoušek, Programů zkoušek a v souladu s Projektem pro první uvedení do provozu (viz. příloha 7 smlouvy, část B.1. P03 Dokumentace), a budou zahrnovat zejména následující kontroly a zkoušky:

- V průběhu garančního testu „A“ bude zhotovitelem mimo jiné prokázáno, že:

- Dodané dílo plní, v souladu se smlouvou, požadavky pro najíždění, odstavování, normální provoz, řešení poruchových stavů, vč. vypínacích zkoušek, přechodu na vlastní spotřebu, jakož i požadavky na výkonové změny při kondenzačních i odběrových provozních režimech.

- Jsou splněny další požadavky na technické řešení díla uvedené v této příloze 5 smlouvy, zejména pak požadavky na funkce, technické parametry, výkonnost, spolehlivost, provedení a kvalitu díla.

- Jsou funkční všechna záložní zařízení a automatické záskoky mezi hlavním a záložním zařízením.

- dílo je způsobilé a připravené k zahájení a úspěšnému provedení garančních zkoušek.

#### Garanční zkoušky

garanční zkouška „A“ zahrnuje měření, kterým si objednatel ověří, zda dílo splňuje garantované parametry specifikované v Příloze 5 smlouvy, jejichž ověření je předepsáno v garančním zkoušce „A“.

garanční zkoušku provede objednatelem pověřená nezávislá společnost či osoba, za účasti zástupců zhotovitele.

garanční zkouška bude provedena nezávislou organizací objednatele podle Projektu garančních zkoušek zpracovaného  zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem v souladu s požadavky 7 smlouvy, část B.1. P03 Dokumentace.

Jestliže nebude možné provést všechny ověřovací testy předepsané pro tyto garanční zkoušky z důvodů, které nelze přičíst zhotoviteli (např. z důvodu nevhodných meteorologických podmínek), budou tyto testy po dohodě smluvních stran provedeny později v průběhu zkušebního provozu.

Garanční zkouška „A“ bude provedena na čistém kotli.

## Garanční zkouška „B“ (provozní spolehlivost)

garanční zkoušku „B“ (provozní spolehlivost) provede a vyhodnotí objednatel ve spolupráci se zhotovitelem v průběhu dvaceti čtyř (24) měsíční záruční doby na provozní soubory díla, pro období:

a)	12 měsíců od zahájení trvalého provozu,

b)	od 13.  měsíce po zahájení trvalého provozu do konce záruční doby na provozní soubory díla.

Provedením garanční zkoušky „B“ (provozní spolehlivost) musí zhotovitel prokázat, že DÍLO splňuje garantované parametry požadované pro garanční zkoušku „B“ (provozní spolehlivost) viz smlouva.

# Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem

Požadavky na dokumentaci zajišťovanou zhotovitelem v rámci plnění díla jsou uvedeny v Příloze 7 smlouvy (B.1. P.03 – Dokumentace).

## Požadavky na soulad díla a jeho provedení s technickými normami

Zhotovitel je povinen řídit se evropskými a národními normami a předpisy, pokud není ve specifikaci zadávací dokumentace stanoveno jinak.

- Hierarchie norem a předpisů:

- České technické normy, které přejímají evropské normy;

- Evropské normy;

- Evropská technická schválení;

- Technické specifikace zveřejněné na Úředním věstníku Evropské unie;

- České technické normy;

- Stavebně technická osvědčení;

- Technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

## Požadavky na soulad provedení díla s předpisy

Při realizaci díla se musí zhotovitel řídit specifickými požadavky pro provoz teplárny uvedenými v interních směrnicích objednatele (viz smlouva).