## List1
STROJNÍ ČÁST
1. Rozpis prací na modernizace TG 20
1.1 Turbína a parní armatury turbíny
Zařízení | Aktivita
(identifikační kód)
Pracoviště TG | Příprava pracoviště, nářadí a pomůcek, ohrazení pracoviště vč. umístění výstražných tabulek, předání převzetí pracoviště
Kontrola zajištění zařízení a převzetí BS příkazu
Protihlukový kryt turbíny a převodovky | Demontáž - montáž krytu pro provedení modernizace, očištění
Spojky | Demontáž montáž krytů spojek, spojkových šroubů, indikace spojek
turbína–převodovka
převodovka-gener. | Kontrola závitu, kontrola kvality povrchu lícované části šroubu
Turbína (MAA01) | Demontáž servopohonů VTHR spouštěcího a regulačních ventilů vč. potrubí. Demontáž spouštěcího ventilu, demontáž komory regulačních ventilů. Demontáž víka vnějšího a vnitřního tělesa, demontáž rozváděcích kol a rotoru.
Provedení kontroly a proměření ustavení rotoru ve skříni před demontáží rotoru, vizuálním prohlídka stavu, proměření vůlí lopatek, přední, zadní ucpávky, rozváděcích kol a vnitřního tělesa
Zpracování revizního nálezu turbíny.
Provedení případných korekcí ustavení rotoru, ucpávek, rozváděcích kol ve skříni
Zpětná montáž
Spojovací šrouby a matice tělesa turbíny | Kontrola stavu závitu, délky šroubů (prodloužení)
Očištění
Tělesa turbíny | Kontrola deformace dělící roviny skříně, zaznamenání případné deformace
Kontrola stavu povrchu dělící roviny tělesa, vyčištění.
Filtr v potrubí svlažování výstupní části turbíny (GHC25AA901) | Kontrola / vyčištění
Svlazování výstupní části turbíny | Kontrola / vyčištění trysek (případně při otevírání tělesa turbíny při BO)
Rychlozávěrný ventil | Provedení revize
Stav dosedacích ploch sedla a kuželek, těsnosti – kontrola a zabroušení,
Výměna vřetenové ucpávky, dotažení grafitových ucpávek dle předpisu (grafitové ucpávky dodá objednatel)
Výměna filtrační vložky v ovládacím bloku hydraulického servopohonu (filtrační vložku dodá objednatel)
Kontrola + vyčištění parního odlučovače nečistot
Servopohon rychlozávěrného ventilu (MAA10AA210H) | Revize - výměna těsnících elementů
Kontrola stavu pracovních povrchů pístu, válce a pouzder vedení – náhrada opotřebovaných či poškozených částí
Těsnost vřetenové ucpávky a pístů servopohonu rychlozávěrného ventilu – kontrola
Výměna filtrační vložky v ovládacím bloku hydraulického servopohonu (filtrační vložku dodá objednatel)
Kontrola funkce – nastavení
Regulační ventily | Revize regulačních ventilů
Kontrola, v případě poškozením výměna kuželek
Těsnost kuželek – zabroušení
Kontrola stavu talířových pružin
Revize vačkového rozvodu
Kontrola nastavení počátku otevírání jednotlivých regulačních ventilů
Těsnost vřetenové ucpávky parní části – kontrola (seřízení)
Výměna a dotažení grafitových ucpávek dle předpisu (grafitové ucpávky dodá objednatel
Servopohon regulačních ventilů (MAA01AA901H) | Revize - výměna těsnících elementů vč. vřetenového těsnění
Kontrola pracovních povrchů pístu, válce a pouzder vedení – výměna opotřebovaných či poškozených částí
Kontrola funkce ventilů na ovládácím bloku RV
Kontrola funkce – nastavení charakteristiky
Kontrola tlaků pod pístem servopohonu (porovnávat s předchozími měřeními, v případě zvýšení lze předpokládat přidírání vačkového rozvodu RV)
Výměna filtrační vložky v ovládacím bloku hydraulického servopohonu (filtrační vložku dodá objednatel)
Zpětná odběrová klapka | Revize
Stav dosedacích ploch klapky a sedla, pohyblivost – kontrola, uvolnění, zabroušení,
Servopohon zpětné odběrové klapky (LBD10AA201H) | Kontrola pohyblivosti
Revize - výměna těsnících elementů
Kontrola pracovních povrchů pístu, válce a pouzder vedení – výměna opotřebovaných či poškozených částí
Kontrola funkce ventilů na ovládacím bloku servopohonu zpětné odběrové klapky
Výměna filtrační vložky v ovládacím bloku hydraulického servopohonu (filtrační vložku dodá objednatel)
1.2 Turbína,převodovka,generátor-ložiskové skříně a natáčecí zařízení
Zařízení | Aktivita
(identifikační kód)
Skříň předního ložiska, nástavec rotoru turbíny, olejové vložky průměr 200mm - plechy 4ks | Kontrola čistoty a těsnosti, vyčištění stojanu
Demontáž-montáž víka ložiskového stojanu
Kontrola popř. očištění zubů pro měření otáček na přední části rotoru
Výměna těsnících břitů olejových vložek (utěsnění olejových prostor kolem hřídele rotoru)
Radiální ložiska turbíny | Demontáž - montáž vík a horních polovin ložisek, provedení kontroly povrchu pracovních ploch radiálních ložisek, drobné opravy
Kontrola vystředění
Kontrola vůlí ložisek vč. zaznamenání do tabulky
Axiální ložisko | Kontrola stavu kamenů axiálního ložiska, drobné opravy
Kontrola axiální vůle rotoru vč. zaznamenání do tabulky, popř Kontrola popř. axiální ustavení rotoru v průtočné části distančními podložkami
Skříň zadního ložiska turbíny; olejové vložky průměr 200mm - plechy 4ks, průměr 180mm - 4ks | Kontrola čistoty a těsnosti, vyčištění stojanu
Výměna těsnících břitů olejových vložek (utěsnění olejových prostor kolem hřídele rotoru)
Kontrola termočlánků - mechanická
Spojky | Demontáž - montáž šroubů a indikace spojek, očištění, zajištění
turbína–převodovka M39x3x130 - 10ks
převodovka-gener. M39x3x128 - 20ks | Kontrola popřípadě vyrovnání osy
Kontrola spojky Bibby, pružných prvků, kontrola všech šroubů k zajištění
Vysokootáčková převodovka LUFKIN | Revize převodovky - kontrola povrchu pracovních ploch radiálních ložisek, drobné opravy, očištění
Olejové vložky průměr 255mm - plechy 4ks; průměr 357,3mm - plechy 4ks | Výměna těsnících břitů olejových vložek (utěsnění olejových prostor kolem hřídele rotoru)
Egalizování (přetočení, přebroušení dle stavu) ložiskových čepů rotorů
Demontáž - montáž vík a horních polovin ložisek, provedení kontroly povrchu pracovních ploch radiálních ložisek, drobné opravy
Kontrola vůlí ložisek vč. zaznamenání do tabulky
Kontrola axiální vůle vč. zaznamenání do tabulky
Kontrola charakteru dotyku ozubení (na barvu)
Kontrola spojky náhonu hlavního olej. čerpadla
Natáčecí zařízení (MAK01) | Kontrola těsnosti, klidnosti chodu, funkce zasunutí a vysunutí natáčedla ze záběru
Demontáž a revize natáčecího zařízení, kontrola stavu pohyblivých částí, kontrola stavu ozubení, zpětná montáž
Kontrola ložisek
Čelní víka generátoru | Demontáž-montáž horních polovin vík pro kontrolu ložisek (pozor na stator hlavního budiče u zadního víka)
Radiální ložiska generátoru | Demontáž - montáž vík a horních polovin ložisek, provedení vizuální kontroly povrchu pracovních ploch radiálních ložisek, drobné opravy
WMXYQ 28 355 (průměr 355mm) | Kontrola vystředění
Kontrola vůlí ložisek vč. zaznamenání do tabulky
Olejové vložky (labyrintové těsnění) 4 ks průměr 355 mm - plechy 4ks u každé | Výměna těsnících břitů olejových vložek (utěsnění olejových prostor kolem hřídele rotoru, vůle do 0,05mm)
1.3 Olejový systém
Zařízení | Aktivita
(identifikační kód)
Hlavní olejová nádrž | Kontrola a vyčištění sít, očištění nádrže
Odkalování a odpouštění separované vody ze dna olejové nádrže (za klidu soustrojí)
Vypuštění olejové náplně (8000 l)z HON do kontejnerů (po 1m3), odvoz a stočení na OH objednatele
Vyčištění HON
Zpětný odvoz a stočení oleje do HON, uazvření nádrže
Provedení filtrace oleje a proplach olejového okruhu
Filtr mazacího oleje (MAV40AT001) | Vyčištění (výměna) filtrační vložky, odkalení nádoby filtru, naplnění, odvzdušnění
Hlavní olejové čerpadlo (MAV10AP001) | Demontáž montáž a revize čerpadla
Kontrola vůlí a poškození vřeten
Kontrola těsnění, respektive výměna
Výměna kuličkového ložiska vč. tukové náplně
Spouštěcí olejové čerpadlo | Demontáž montáž a revize čerpadla
(MAV21AP001) | Kontrola stavu interních částí po rozebrání, výměna opotřebených dílů (pouzdra, těsnění, oběžná kola, kontrola stavu pryžových elementů a vůlí ve spojce) zpětná montáž, vyrovnání ve spojce.
Nouzová olejová čerpadla (MAV25AP001) (MAV26AP001) | Demontáž montáž a revize čerpadel
Kontrola stavu interních částí po rozebrání, výměna opotřebených dílů (pouzdra, těsnění, oběžná kola, kontrola stavu pryžových elementů a vůlí ve spojce) zpětná montáž, vyrovnání ve spojce.
Regulátor teploty mazacího oleje DN100 “AMOT“ | Demontáž montáž a revize
(MAV33AA001) | Vyčištění tělesa regulátoru, kontrola sedel jednotlivých regulačních elementů; přetěsnění dělící roviny
Reg. ventil tlaku mazacího oleje (MAV40AA001) | Demontáž montáž a revize
Kontrola stavu sedla ventilu, kontrola stavu pružiny, nastavení tlaku před ložisky
Chladiče mazacího oleje (MAV31AC001, MAV32AC001) | Vyčištění olejového / vodního prostoru, výměna všech těsnění
Demontáž předního a zadního víka vodního prostoru chladiče, jejich vyčistění; vyčistění trubek svazku po vodní straně trubkovým kartáčem; montáž předního a zadního víka vodního prostoru chladiče, výměna těsnění pod víky; demontáž a a vyčištění svazků, plášťů po parou, zpětná montáž; zaslepení 2 ks přírub DN 150 na vstupu a výstupu chladící vody ( blíže ke chladičům ); zkouška těsnosti trubek svazku vodním tlakem 0,9 MPa; odslepení 2 ks přírub DN 150 na vstupu a výstupu chladící vody.
Pomocná olejová nádrž (MAV70BB001) | Očištění povrchu nádrže
Pomocné olejové čerpadlo (MAV70AP001) | Demontáž montáž a revize čerpadla
Kontrola stavu interních částí po rozebrání, výměna opotřebených dílů (pouzdra, těsnění, oběžná kola, kontrola stavu pryžových elementů a vůlí ve spojce) zpětná montáž, vyrovnání ve spojce.
Odlučovač olejové mlhy | Demontáž montáž a revize
(MAV90AN001) | Výměna ložisek
Kontrola, čištění filtru MAV90AT001
Zvedací olejové čerpadlo (MAV60AP001) | Demontáž montáž a revize čerpadla
Výměna ložisek
Výměna filtrační vložky (filtrační vložku dodá objednatel)
1.4 VT hydraulický regulační systém
Zařízení | Aktivita
(identifikační kód)
Hydraulický agregát (MAX01) | Kontrola popř. doplnění tlaku dusíku v hydraulických akumulátorech, kontrola funkce tlakového spínače (seřízení)
Kontrola popř. nastavení tlakových ventilů MAX11AA701, MAX21AA701
Výměna filtračních vložek
Dodávka a výměna hydraulické kapaliny Quintolubric N 822 - 300 ( 250l) v nádrži agregátu, vyčištění nádrže
Vyčištění chladičů olej-vzduch (ze strany vzduchu)
Výměna těsnění u prvků hydraulického agregátu
Kontrola hadic, případně výměna
Hydraulické akumulátory (MAX45BB001) (MAX46BB001) | Kontrola stavu vaku, případně výměna, kontrola těsnosti a měřících přístrojů
Kontrola popř. doplnění tlaku dusíku
Tlaková zkouška – revizní zkouška (podle toho, která z nich má přijít dříve)
Čerpadla VT hydrauliky | Demontáž montáž a revize čerpadel
(MAX10AP001) (MAX20AP001) | Kontrola stavu interních částí po rozebrání, výměna opotřebených dílů, výměna tlumících vložek spojek
Řídící hydraulické bloky na servopohonech | Kontrola těsnosti, potrubí vysokotlaké hydrauliky, zejména v oblastech připojovacích míst
1.5 Systém ucpávkové a komínkové páry a odvodnění
Zařízení | Aktivita
(identifikační kód)
Kondenzátor ucpávkové a komínkové páry | Vyčištění nádoby kondenzátoru a odvodňovacích tras
(MAW10AC001) (MAM10AC001) | Kontrola těsnosti svazku
Vyčištění trubek kondenzátoru (je-li potřeba)
Výměna těsnění
Tlaková zkouška
Ejektor systému ucpávkové a komínkové páry (MAW10BN001) | Kontrola funkce a těsnosti
Kontrola a proměření trysky
Vyčištění tělesa ejektoru
Svlazovač ucp. páry do zadní ucpávky | Kontrola / vyčištění trysek
(MAW21AC001)
Filtr na vstupu do svlažovače ucp. páry do zadní ucpávky | Kontrola / vyčištění
(GHC20AA901)
Bimetalové Odvodňovače GESTRA | Vyčištění sítek, kontrola funkčnosti, výměna těsnění - 11 ks
(LBA01AA651), (LBG31AA651),
(MAW30AA651), (MAW10AA651),
(LBD10AA651), (MAA10AA652),
(MAA10AA653), (MAA11AA651),
(MAA12AA651), (MAA10AA652),
(MAA01AA651)
Odvodnění těles TG | Kontrola průchodnosti potrubí odvodnění při otevřených tělesech profouknutím vzduchem.
1.6 Vakuový systém a kondenzace
Zařízení | Aktivita
(identifikační kód)
Základní ohřívák *) (NDD10AC001) | Otevření a uzavření průlezů a kontrola neporušení trubek a případné zaslepení porušených trubek - těsnostní zkouška
Vyčištění trubek základního ohříváku (průměr 18x1, počet 4982ks, délka 8860mm) vyhadičkováním trubku po trubce WOMOU tlakem 250-300bar
Vyčištění vnitřních prostorů vodních komor WOMOU, tlak 300bar
Parní najížděcí vývěva (ejektor) (MAJ30BN001) | Kontrola a proměření trysky
Vyčištění tělesa ejektoru
Parní provozní vývěva (MAJ10BN001) | Kontrola a proměření trysek
(MAJ20BN001) | Vyčištění tělesa ejektoru
Kondenzátor parní provozní vývěvy | Vyčištění nádoby kondenzátoru a odvodňovacích tras
(MAJ10AC001) | Kontrola těsnosti svazku
(MAJ20AC001) | Výměna těsnění
Tlaková zkouška
1.7 Generátové chladiče
Zařízení | Aktivita
(identifikační kód)
Chladiče vzduchu generátoru (20MKA10AC001, 20MKA10AC002) | Demontáž, montáž chladiče, vyčištění trubek generátorových chladičů Womou (trubku po trubce vyhadičkováním), vyčištění vík chladičů, výměna těsnění.
1.8 Kondenzace
Zařízení | Aktivita
(identifikační kód)
Kondenzátní čerpadla ( 20LCB10AP001,20LCB20AP001,20LCB30AP001) | Demontáž montáž a revize modernizace čerpadlel č.1 a 2, výměna ložisek, olejových náplní (potřebné ND dodá objednatel)
BO čerpadla č. 3. výměna olejových náplní, kontrola vůlí ve spojce vč. vyrovnání
Filtry na sání čerpadel (20LCA10AT001,20LCA20AT001, 20LCA30AT001) | Vyčištění filtrů na sání čerpadel
Clonky pro zahlcení ucpávek vstřikovou vodou (20LCW11AA901,20LCW21AA901,20LCW31AA901) | Kontrola a vyčištění trysek vstřikové vody pro zahlcení čerpadel
Zpětné klapky na výtlaku čerpadel (20LCA11AA501, 20LCA21AA501,20LCA31AA501) | Demontáž montáž revize zpětných klapek na výtlaku čerpadel
Clona hlavního kondenzátu DN200 (20LCA40AA901) | Demontáž montáž a revize clony (kontrolní proměření kotouče zajistí objednatel)
1.9 Pojistné ventily
Zařízení | Aktivita
(identifikační kód)
Pojistné ventily u RO DN80/PN40 (20LCA40AA701) potrubí,tlak 2,7MPa, konden.150st.C, DN65/PN40 (20LCC10AA701) plášť, tlak 0,65MPa, pára 200st.C DN15/PN40 víko, tlak 2,7MPa, kondenzát 150st.C | Kontrola stavu kuželky a sedla, seřízení popř. výměna elementů ucpávky vřetena ventilu, kontrola popř. seřízení otevíracího tlaku pojistného ventilu za pomoci cejchovaného měřidla tlaku.
Pojistný ventil u KUP DN25/PN40 (20NDB56AA701) tlak 28bar, oběhová voda 120st.C
Pojistné ventily protitlaku ze ZO DN150/250 (20NDD11AA701,20NDD12AA701) tlak 2,5bar, pára 150st.C
Pojistný ventil OV ZO DN25/40 (20NDF10AA701) tlak 25,5bar, oběhová voda 120st.C
Pojistné ventily u chladičů vzduchu G DN15 (20PAB16AA701,20PAB17AA701) tlak 0,8MPa, chladící voda 36st.C
Pojistné ventily u chladičů oleje DN15 (20PAB32AA701,20PAB33AA701) tlak 0,8MPa, chladící voda 36st.C
Pojistné ventily u paroproudých vývěv DN25/PN40 (20NDB52AA701,20NDB53AA701) tlak 28bar, oběhová voda 120st.C
1.10 Izolatérské práce
Zařízení | Aktivita
(identifikační kód)
Spodek vršek tělesa turbíny vč. komory RV | Demontáž montáž izolací pro provedení modernizace
Rychlouzávěrný ventil
3 ks kondenzátních čerpadel - filtry na sání,clony zahlcení ucpávek pro vyčištění, zpětné ventily na výtlaku čerp. a příruba sání pro revizi čerpadel č.1,2.
Pojistné ventily protitlaku ze ZO DN150 pro kontrolu nastavení
Parní najížděcí vývěva (ejektor)
Clona hlavního kondenzátu
Kompenzátory DN800 vstupu a výstupu oběhové vody do ZO
Parní provozní vývěvy 2ks
Kondenzátor ucpávkové a komínkové páry
1.11 Lešenářské práce
Zařízení | Aktivita
(identifikační kód)
Rychlouzávěrný ventil | Demontáž, montáž lešení pro provedení modernizace
Regulační ventily
Základní ohřívák k víkům vodních komor ohříváku pro kontrolu trubek
Chladiče vzduchu generátoru pro demontáž, montáž chladiče
Víka generátoru pro kontrolu ložisek
Protihlukový kryt
Zpětná odběrová klapka
Clona hlavního kondenzátu
Svlažovač ucp. páry do zadní ucpávky
Kompenzátory DN800 vstupu a výstupu oběhové vody do ZO
Olejové chladiče
Pojistné ventily regeneračního ohříváku
1.12. Soupis požadavků na materiálovou diagnostiku v rámci modernizace
VT rotor | Důkladná diagnostika a kontrola rotoru turbíny magnetickou práškovou metodou, resp. kapilární metodou, vč. předání protokolu o provedené kontrole:
kontrola VT rotoru - všech oběžných lopatek regulačního stupně „A“ kola a 9ks řad lopatek rovnotlakých stupňů, disků „C“ kola a oběžných kol
VT skříň | Kontrola VT skříně, vč. komory regulačních ventilů, víka ventilové komory vč kuželek a sedel regulačních ventilů, dýzového segmentu - přechodových rádiusů vnějšího a vnitřního povrchu tělesa, dělící roviny, matic a šroubů dělící roviny, rychlozávěrného ventilu vč. sedla a kuželky a 9ks rozváděcích kol vč. drážek, ucpávek, disků a lopatek magnetickou práškovou metodou
Zjištěné povrchové vady při defektoskopických kontrolách magnetickou práškovou metodou uvedených v tomto bodě budou zhotovitelem opraveny na základě doporučení kontrolní organizace a případně konstrukční kanceláře výrobce. Zhotovitel na základě výsledků defektoskopie provede odstranění povrchových vad vybroušením maximálně do hloubky 5 mm.
Případné hlubší zjištěné vady budou vzájemně posouzeny zhotovitelem a objednatelem a řešeny jako vícepráce.
Matice dělící roviny M72x6 - 34ks | Kontrola matic magnetickou práškovou metodou;
Šrouby dělící roviny vnější M72x6x425 - 34ks | Proměření prodloužení šroubů
Spojkové šrouby a matice turbína - převodovka M39x3x130 - 10ks, převodovka - generátor M39x3x128 - 20ks | Kontrola matic magnetickou práškovou metodou;
Kluzná ložiska TG | Kontrola přilnutí kompozice 8 ks kluzných radiál. ložisek (2 ks ložiska turbiny, 4 ks ložiska převodovky a 2 ks ložiska generátoru) ultrazvukovou metodou;
Kontrola přilnutí kompozice 16ks segmentů axiál. ložiska (axiální ložisko levé a pravé – 8+8 ks segmentů) ultrazvukovou metodou;
Základní ohřívák | Kontrola 500 ks (cca 10%) označených trubek v základním ohříváku metodou vířivými proudy;
1.13. Soupis požadavků na práce, prováděné u zhotovitele v rámci modernizace
VT rotor | Naložení, zabalení, přeprava dílů TG
Indikace VT rotoru před opravou a po opravě, vč. předání záznamu o indikaci;
Vyčištění – otryskání jemným abrasivem (ochrana v partiích ložiskových čepů a axiálního kotouče!)
Kontrola stavu náběžných a odtokových hran, těsnících partií, bandáží, čípků a drsnosti povrchu průtočných kanálů
Výměna břitů přední a zadní ucpávky na VT rotoru, vč. přetočení břitů na soustruhu;
Výměna břitů ucpávek 9ks na VT rotoru VT rozváděcích kol, vč. přetočení břitů na soustruhu;
Egalizování (přetočení, přebroušení dle stavu) ložiskových čepů, kluzných ploch tlačného terče pro axiální ložisko, hradbiček pro ucpávky rozváděcích kol;
Dynamické vyvážení VT rotoru při 5515 ot/min, vč. předání protokolu o vyvážení;
Rozváděcí kola | Vyčištění – otryskání jemným abrasivem (stykové a těsnící plochy chránit)
Modernizace rozváděcích kol, výměna plochých pružin ucpávek - 120ks
Kontrola stavu náběžných a odtokových hran rozváděcích lopatek a povrchu průtočných kanálů, drobné opravy
Parní ucpávky | Opískování těles ucpávek a očištění
Přední | Přebřitování, přetočení, výměna 48 ks plochých pružin
Zadní | Přebřitování, přetočení, výměna 48 ks plochých pružin
Vnitřního tělesa | Přebřitování, přetočení, výměna 96 ks plochých pružin
Revize rotoru generátoru :
Rotor generátoru | 1. Demontáž rotoru, uložení do přepravních saní a zabalení, odvoz do opravy (potřebné přípravky a přepravní saně zajistí objednatel).
2. Elektrická měření rotoru před opravou - izolační stav a ohmický odpor, RSO
3. Změření průměrů ložiskových čepů před opravou,
4. Indikace rotoru před opravou,
5. Kontrola obručí rotoru - očištění, kontrola návinu,
6. Vyfoukání a vyčištění rotoru suchou cestou v dostupných částech,
7. Kontrola spojů -čistota, utažení, zajištění,
8. Egalizování (přetočení, přebroušení dle stavu) ložiskových čepů,
9. Změření průměrů ložiskových čepů po opravě,
10. Elektrická měření rotoru po opravě (napěťovou zkoušku provádět s ohledem na stáří stroje),
11. Vypracování a předání protokolu o elektrickém měření,
12. Vypracování a předání protokolu o indikaci rotoru a změření ložiskových čepů před a po opravě,
13. Zabalení a odvoz rotoru z opravy zpět a vybalení u objednatele,
14. Montáž rotoru,
15. Proměření ustavení rotoru ve statoru - vzduchových mezer a axiálního ustavení a provedení záznamu o měření
Revize statoru generátoru :
Stator generátoru | 1. Vyčištění statorového vinutí,
2. Provedení revizní nálezu - kontrola statorového vinutí, statorových klínů, upevnění čel,
3. Elektrická měření statoru před opravou - izolační stav, napěťová zkouška (napěťovou zkoušku provádět s ohledem na stáří stroje),
4. Kontrola utažení šroubových spojů statoru generátoru,
5. Modernizace klínování na základě provedeného revizního nálezu do 20% poškození (při větším rozsahu vícepráce)
6. Nástřik izolační barvou po opravě,
7. Elektrická měření statoru po opravě (napěťovou zkoušku provádět s ohledem na stáří stroje),
8. Vypracování a předání protokolu o zkouškách.
Revize budiče:
Budič | 1. Vyčištění budiče, kontrola statorového vinutí
2. Kontrola a vyčištění diodového usměrňovače, proměření,
3. Kontrola sběracího kroužku a kartáče zemnícího uhlíku,
4. Kontrola spojů - čistota, utažení a zajištění.