## TG20
TG20
Okruh | Veličina | Název okruhu | Specifikace | Upřesnění - Typ | Rozsah | Požadavek MaR | Poznámka
20LBA01CF001 | Měření množství | MNOŽSTVÍ VSTUPNÍ PÁRY | Rosemount 3051 CD2A22A1B |  | 0-220 t/h (0 - 120,004 kPa) | Kalibrace.
20LBG20CF001 | Měření množství | MNOŽSTVÍ CIZÍ PÁRY PRO VÝVĚVY | Endress&Hauser PMD75 - ABA7FB1BAAU |  | 0 - 0,9 t/h (0 - 33,82kPa) | Kontrola.
20LCA40CF001 | Měření množství | MNOŽSTVÍ KONDENZÁTU ZA RO | Endress&Hauser PMD75 - ABA7HB1BAAU |  | 0-250 t/h (0 - 200kPa) | Kalibrace.
20PAB16CF001 | Měření množství | MNOŽSTVÍ CHLAD. VODY Z CHLAD.OLEJE | Endress&Hauser Promag 10W2H - UDUA1AAOA4AA - indukční průtokoměr DN 200/PN10 |  | 0-300 t/h | Kontrola.
20LCA35CF101 | Měření množství | MNOŽSTVÍ PRŮTOKU VZOR. KONDENZÁTU | Turck FCI - DO4A4P - AP8X - H1141 |  |  | Kontrola.
20LCA35CF102 | Měření množství | PRŮTOK-CHL.VODA-VZOR.KONDENZÁTU | Turck FTCI - 10D10A4P - 2UP8X - H1141 |  |  | Kontrola.
20LCC10CL001 | Měření hladiny | HLADINA V REGEN. OHŘÍVÁKU | MG-AUVK10/TS - L800/M650 - 14 KUEBLER (bez pravítka) |  | 0 - 650 mm | Kontrola.
20LCC10CL002 | Měření hladiny | HLADINA V REGEN. OHŘÍVÁKU | MG-AUVK10/TS - L800/M650 - 14 KUEBLER |  | 0 - 650 mm | Kontrola.
20MAV10CL001 | Měření hladiny | HLADINA OL. NÁDRŽE ZA SÍTY | KSR Kuebler - MG-AUVK10/TS - L850/M700/14 (Zobrazovač KNICK) |  | 0 - 700 mm | Kontrola.
20NDD10CL001 | Měření hladiny | HLADINA VE SBĚRAČI ZO | MIH 22.03.11. EKOREX |  | 0 - 1200 mm | Kontrola.
20NDD10CL002 | Měření hladiny | HLADINA VE SBĚRAČI ZO | MIH 22.03.11. EKOREX - BVC 20.93.11. |  | 0 - 1200 mm | Kontrola.
20NDD10CL003 | Měření hladiny | HLADINA VE SBĚRAČI ZO | KLINGER - EKOREX - BVC 22.13.14 |  | 0 - 1200 mm Zobrazovač KNICK | Kontrola.
20LCC10CL101 | Měření hladiny | HLADINA V REGEN. OHŘÍVÁKU >H1 | Binární magnetický spínač od KSR Kuebler MGU na snímači Ekorex MIH 22.03.14 |  |  | Kontrola.
20LCC10CL102 | Měření hladiny | HLADINA V REGEN. OHŘÍVÁKU >H1 | Binární magnetický spínač od KSR Kuebler MGU na snímači Ekorex MIH 22.03.14 |  |  | Kontrola.
20MAJ10CL101 | Měření hladiny | HLADINA PAROPR. VÝVĚVY Č.1 | KSR Kuebler - A-BVS/HT-F 15/40/C - M150 |  |  | Kontrola.
20MAJ20CL101 | Měření hladiny | HLADINA PAROPR. VÝVĚVY Č.2 | KSR Kuebler - A-BVS/HT-F 15/40/C - M150 |  |  | Kontrola.
20MAM10CL101 | Měření hladiny | HLADINA V KOND.KOM. PÁRY | KSR Kuebler 2x A-BVU/HT - F 15/40/C - M150 |  |  | Kontrola.
20MAM10CL102 | Měření hladiny | HLADINA V KOND.KOM. PÁRY | KSR Kuebler 2x A-BVU/HT - F 15/40/C - M150 |  |  | Kontrola.
20MAV10CL101 | Měření hladiny | HLADINA OL. NÁDRŽE PŘED SÍTY | KSR Kuebler - A-BVSS - S 12X2/L 100M 150 - TRB |  |  | Kontrola.
20MAV10CL111 | Měření hladiny | HLADINA OL.NÁDRŽE ZA SÍTY<L2 (min) | KSR Kuebler - snímač hladiny binární |  | Zobrazovač KNICK | Kontrola.
20MAV70CL101 | Měření hladiny | HLADINA POMOC. OL. NÁDRŽE | Emerson - vibrační snímač hladiny 2110 - 1 - OA - NA |  |  | Kontrola.
20MAW10CL101 | Měření hladiny | HLADINA V KOND.UCP. PÁRY (max.) | KSR Kuebler 2x A-BVU/HT - F 15/40/C - M150 |  |  | Kontrola.
20MAW10CL102 | Měření hladiny | HLADINA V KOND.UCP. PÁRY (min) | KSR Kuebler 2x A-BVU/HT - F 15/40/C - M150 |  |  | Kontrola.
20MAX01CT101/2 | Měření hladiny | HLADINA REGUL. KAPALINY V NÁDRŽI | KFS |  |  | Kontrola.
20LBA01CP001 | Měření tlaku | TLAK VSTUPNÍ PÁRY | Rosemount 2088G 4 S 22 D2 M5 |  | 0-10 MPa | Kalibrace.
20LBA01CP002 | Měření tlaku | TLAK PÁRY PŘED VTRZ VENTILEM | Rosemount 2088G 4 S 22 D2 M5 |  | 0-10 MPa | Kalibrace.
20LBD10CP001 | Měření tlaku | TLAK PÁRY I. ODBĚRU PŘED KLAP. | Endress&Hauser PMP71 - ABA1P21GPAAU |  | 0-1 MPa | Kontrola.
20LBE10CP001 | Měření tlaku | TLAK PÁRY NA VÝSTUPU Z TĚL. | Endress&Hauser PMP71 - ABA1MBGPAAU |  | -100+150 KPa | Kalibrace.
20LBG20CP001 | Měření tlaku | TLAK CIZÍ PÁRY PRO VÝVĚVY | Endress&Hauser PMP71 - ABA1SB1GPAAU |  | 0-1,6 MPa | Kontrola.
20LCA35CP001 | Měření tlaku | TLAK VE SPOL.VÝTLAKU KON. ČERP. | Endress&Hauser PMP71 - ABA1SB1GPAAU |  | 0-2,5 MPa | Kontrola.
20LCA40CP001 | Měření tlaku | TLAK KONDENZÁTU ZA RO | Endress&Hauser PMP71 - ABA1SB1GPAAU |  | 0-2,5 MPa | Kalibrace.
20LCC10CP001 | Měření tlaku | TLAK PÁRY V RO | Endress&Hauser PMP71 - ABA1P21GPAAU |  | 0-1 MPa | Kontrola.
20MAA01CP001 | Měření tlaku | TLAK PÁRY V REG. STUP. A - KOLO | Endress&Hauser PMP71 - ABA1U21GPAAU |  | 0-10 MPa | Kontrola.
20MAV40CP001 | Měření tlaku | TLAK MAZACÍHO OLEJE PŘED LOŽISKY | Endress&Hauser PMP71 - ABA1MB1GPAAU |  | 0-250 KPa | Kontrola.
20MAW10CP001 | Měření tlaku | TLAK UCP. PÁRY DO 1.ODBĚRU | Endress&Hauser PMC71 - ABA1PBGPAAU |  | -100 +600 KPa | Kontrola.
20MAW21CP001 | Měření tlaku | TLAK UCP. PÁRY V OKRUHU | Endress&Hauser PMP71 - ABA1HBGPAAU |  | -50 - 50 KPa | Kontrola.
20MAX40CP001 | Měření tlaku | TLAK REG.KAPALINY V SYST.VTHR | Endress&Hauser PMP71 - ABA1WB11NAAA |  | 0-25 MPa | Kontrola.
20PAB14CP001 | Měření tlaku | TLAK CH.VODY NA VSTUPU DO GEN. | Endress&Hauser PMP71 - ABA1P21GPAAU |  | 0-1 MPa | Kontrola.
45NDF10CP001 | Měření tlaku | TLAK VODY DO ZO | Rosemount 2088G 4 S 22 D2 M5 |  | 0-4 MPa | Kontrola.
20LCA11CP001 | Měření tlaku | TLAK NA VÝTLAKU KČ č.1 | Endress&Hauser Cerabar T - PMC131-A11F1A2W |  | 0-2,5 MPa | Kontrola.
20LCA21CP001 | Měření tlaku | TLAK NA VÝTLAKU KČ č.2 | Endress&Hauser Cerabar T - PMC131-A11F1A2W |  | 0-2,5 MPa | Kontrola.
20LCA31CP001 | Měření tlaku | TLAK NA VÝTLAKU KČ č.3 | Endress&Hauser Cerabar T - PMC131-A11F1A2W |  | 0-2,5 MPa | Kontrola.
20LCB10CP001 | Měření tlaku | TLAK MAZÁNÍ LOŽISEK KČ č.1 |  |  | 0-600 kPa | Kontrola.
20LCB20CP001 | Měření tlaku | TLAK MAZÁNÍ LOŽISEK KČ č.2 |  |  | 0-600 kPa | Kontrola.
20LCB30CP001 | Měření tlaku | TLAK MAZÁNÍ LOŽISEK KČ č.3 |  |  | 0-600 kPa | Kontrola.
20LBE10CP101 | Měření tlaku | TLAK PÁRY NA VÝSTUPU Z TĚL. | Manostat ZPA Ekoreg - 80 - 250 KPa |  | 200 KPa | Nastavení.
20LBE10CP102 | Měření tlaku | TLAK PÁRY NA VÝSTUPU Z TĚL. | Manostat ZPA Ekoreg - 80 - 250 KPa |  | 200 KPa | Nastavení.
20LBE10CP103 | Měření tlaku | TLAK PÁRY NA VÝSTUPU Z TĚL. | Manostat ZPA Ekoreg - 80 - 250 KPa |  | 200 KPa | Nastavení.
20MAV23CP101 | Měření tlaku | TLAK MAZACÍHO OLEJE VE VÝTL. SOČ | Manostat ZPA Ekoreg 63 - 630 kPa |  | 250 KPa | Nastavení.
20MAV27CP101 | Měření tlaku | TLAK MAZ. OLEJE VE VÝTL. NOČ SS. | Manostat ZPA Ekoreg 25 - 250 kPa |  | 150 KPa | Nastavení.
20MAV27CP102 | Měření tlaku | TLAK MAZ. OLEJE START NOČ DC | Manostat ZPA Ekoreg 25 - 250 kPa |  | 60 KPa | Nastavení.
20MAV28CP101 | Měření tlaku | TLAK MAZ. OLEJE VE VÝTL.NOČ STŘ. | Manostat ZPA Ekoreg 25 - 250 kPa |  | 150 KPa | Nastavení.
20MAV40CP101 | Měření tlaku | TLAK MAZ. OLEJE Č.1 PŘED LOŽISKY | Manostat ZPA Ekoreg 25 - 250 kPa |  | 80 KPa | Nastavení.
20MAV40CP102 | Měření tlaku | TLAK MAZ. OLEJE Č.2 PŘED LOŽISKY | Manostat ZPA Ekoreg 25 - 250 kPa |  | 80 KPa | Nastavení.
20MAV40CP103 | Měření tlaku | TLAK MAZ. OLEJE Č.3 PŘED LOŽISKY | Manostat ZPA Ekoreg 25 - 250 kPa |  | 80 KPa | Nastavení.
20MAV40CP105 | Měření tlaku | DIF.TLAK NA FILTRU MAZ.OLEJE | Diferenční manostat - součást filtru |  | 1. Mez 0,06 Mpa, 2. Mez 0,08 Mpa | Nastavení.
20MAV60CP101 | Měření tlaku | TLAK NA VÝTL.ČERP.ZVED.GENER. | Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX10CP101 | Měření tlaku | TLAK REG.KAPALINY ZDROJ Č.1 | Rexroth - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX10CP102 | Měření tlaku | DIF.TLAK REG.KAP.NA FILTRU ZD Č1 | Hydac DF BH/HC 110G10D 1.1/.U - LED - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX20CP101 | Měření tlaku | TLAK REG.KAPALINY ZDROJ Č.2 | Rexroth - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX20CP102 | Měření tlaku | DIF.TLAK REG.KAP.NA FILTRU ZD Č2 | Hydac DF BH/HC 110G10D 1.1/.U - LED - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX30CP101 | Měření tlaku | TLAK REG.KAPAL.V OKRUHU CHLAZENÍ | SUCO 0161 - 43814 - 3 - 001 - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX30CP102 | Měření tlaku | DIF.TLAK REG.KAP.NA FILTRU CHLAZ | Součást filtru |  |  | Kontrola.
20MAX40CP101 | Měření tlaku | TLAK REG.KAPALINY V SYST.VTHR | Rexroth - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX40CP102 | Měření tlaku | TLAK REG.KAPALINY V SYST.VTHR | Rexroth - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX40CP103 | Měření tlaku | TLAK REG.KAPALINY V SYST.VTHR | Rexroth - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX41CP101 | Měření tlaku | TLAK RYCHLOZÁVĚRU Č.1 | Rexroth - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX42CP101 | Měření tlaku | TLAK RYCHLOZÁVĚRU Č.2 | Rexroth - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX43CP101 | Měření tlaku | TLAK RYCHLOZÁVĚRU Č.3 | Rexroth - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX80CP101 | Měření tlaku | TLAK RYCHLOZÁVĚRNÝ OLEJ Č.1 | Rexroth - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX80CP102 | Měření tlaku | TLAK RYCHLOZÁVĚRNÝ OLEJ Č.2 | Rexroth - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20MAX80CP103 | Měření tlaku | TLAK RYCHLOZÁVĚRNÝ OLEJ Č.3 | Rexroth - Spínač tlaku součást zařízení |  |  | Kontrola.
20PAB12CP101 | Měření tlaku | TLAK VE VÝTLAKU ZČCHV GEN. Č.1 | Manostat ZPA Ekoreg 0,1 - 1 MPa |  | 0,2 MPa | Kontrola.
20PAB13CP101 | Měření tlaku | TLAK VE VÝTLAKU ZČCHV GEN. Č.2 | Manostat ZPA Ekoreg 0,1 - 1 MPa |  | 0,2 MPa | Kontrola.
20LBA01CT001 | Měření teploty | TEPL. VSTUPNÍ PÁRY | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 600°C | Kontrola.
20LBA01CT002 | Měření teploty | TEPL. PÁRY PŘED VTRZ VENTILEM | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 600°C | Kontrola.
20LBA01CT003 | Měření teploty | TEPL. PÁRY PŘED VTRZ VENTILEM | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 600°C | Kontrola.
20LBD10CT001 | Měření teploty | TEPL.PÁRY I.ODB.PŘED SMÍŠENÍM 1 | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 400°C | Kontrola.
20LBD10CT002 | Měření teploty | TEPL.PÁRY I.ODB.PŘED SMÍŠENÍM 2 | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 400°C | Kontrola.
20LBD10CT003 | Měření teploty | TEPLOTA V NEREG. ODBĚRU DO RO | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 160°C | Kontrola.
20LBE10CT001 | Měření teploty | TEPLOTA PÁRY VE VÝSTUPU Z TĚL L | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 400°C | Kontrola.
20LBE10CT002 | Měření teploty | TEPLOTA PÁRY VE VÝSTUPU Z TĚL P | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 400°C | Kontrola.
20LBG20CT001 | Měření teploty | TEPL. CIZÍ PÁRY PRO VÝVĚVY | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 350°C | Kontrola.
20LCA09CT001 | Měření teploty | TEPL.TOP.KONDEN. NA VÝST. ZE ZO | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 160°C | Kontrola.
20LCA35CT001 | Měření teploty | TEPLOTA KOND.VE SPOL.VÝTLAKU KČ | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 160°C | Kontrola.
20LCA35CT101 | Měření teploty | TEPLOTA VZORKU KONDENZÁTU | Sentry 7-01137F |  |  | Kontrola.
20LCA40CT002 | Měření teploty | TEPLOTA KONDENZÁTU ZA RO | JSP Pt100 čtyřvodičový | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 250°C | Kontrola.
20LCB10CT001 | Měření teploty | TEPLOTA PŘEDNÍHO LOŽISKA KČ Č. 1 | ZPA Pt 100/B/2 typ 112 665 635 |  |  | Kontrola.
20LCB20CT001 | Měření teploty | TEPLOTA PŘEDNÍHO LOŽISKA KČ Č. 2 | ZPA Pt 100/B/2 typ 112 665 635 |  |  | Kontrola.
20LCB30CT001 | Měření teploty | TEPLOTA PŘEDNÍHO LOŽISKA KČ Č. 3 | ZPA Pt 100/B/2 typ 112 665 635 |  |  | Kontrola.
20LCC10CT001 | Měření teploty | TEPL.TOP.KONDEN. Z RO DO ZO | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 200°C | Kontrola.
20MAA01CT001 | Měření teploty | TEPLOTA KOMORY VT REG.VENTILU | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 600°C | Kontrola.
20MAA01CT002 | Měření teploty | TEPL. VT PŘÍRUBY TĚL. VNITŘ.POV. | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 600°C | Kontrola.
20MAA01CT003 | Měření teploty | TEPL VT PŘÍRUBY TĚL. VNĚJŠÍ POV. | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 600°C | Kontrola.
20MAA01CT004 | Měření teploty | TEPLOTA VT TĚL. SVR. VNIT. POV. | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 600°C | Kontrola.
20MAA01CT005 | Měření teploty | TEPLOTA VT TĚL. SP. VNIT. POV. | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 600°C | Kontrola.
20MAA01CT006 | Měření teploty | TEPLOTA VNIT.TĚL.1 SP.VNIT. POV. | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 600°C | Kontrola.
20MAA01CT007 | Měření teploty | TEPLOTA VNIT.TĚL.2 SP.VNIT. POV. | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 600°C | Kontrola.
20MAA01CT011 | Měření teploty | TEPLOTA PÁRY VE SVRŠKU TĚL.L | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 400°C | Kontrola.
20MAA01CT012 | Měření teploty | TEPLOTA PÁRY VE SVRŠKU TĚL.P | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 400°C | Kontrola.
20MAA10CT001 | Měření teploty | TEPLOTA KOMORY VT RZ VENTILU | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 600°C | Kontrola.
20MAD01CT001 A | Měření teploty | TEPLOTA PŘED.VT RAD.LOŽISKA | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAD01CT001 B | Měření teploty | TEPLOTA PŘED.VT RAD.LOŽISKA | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAD01CT002 | Měření teploty | TEPLOTA PŘED.VT RAD.LOŽISKA | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAD01CT011 A | Měření teploty | TEPL.VT AXIAL. LOŽ.SVRŠEK AKT.S | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAD01CT011 B | Měření teploty | TEPL.VT AXIAL. LOŽ.SVRŠEK AKT.S | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAD01CT012 | Měření teploty | TEPL.VT AXIAL.LOŽ.SPODEK AKT.S | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAD01CT013 A | Měření teploty | TEPL.VT AXIAL.LOŽ.SVRŠEK NEG.S | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAD01CT013 B | Měření teploty | TEPL.VT AXIAL.LOŽ.SVRŠEK NEG.S | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAD01CT014 | Měření teploty | TEPL.VT AXIAL.LOŽ.SPODEK NEG.S | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAD02CT001 A | Měření teploty | TEPLOTA ZAD.VT RAD.LOŽISKA | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAD02CT001 B | Měření teploty | TEPLOTA ZAD.VT RAD.LOŽISKA | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAD02CT002 | Měření teploty | TEPLOTA ZAD.VT RAD.LOŽISKA | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK21CT001 A | Měření teploty | TEPL. PŘED.RAD.LOŽ.PŘEV. RB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK21CT001 B | Měření teploty | TEPL. PŘED.RAD.LOŽ.PŘEV. RB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK21CT002 | Měření teploty | TEPL. PŘED.RAD.LOŽ.PŘEV. RB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK21CT003 A | Měření teploty | TEPL. ZAD.RAD.LOŽ.PŘEV. RB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK21CT003 B | Měření teploty | TEPL. ZAD.RAD.LOŽ.PŘEV. RB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK21CT004 | Měření teploty | TEPL. ZAD.RAD.LOŽ.PŘEV. RB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK22CT001 A | Měření teploty | TEPL. PŘED.RAD.LOŽ.PŘEV. PB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK22CT001 B | Měření teploty | TEPL. PŘED.RAD.LOŽ.PŘEV. PB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK22CT002 | Měření teploty | TEPL. PŘED.RAD.LOŽ.PŘEV. PB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK22CT003 A | Měření teploty | TEPL. ZAD.RAD.LOŽ.PŘEV. PB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK22CT003 B | Měření teploty | TEPL. ZAD.RAD.LOŽ.PŘEV. PB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAK22CT004 | Měření teploty | TEPL. ZAD.RAD.LOŽ.PŘEV. PB | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MAV17CT001 | Měření teploty | TEPLOTA MAZ.OLEJE PŘED CHLADIČI | JSP Pt100 čtyřvodičový | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 100°C | Kontrola.
20MAV33CT001 | Měření teploty | TEPLOTA MAZ.OLEJE ZA CHLADIČI | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 100°C | Kontrola.
20MAV40CT001 | Měření teploty | TEPLOTA MAZ.OLEJE ZA REG.AMOT | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 100°C | Kontrola.
20MAW21CT001 | Měření teploty | TEPLOTA UCP.PÁRY V NT UCPÁVCE | Termočlánek TYP K | P5210 od JSP na lištu | 0 - 400°C | Kontrola.
20MAX01CT001 | Měření teploty | TEPLOTA REG.KAPALINY V NÁDRŽI | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 100°C | Kontrola.
20MAX01CT101/2 | Měření teploty | TEPLOTA REGUL. KAPALINY V NÁDRŽI | KFS |  |  | Kontrola.
20MKA01CT001 | Měření teploty | TEPL.VINUTÍ "U" GENERÁTORU Č.1 | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MKA01CT002 | Měření teploty | TEPL.VINUTÍ "U" GENERÁTORU Č.2 | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MKA01CT003 | Měření teploty | TEPL.VINUTÍ "V" GENERÁTORU Č.1 | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MKA01CT004 | Měření teploty | TEPL.VINUTÍ "V" GENERÁTORU Č.2 | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MKA01CT005 | Měření teploty | TEPL.VINUTÍ "W" GENERÁTORU Č.1 | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MKA01CT006 | Měření teploty | TEPL.VINUTÍ "W" GENERÁTORU Č.2 | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MKA01CT020 | Měření teploty | TEPL. STUDEN. VZDUCH.STR.- A GEN. | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 100°C | Kontrola.
20MKA01CT022 | Měření teploty | TEPL. STUDEN. VZDUCH.STR.- B GEN. | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 100°C | Kontrola.
20MKA01CT024 | Měření teploty | TEPL. TEPLÉHO VZDUCHU Č.1 GEN. | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 100°C | Kontrola.
20MKA01CT025 | Měření teploty | TEPL.TEPLÉHO VZDUCHU Č.2 GEN. | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 100°C | Kontrola.
20MKD01CT001 A | Měření teploty | TEPL. PŘED. RAD. LOŽISKA GEN. | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MKD01CT001 B | Měření teploty | TEPL. PŘED. RAD. LOŽISKA GEN. | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MKD01CT003 A | Měření teploty | TEPL. MAZ. OLEJE Z PŘED. LOŽ. GEN | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 100°C | Kontrola.
20MKD01CT003 B | Měření teploty | TEPL. MAZ. OLEJE Z PŘED. LOŽ. GEN | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 100°C | Kontrola.
20MKD02CT001 A | Měření teploty | TEPL. ZAD. RAD. LOŽISKA GEN. | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MKD02CT001 B | Měření teploty | TEPL. ZAD. RAD. LOŽISKA GEN. | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 150°C | Kontrola.
20MKD02CT003 A | Měření teploty | TEPL. MAZ. OLEJE ZE ZAD. LOŽ. GEN. | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 100°C | Kontrola.
20MKD02CT003 B | Měření teploty | TEPL. MAZ. OLEJE ZE ZAD. LOŽ. GEN. | Pt 100 | P5210 od JSP na lištu | 0 - 100°C | Kontrola.
20NDB51CT001 | Měření teploty | TEPLOTA OBĚH. VODY DO VÝVĚV | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 100°C | Kontrola.
20NDB56CT001 | Měření teploty | TEPLOTA OBĚH. VODY DO KKP | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 100°C | Kontrola.
20NDB57CT001 | Měření teploty | TEPLOTA OBĚH. VODY ZA KUP | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 100°C | Kontrola.
20NDD10CT001 | Měření teploty | TEPLOTA PÁRY Z EPK | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 400°C | Kontrola.
20PAB16CT001 | Měření teploty | TEPL.CHL.VODY Z CHL. GEN. VÝSTUP | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 100°C | Kontrola.
20PAB32CT001 | Měření teploty | TEPL.CHL.VODY Z CHLAD.MAZ.OLEJE | JSP Pt100 čtyřvodičové | P5210 od JSP v hlavici | 0 - 100°C | Kontrola.
20NDF10CT001 | Měření teploty | TEPLOTA OBĚHOVÉ VODY DO ZO | ZPA Pt 100/B/4 |  | 0 - 100°C | Kontrola.
20NDF20CT001 | Měření teploty | TEPLOTA OBĚHOVÉ VODY ZE ZO | ZPA Pt 100/B/4 |  | 0 - 200°C | Kontrola.
20LBA01AA201E-M01 | Pohon | EPŠ VSTUPNÍ PÁRA | ZPA typ:52032.7E23 |  |  | Kontrola.
20LBA01AA202E-M01 | Pohon | EPŠ VSTUPNÍ PÁRY | ZPA typ:52034.H623N, r.v.:2006, 550 Nm |  |  | Kontrola.
20LBA01AA251E-M01 | Pohon | EPV ODVODNĚNÍ VSTUP. PÁRY DO TG | ZPA typ:52030.KE03M, r.v.:2006, 26 Nm |  |  | Kontrola.
20LBA01AA252E-M01 | Pohon | EPV ODVODNĚNÍ PÁRY DO TG | ZPA typ:52030.KE03M, r.v.:2006, 26 Nm |  |  | Kontrola.
20LBA01AA401E-M01 | Pohon | EPRV OBTOK VSTUP. PÁRY | ZPA typ:52032.KH1BN, r.v.:2006, 160 Nm |  |  | Kontrola.
20LBD10AA202E-M01 | Pohon | EPŠ PÁRA DO RO | ZPA typ: MOK 52329.7040, r.v.:2006, 1000 Nm |  |  | Kontrola.
20LBD10AA211G-Y01 | Pohon | MAGNET RZ KLAPKY I. ODBĚR | RHM 250/60, 350 Nm, max. tlak oleje 100 bar |  |  | Kontrola.
20LBD10AA251E-M01 | Pohon | EPV ODVOD. I.ODB. PŘED KLAPKOU | Auma typ:SA 07.1 - F07 |  |  | Kontrola.
20LBF10AA801E-M01 | Pohon | EPRV PÁRA PRO ZAHLC. UCPÁVEK | ZPA typ: MOK 52442.6M0FN5M, r.v.:2006, 15 kN |  |  | Kontrola.
20LBG20AA201E-M01 | Pohon | EPV CIZÍ PÁRA Z R1 / R5 | Auma typ:SA 07.1 - F07 |  |  | Kontrola.
20LBG31AA201E-M01 | Pohon | EPŠ PÁRA DO NAJ. PAR. VÝVĚVY | ZPA typ:52030.72E2N |  |  | Kontrola.
20LBG31AA251E-M01 | Pohon | PÁRA PRO VÝVĚVY | Auma typ:SA 07.1 - F07 |  |  | Kontrola.
20LBG41AA201E-M01 | Pohon | EPŠ PÁRA DO PAROPR. VÝVĚVY Č. 1 | Auma typ:SA 07.1 - F07 |  |  | Kontrola.
20LBG42AA201E-M01 | Pohon | EPŠ PÁRA DO PAROPR. VÝVĚVY Č. 2 | Auma typ:SA 07.1 - F07 |  |  | Kontrola.
20LCA35AA201E-M01 | Pohon | EPK KONDENZÁT DO RO | Auma typ:SG 10.1 - F10 |  |  | Kontrola.
20LCA37AA201E-M01 | Pohon | EPK KONDENZÁT V OBTOKU RO | Auma typ:SG 10.1 - F10 |  |  | Kontrola.
20LCA40AA201E-M01 | Pohon | EPK KONDENZÁT ZA RO | Auma typ:SG 10.1 - F10 |  |  | Kontrola.
20LCA40AA202E-M01 | Pohon | EPŠ KONDENZÁT Z RO | Auma typ:SG 10.1 - F10 |  |  | Kontrola.
20LCC10AA651 | Pohon | REG.HL.KONDENZ.V RO | ZPA typ:52442.6P0CN5M, r.v.2007, 15kN |  |  | Kontrola.
20MAA01AA251E-M01 | Pohon | EPV ODVOD. A-KOLA | ZPA typ:52030.78E3N, r.v.:2006, 120 Nm |  |  | Kontrola.
20MAA01AA252E-M01 | Pohon | EPV ODVODNĚNÍ DÝZOVÝCH NÁSTAVCŮ | ZPA typ:52030.78E3N, r.v.:2006, 120 Nm |  |  | Kontrola.
20MAA10AA202E-M01 | Pohon | EPV PROHŘEV VTRV | ZPA typ:52031.7292N, r.v.:2006, 160 Nm |  |  | Kontrola.
20MAA10AA203E-M01 | Pohon | EPV PROHŘEV VTRZV | ZPA typ:52031.7292N, r.v.:2006, 160 Nm |  |  | Kontrola.
20MAA10AA252E-M01 | Pohon | EPV ODVODNĚNÍ PROHŘEVU RZV | ZPA typ:52030.7BE3N, r.v.:2006, 120 Nm |  |  | Kontrola.
20MAA10AA253E-M01 | Pohon | EPV ODVODNĚNÍ PROHŘEVU RV | ZPA typ:52030.7BE3N, r.v.:2006, 120 Nm |  |  | Kontrola.
20MAA11AA251E-M01 | Pohon | EPV ODVOD. PÁRA DO TG Č.1 | ZPA typ:52030.7BE3N, r.v.:2006, 120 Nm |  |  | Kontrola.
20MAA12AA251E-M01 | Pohon | EPV ODVOD. PÁRA DO TG Č.2 | ZPA typ:52030.7BE3N, r.v.:2006, 120 Nm |  |  | Kontrola.
20MAJ10AA201E-M01 | Pohon | EPK SÁNÍ PAROPR. VÝVĚVY Č. 1 | ZPA typ:52328.8030, r.v.:2001, 500 Nm |  |  | Kontrola.
20MAJ11AA201E-M01 | Pohon | EPK RUŠIČ VAKUA | ZPA typ:52328.8030, r.v.:2001, 500 Nm |  |  | Kontrola.
20MAJ15AA201E-M01 | Pohon | EPK OBTOK VÝVĚV | ZPA typ:52326.8060, r.v.:2006, 125 Nm |  |  | Kontrola.
20MAJ20AA201E-M01 | Pohon | EPK SÁNÍ PAROPR. VÝVĚVY Č. 2 | ZPA typ: MOK 52328 |  |  | Kontrola.
20MAJ30AA201E-M01 | Pohon | EPK SÁNÍ NAJ. PAR. VÝVĚVY | ZPA typ:52328.8030, r.v.:2001, 500 Nm |  |  | Kontrola.
20MAM10AA201E-M01 | Pohon | EPŠ PŘÍVOD PÁRA DO KKP | ZPA typ:52327.8060, r.v.:2006, 250 Nm |  |  | Kontrola.
20MAV23AA201E-M01 | Pohon | EPK VE VÝTLAKU SOČ | ZPA typ: MOK 52328 |  |  | Kontrola.
20MAW10AA201E-M01 | Pohon | EPŠ UCP. PÁRA DO I. ODBĚRU | ZPA typ:52031.7292N, r.v.:2006, 160 Nm |  |  | Kontrola.
20MAW10AA251E-M01 | Pohon | EPV ODVOD. UCP. PÁRY | Auma typ:SA 07.1 - F07 |  |  | Kontrola.
20MAW10AA801E-M01 | Pohon | EPRV UCP. PÁRA I. ODBĚR | ZPA typ:52442.672FN5, r.v.:2006, 15 kN |  |  | Kontrola.
20MAW11AA201E-M01 | Pohon | EPŠ UCP. PÁRA DO ZO | ZPA typ:52031.7292N, r.v.:2006, 160 Nm |  |  | Kontrola.
20MAW30AA201E-M01 | Pohon | EPŠ UCPÁVKOVÁ PÁRA KUP | ZPA typ:52031.7292N, r.v.:2006, 160 Nm |  |  | Kontrola.
20MAW30AA251E-M01 | Pohon | EPV ODVOD. UCP. PÁRA DO KUP | Auma typ:SA 07.1 - F07 |  |  | Kontrola.
20NDB52AA201E-M01 | Pohon | EPK OBĚH. VODA DO PAR. VÝV. Č. 1 | ZPA typ:52327.8060, r.v.:2006, 250 Nm |  |  | Kontrola.
20NDB53AA201E-M01 | Pohon | EPK OBĚH. VODA DO PAR. VÝV. Č. 2 | ZPA typ:52327.8060, r.v.:2006, 250 Nm |  |  | Kontrola.
20NDB54AA201E-M01 | Pohon | EPK OBĚH. VODA Z PAR. VÝV. Č. 1 | ZPA typ:52327.8060, r.v.:2006, 250 Nm |  |  | Kontrola.
20NDB55AA201E-M01 | Pohon | EPK OBĚH. VODA Z PAR. VÝV. Č. 2 | ZPA typ:52327.8060, r.v.:2006, 250 Nm |  |  | Kontrola.
20NDD10AA255E-M01 | Pohon | EVP VYPOUŠTĚNÍ PAR. PROSTORU ZO | Auma typ:SA 07.1 - F10 |  |  | Kontrola.
20NDF10AA201E-M01 | Pohon | EPK OBĚH. VODA DO ZO | Auma typ:SA 07.1 - F10 |  |  | Kontrola.
20NDF20AA201E-M01 | Pohon | EPK OBĚH. VODA ZE ZO | Auma typ:SA 07.1 - F10 |  |  | Kontrola.
20PAB10AA201E-M01 | Pohon | EPK CHLADÍCÍ VODA DO TG | MPR typ:QT 28 - 0,57 |  |  | Kontrola.
20PAB16AA201E-M01 | Pohon | EPK CHLADÍCÍ VODA Z TG | MPR typ:QT 28 - 0,57 |  |  | Kontrola.
20PAB16AA401E-M01 | Pohon | EPRK CHLAD. VODA Z CHLADIČE GEN. | ZPA typ:52327.707M, r.v.:2006, 150 Nm |  |  | Kontrola.
20PAR20AA201E-M01 | Pohon | EPK CHL.VODA DO TG-PŘÍDAV. OCHOZ | MPR typ:QT 28 - 0,57 (L32 173 516/13) |  |  | Kontrola.
45NDB33AA201E-M01 | Pohon | EPŠ OCHOZ MIMO TG | AUMA SA07.5-F10 |  |  | Kontrola.
45NDF12AA201E-M01 | Pohon | EPK BY-PASS V OBĚH.VODA DO ZO | AUMA typ: SA 07.5 - F10 |  |  | Kontrola.
20GHC20AA401E | Pohon | Svlažování zadní ucpávky | Auma typ: AM 01.1 (SAR 07.1 - F07) |  |  | Kontrola.
20GHC21AA201E | Pohon | EPV svlažování ucpávkové páry do EPK | Auma typ: SA 07.1 - F07 |  |  | Kontrola.
20GHC25AA201E | Pohon | Svlažování tělesa | ZPA typ:52325.8061, r.v.:2004, 80 Nm |  |  | Kontrola.
20CWA01CU001 | Ostatní | TLAČÍTKO ODSTAVENÍ DOZORNA | Tlačítko |  |  | Kontrola.
20CWA01CU002 | Ostatní | TLAČÍTKO START NOČ DC | Tlačítko |  |  | Kontrola.
20MAA01CU001 | Ostatní | TLAČÍTKO ODSTAVENÍ OD STROJE | Tlačítko |  |  | Kontrola.
20LBD10CG101 | Ostatní | POLOHA RZ KLAPKY I.ODB.-OTV | Siemens - indukční snímač PNP typ:3RG40-13 3CD00 |  |  | Kontrola.
20LBD10CG102 | Ostatní | POLOHA RZ KLAPKY I.ODB.-ZAV | Siemens - indukční snímač PNP typ:3RG40-13 3CD00 |  |  | Kontrola.
20MAA01CG001 | Ostatní | POLOHA SERVOMOTORU VTRV | Balluf - snímač polohy 0 - 100 % |  |  | Kontrola.
20MAA10CG101 | Ostatní | POLOHA SERVOMOTORU VTRZV - OTV | Siemens - indukční snímač PNP typ:3RG40-13 3CD00 |  |  | Kontrola.
20MAA10CG102 | Ostatní | POLOHA SERVOMOTORU VTRZV - ZAV | Siemens - indukční snímač PNP typ:3RG40-13 3CD00 |  |  | Kontrola.
20MAD01CS001 | Ostatní | OTÁČKY TG Č.1 REGULACE | PR 9376/00 (0 - 6500 1/min) |  |  | Kontrola.
20MAD01CS002 | Ostatní | OTÁČKY TG Č.2 REGULACE | PR 9376/00 (0 - 6500 1/min) |  |  | Kontrola.
20MAD01CS003 | Ostatní | OTÁČKY TG Č.3 REGULACE | PR 9376/00 (0 - 6500 1/min) |  |  | Kontrola.
20MAD01CS004 | Ostatní | OTÁČKY TG Č.1 POJ.ZAŘÍZENÍ | WOOD MPU | Woodward PROTECH 203 |  | Kontrola.
20MAD01CS005 | Ostatní | OTÁČKY TG Č.2 POJ.ZAŘÍZENÍ | WOOD MPU | Woodward PROTECH 203 |  | Kontrola.
20MAD01CS006 | Ostatní | OTÁČKY TG Č.3 POJ.ZAŘÍZENÍ | WOOD MPU | Woodward PROTECH 203 |  | Kontrola.
20MAA01AA211G-Y01 | Ostatní | MAGNET ŘÍZ.SEDL.VENT. VTRV | REXROTH |  |  | Kontrola.
20MAA01AA416G-Y01 | Ostatní | MAGNET 1 SERVOVENTILU Č.1 VTRV | REXROTH |  |  | Kontrola.
20MAA01AA417G-Y01 | Ostatní | MAGNET 2 SERVOVENTILU Č.2 VTRV | REXROTH |  |  | Kontrola.
20MAA01CG001 | Ostatní | POLOHA SERVOVENTILU VTRH |  |  |  | Kontrola.
20MAA10AA215G-Y01 | Ostatní | MAGNET ZKOUŠENÍ VTRZV | REXROTH NA SERV. RZ |  |  | Kontrola.
20MAD01GW001 | Ostatní | UKAZATEL OTÁČEK | SIEBERT |  |  | Kontrola.
20MAD01GW002 | Ostatní | UKAZATEL OTÁČEK | SIEBERT |  |  | Kontrola.
20MAK01AE002 | Ostatní | MAGNET OTÁČECÍHO ZAŘÍZENÍ | EVSD |  |  | Kontrola.
20MAX41AA201G-Y01 | Ostatní | MAGNET RYCHLOZÁVĚRU Č.1 | REXROTH NA AGREGÁTU VTHR |  |  | Kontrola.
20MAX42AA201G-Y01 | Ostatní | MAGNET RYCHLOZÁVĚRU Č.2 | REXROTH NA AGREGÁTU VTHR |  |  | Kontrola.
20MAX43AA201G-Y01 | Ostatní | MAGNET RYCHLOZÁVĚRU Č.3 | REXROTH NA AGREGÁTU VTHR |  |  | Kontrola.
20MAV40AA201G-Y01 | Ostatní | MAGNET č.1 ZKOUŠENÍ MAZ.OLEJE | ASCO |  |  | Kontrola.
20MAV40AA202G-Y01 | Ostatní | MAGNET č.2 ZKOUŠENÍ MAZ.OLEJE | ASCO |  |  | Kontrola.
20MAV40AA203G-Y01 | Ostatní | MAGNET č.3 ZKOUŠENÍ MAZ.OLEJE | ASCO |  |  | Kontrola.
20MAG10AA201G-Y01 | Ostatní | MAGNET č.1 ZKOUŠENÍ VAKUA | ASCO |  |  | Kontrola.
20MAG10AA202G-Y01 | Ostatní | MAGNET č.2 ZKOUŠENÍ VAKUA | ASCO |  |  | Kontrola.
20MAG10AA203G-Y01 | Ostatní | MAGNET č.3 ZKOUŠENÍ VAKUA | ASCO |  |  | Kontrola.
20LBD10AA252E-M01 | Ostatní | EPV ODVOD. I.ODB. ZA KLAPKOU |  |  |  | Kontrola.
20MAD01CG001 | Ostatní | POSUV KOTOUČE Č.1 AXIAL.LOŽ. | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAD01CG002 | Ostatní | POSUV KOTOUČE Č.2 AXIAL.LOŽ. | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAD01CY001 | Ostatní | CHVĚNÍ PŘ.VT ROTORU TURBINY-X | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAD01CY002 | Ostatní | CHVĚNÍ PŘ.VT ROTORU TURBINY-Y | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAD01CY011 | Ostatní | CHVĚNÍ PŘED.VT LOŽISKA TURB.-V | Snímač absolutního chvění Wilcoxon W793V - 5 |  |  | Kontrola.
20MAD01CY021 | Ostatní | FÁZOVÝ ÚHEL ROTORU TURBINY | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAD02CG001 | Ostatní | POSUV VT ROTORU | Bezkontaktní snímač dráhy PR6426/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAA01CG010 | Ostatní | POSUV VT ROTORU | Snímač absolutního posuvu ADT 3 - 50 |  |  | Kontrola.
20MAD02CY001 | Ostatní | CHVĚNÍ ZAD.VT ROTORU TURBINY-X | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAD02CY002 | Ostatní | CHVĚNÍ ZAD.VT ROTORU TURBINY-Y | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAD02CY011 | Ostatní | CHVĚNÍ ZAD.VT LOŽISKA TURBINY-V | Snímač absolutního chvění Wilcoxon W793V - 5 |  |  | Kontrola.
20MAK01CY001 | Ostatní | CHVĚNÍ PŘED. ROTORU PŘEV.RB-X | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAK01CY002 | Ostatní | CHVĚNÍ PŘED. ROTORU PŘEV.RB-Y | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAK21CY021 | Ostatní | ZRYCHLENÍ PŘED. LOŽ. PŘEV. RB-V | Snímač absolutního chvění Wilcoxon W786A |  |  | Kontrola.
20MAK02CY001 | Ostatní | CHVĚNÍ ZAD. ROTORU PŘEV.PB-X | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAK02CY002 | Ostatní | CHVĚNÍ ZAD. ROTORU PŘEV.PB-Y | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MAK22CY022 | Ostatní | ZRYCHLENÍ ZAD.LOŽ.PŘEV. PB-V | Snímač absolutního chvění Wilcoxon W786A |  |  | Kontrola.
20MKD01CY001 | Ostatní | CHVĚNÍ PŘ. ROTORU GENER.-X | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/002 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MKD01CY002 | Ostatní | CHVĚNÍ PŘ. ROTORU GENER.Y | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/002 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MKD01CY011 | Ostatní | CHVĚNÍ PŘED. LOŽISKA GEN.-V | Snímač absolutního chvění Wilcoxon W793V - 5 |  |  | Kontrola.
20MKD02CY001 | Ostatní | CHVĚNÍ ZAD. ROTORU GENER.-X | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/002 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MKD02CY002 | Ostatní | CHVĚNÍ ZAD. ROTORU GENER.-Y | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/002 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20MKD02CY011 | Ostatní | CHVĚNÍ ZAD. LOŽISKA GEN.-V | Snímač absolutního chvění Wilcoxon W793V - 5 |  |  | Kontrola.
20MKD02CY021 | Ostatní | FÁZOVÝ ÚHEL ROTORU GENERÁTOTU | Bezkontaktní snímač dráhy PR6423/000 - 101 | Konvertor NOC 041 |  | Kontrola.
20LCC10CP501 | Místní měření | TLAK V PARNÍM PROSTORU RO | mezipatro | Ø 100 mm | 0 ÷ 4 MPa | Kontrola.
20MAJ10CP501 | Místní měření | TLAK V SÁNÍ DO PAR.VÝVĚVY Č.1 | mezipatro | Ø 100 mm | 0 ÷ 2,5 MPa | Kontrola.
20MAJ10CP502 | Místní měření | TLAK V SÁNÍ PAR. VÝVĚVY Č.1 | mezipatro | Ø 100 mm | -100 ÷ 0kPa | Kontrola.
20MAJ20CP501 | Místní měření | TLAK V SÁNÍ DO PAR.VÝVĚVY Č.2 | mezipatro | Ø 100 mm | 0 ÷ 2,5 MPa | Kontrola.
20MAJ20CP502 | Místní měření | TLAK V SÁNÍ PAR. VÝVĚVY Č.2 | mezipatro | Ø 100 mm | -100 ÷ 0kPa | Kontrola.
20MAV10CP501 | Místní měření | TLAK MAZ. OLEJE V SÁNÍ HOČ | 7,7m LS TG uvnitř skříně - potrubí HOČ | Ø 100 mm | -1 ÷ 9 bar | Kontrola.
20MAV40CP501 | Místní měření | UKAZATEL ZANESENÍ FILTRU MAZ.OL. | 0m na tělese olej.filtru |  |  | Kontrola.
20MAV41CP501 | Místní měření | TLAK MAZ.OLEJE DO PŘED.LOŽ.TURB. | 7,7m LS TG uvnitř skříně - potrubí | Ø 100 mm | 0 ÷ 250 kPa | Kontrola.
20MAV42CP501 | Místní měření | TLAK MAZ. OLEJE DO ZAD. LOŽ. | 7,7m LS TG uvnitř skříně - potrubí u země | Ø 100 mm | 0 ÷ 2,5 bar | Kontrola.
20MAV43CP501 | Místní měření | TLAK MAZ. OLEJE DO PŘEVODOVKY | 7,7m LS TG uvnitř skříně - potrubí | Ø 100 mm | 0 ÷ 250 kPa | Kontrola.
20MAV44CP501 | Místní měření | TLAK MAZ.OLEJE DO PŘED LOŽ.GEN. | 7,7m LS TG uvnitř skříně - potrubí | Ø 100 mm | 0 ÷ 250 kPa | Kontrola.
20MAV45CP501 | Místní měření | TLAK MAZ.OLEJE DO ZAD. LOŽ.GEN. | 7,7m LS TG uvnitř skříně - potrubí | Ø 100 mm | 0 ÷ 250 kPa | Kontrola.
20MAV60CP501 | Místní měření | TLAK NA VÝTL.ČERP.ZVED.GENER. | 7,7m LS generátoru - deska s čerpadlem | Ø 60 mm | 0 ÷ 250 bar | Kontrola.
20MAW10CP501 | Místní měření | TLAK UCP. PÁRY V KKP | mezipatro - pomocný kondenzátor | Ø 100 mm | - 0,1 ÷ 0,3MPa | Kontrola.
20MAW30CP501 | Místní měření | TLAK UCP. PÁRY PŘED KUP | mezipatro - pomocný kondenzátor | Ø 100 mm | - 0,1 ÷ 0,3MPa | Kontrola.
20MAX10CP501 | Místní měření | TLAK REG.KAPALINY ZDROJ Č.1 | 7,7m žlutý panel hydraul.regulace | Ø 100 mm | 0 ÷ 25 MPa | Kontrola.
20MAX20CP501 | Místní měření | TLAK REG.KAPALINY ZDROJ Č.2 | 7,7m žlutý panel hydraul.regulace | Ø 100 mm | 0 ÷ 25 MPa | Kontrola.
20MAX30CP501 | Místní měření | TLAK REG.KAPALINY CHLAZENÍ | 7,7m žlutý panel hydraul.regulace | Ø 100 mm | 0 ÷ 2,5 MPa | Kontrola.
20MAX45CP501 | Místní měření | TLAK REG.KAPALINY V AKUMULÁT.1 | 7,7m žlutý panel hydraul.regulace | Ø 60 mm | 0 ÷ 25 MPa | Kontrola.
20MAX46CP501 | Místní měření | TLAK REG.KAPALINY V AKUMULÁT.2 | 7,7m žlutý panel hydraul.regulace | Ø 60 mm | 0 ÷ 25 MPa | Kontrola.
20MAX50CP501 | Místní měření | TLAK REG.KAPALINY | 7,7m žlutý panel hydraul.regulace | Ø 100 mm | 0 ÷ 25 MPa | Kontrola.
20NDD10CP501 | Místní měření | TLAK PÁRY V ZO | 0m na galérce u stavoznaků | Ø 160 mm | 0 ÷ 4 MPa | Kontrola.
| Místní měření | TLAK ZO - (nejvyšší dovol.tlak) | 0m na galérce u stavoznaků | Ø 100 mm | -1 ÷ 5 bar | Kontrola.
20PAB12CP501 | Místní měření | TLAK NA VÝTLAKU ZČCHV Č.1 | 0m - potrubí ZČCHV | Ø 160 mm | 0 ÷ 10 bar | Kontrola.
20PAB13CP501 | Místní měření | TLAK NA VÝTLAKU ZČCHV Č.2 | 0m - potrubí ZČCHV | Ø 160 mm | 0 ÷ 10 bar | Kontrola.
| Místní měření | TLAK ZÁVĚRNÉ VODY DO KČ č.1 | 0m - KČ1 nalevo | Ø 100 mm | 0 ÷ 2,5 MPa | Kontrola.
| Místní měření | TLAK OBTOKU NA VÝTLAKU KČ | 0m - potrubí obtoku | Ø 100 mm | 0 ÷ 250 kPa | Kontrola.
| Místní měření | TLAK NA VÝTLAKU KČ č.1 | 0m - napravo | Ø 100 mm | 0 ÷ 4 MPa | Kontrola.
| Místní měření | TLAK NA SÁNÍ KČ č.1 | 0m - napravo | Ø 100 mm | -100 ÷ 500 kPa | Kontrola.
| Místní měření | TLAK ZÁVĚRNÉ VODY DO KČ č.2 | 0m - KČ2 nalevo | Ø 100 mm | 0 ÷ 2,4 MPa | Kontrola.
| Místní měření | TLAK NA VÝTLAKU KČ č.2 | 0m - napravo | Ø 100 mm | 0 ÷ 4 MPa | Kontrola.
| Místní měření | TLAK NA SÁNÍ KČ č.2 | 0m - napravo | Ø 100 mm | -100 ÷ 500 kPa | Kontrola.
| Místní měření | TLAK ZÁVĚRNÉ VODY DO KČ č.3 | 0m - KČ3 nalevo | Ø 100 mm | 0 ÷ 2,5 MPa | Kontrola.
| Místní měření | TLAK NA VÝTLAKU KČ č.3 | 0m - napravo | Ø 100 mm | 0 ÷ 4 MPa | Kontrola.
| Místní měření | TLAK NA SÁNÍ KČ č.3 | 0m - napravo | Ø 100 mm | -100 ÷ 500 kPa | Kontrola.
| Místní měření |  |  |  |  | Kontrola.
20MAV17CT501 | Místní měření | TEPLOTA MAZ.OLEJE PŘED CHLADIČI | 0m - potrubí u chladiče | Ø 100 mm | 0 ÷ 120 °C | Kontrola.
20MAX01CT501 | Místní měření | TEPLOTA REG.KAPALINY V NÁDRŽI | 7,7m -žlutý panel | Ø 100 mm | 0 ÷ 120 °C | Kontrola.
20PAB16CT501 | Místní měření | TEPL.PŘ.CHL.VODY Z CHL. GEN Č.1 | 7,7m -potrubí odvodu chladící vody | Ø 100 mm | 0 ÷ 120 °C | Kontrola.
20PAB17CT501 | Místní měření | TEPL.PŘ.CHL.VODY Z CHL. GEN Č.2 | 7,7m -potrubí odvodu chladící vody | Ø 100 mm | 0 ÷ 120 °C | Kontrola.
20LCA09CT501 | Místní měření | TEPL.TOPNÉHO KON. NA VÝST. ZO | 0m - potrubí KČ | Ø 100 mm | 0 ÷ 200 °C | Kontrola.
| Místní měření | TEPL. OBTOKU KČ | 0m - potrubí KČ, obtok | Ø 100 mm | 0 ÷ 200 °C | Kontrola.
20LCC10CT501 | Místní měření | TEPL. PÁRY V RO | mezipatro | Ø 100 mm | 0 ÷ 450 °C | Kontrola.
Note on C294: jaroslav.kraus: plášť max.vac.-2,5 bar min.-1 bar