## List1
Rozsah výměny a úprav ŘS TG20
Rozsah výměny HW
| Stávající karety ŘS |  |  | Katalogové označení nových karet Siemens | Nový název komponent ŘS
| AI | 12 | ks | 6DL1134-6GH00-0PH1 | ET200SP HA
| AO | 1 | ks | 6DL1135-6TF00-0PH1
| BI | 16 | ks | 6DL1131-6BL00-0PH1
| BO | 8 | ks | 6DL1132-6BL00-0PH1
| FM | 3 | ks | 6ES7138-6AA01-0BA0 | ET200SP
| CAR 8 | 4 | ks | 6DL1193-6GC00-0NN0 | ET200SP HA
| CAR 2 | 5 | ks | 6DL1193-6GA00-0NN0
| CAR IM | 6 | ks | 6DL1193-6BH00-0SM0
| IM | 6 | ks | 6DL1155-6AU00-0PM0
| BUS | 6 | ks | 6DL1193-6AR00-0AA0
| IM SP | 1 | ks | 6ES7155-6AU01-0CN0 | ET200SP
| BUS SP | 1 | ks | 6ES7193-6AR00-0AA0
| CPU bez Eth | 2 | ks | 6ES7654-5EU00-3GF0 | CPU 410H + zdroj
Rozsah služeb: |  |  |  | Služba, práce
| SW příprava |  |  | napojení nových driverů
| HW |  |  | překreslení do nové verze EPLAN 2023/2024
| montáž |  |  | mechanická výměna ET200M za ET200SP HA
| uvádění do provozu |  |  | Idividuální zkoušky ze svorek rozvaděče na OS
přítomnost při prvním najetí TG20
Náhrada karet AddFemm za W.E.St. |  |  |  | Služba, práce, dodávka | Poznámka
| SW příprava |  |  | úprava SW
| HW |  |  | úprava EPLAN
| W.E.St. |  |  | polohová regulace
| AO |  |  | 6DL1135-6TF00-0PH1 + konektor | v AS "A1" není žádná AO karta, nutno dodat
montáž HW
| uvádění do provozu |  |  | ve spolupráci s provozem | chod VTH agragátu - servisní režim
HW