## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,1 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 18313 | [24 empty] | 0,1
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny - Schebkův palác č.p. 936/7 | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,1
|  | Místo: |  |  |  |  | Schebkův palác, Politických vězňů, 110 00 Praha 1 | [8 empty] | Datum: |  | 9. 1. 2019 | [13 empty] | 0,1
0,1
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | EnergySim s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | EnergySim s.r.o. | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 18313
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce plynové kotelny - Schebkův palác č.p. 936/7
| Místo: | [6 empty] | Schebkův palác, Politických vězňů, 110 00 Praha 1 | [6 empty] | Datum: |  | 9. 1. 2019
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  | EnergySim s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | EnergySim s.r.o.
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1007.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {54343103-00f4-48d5-828c-494929171513} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 18313 |  |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny - Schebkův palác č.p. 936/7 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1007.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {54343103-00f4-48d5-828c-494929171513} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 18313 - Rekonstrukce plyn...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {54343103-00f4-48d5-828c-494929171513}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce plynové kotelny - Schebkův palác č.p. 936/7
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Schebkův palác, Politických vězňů, 110 00 Praha 1 | [5 empty] | Datum: |  | 9. 1. 2019
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | EnergySim s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | EnergySim s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny - Schebkův palác č.p. 936/7
Místo: |  |  | Schebkův palác, Politických vězňů, 110 00 Praha 1 |  |  |  | Datum: |  | 9. 1. 2019
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | EnergySim s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | EnergySim s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 001 - Zařízení | [8 empty] | 0
| 002 - Oběhová čerpadla | [8 empty] | 0
| 003 - Armatury - vytápění | [8 empty] | 0
| 004 - Potrubí - okruh VZT | [8 empty] | 0
| 005 - Tepelné izolace | [8 empty] | 0
| 006 - Elektroinstalace a MaR | [8 empty] | 0
| 007 - Otopná soustava | [8 empty] | 0
| 008 - Odvod spalin | [8 empty] | 0
| 009 - Přívod vzduchu | [8 empty] | 0
| 010 - Demontáže rozvodů v kotelně | [8 empty] | 0
| 011 - Nové rozvody v kotelně | [8 empty] | 0
| 012 - Plynovod | [8 empty] | 0
| 013 - Plynovod - potrubí | [8 empty] | 0
| 014 - Stavba | [8 empty] | 0
| 015 - ZTI | [8 empty] | 0
| 016 - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny - Schebkův palác č.p. 936/7
Místo: |  |  | Schebkův palác, Politických vězňů, 110 00 Praha 1 |  |  |  | Datum: |  | 9. 1. 2019
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | EnergySim s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | EnergySim s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1007.2565 |  | 5.0507 |  | 4.5168 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1007.2565 |  | 5.0507 |  | 4.5168 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 001 - Zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 82.152 |  | 0.80395 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731244494R1 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 100 kW |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 31.18 | 0.00255 | 0.01275 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313385950
2 | M | 00012000R1 | Nástěnný kondenzační kotel, min. Q= 94,5 kW (při 80/60°C), max. teplota topné vody 90°C, plynulá regulace v rozsahu 25-100% jmenovitého výkonu, kotle musí vyhovovat zákonu č. 201/2012 a vyhlášce č. 415/2012 Sb. V platném znění (zejména emisní limity pro rok 2022) |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.235 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1687203431
3 | K | 731244494R2 | Montáž připojovací čerpadlové skupiny |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.5 | 22.5 | 0.00255 | 0.01275 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807898805
4 | M | 00012000R2 | Připojovací čerpadlová skupina pro připojení plynového kotle s modulovaným oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem 4 bar, plynovým ventilem, uzavíracími kohouty, zpětnými klapkami a tlakoměrem |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.235 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -943859130
5 | K | 731244494R3 | Montáž kaskádové jednotky |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 16 | 16 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118853993
6 | M | 00012000R3 | Kaskádová jednotka pro 5 kotlů, montážní rám, anuloid, sběrné potrubí pd kotli výstup/zpátečka, plynová trubka 2" vč. Izolace |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998423283
7 | K | 731244494R4 | Montáž expanzního zařízení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 6.236 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891536903
8 | M | 00012000R4 | Doplňovací a expanzní zařízení (čerpadlo + řídící jednotka + nádrž 200l), max. provozní tlak 5 barů |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745955383
9 | K | 731244494R5 | Montáž kombinovaného rozdělovače |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 6.236 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163077363
10 | M | 00012000R5 | Kombinovaný rozdělovač-sběrač, 2 topné okruhy, včetně napouštění, vypouštění, návarků pro termomanometry, PN 6, l=1400 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152386092
11 | M | 00012000R6 | Stavitelný stojan pro rozdělovač a sběrač |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.094 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777509701
12 | M | 00012000R7 | Tepelná izolace PUR pro rozdělovač/sběrač (příslušenství rozdělovače/sběrače) |  |  | m | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.0658 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351018726
| 002 - Oběhová čerpadla | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.614 |  | 0.09838 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 732429225 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.102 | 1.102 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723855153
14 | M | 00012000R8 | OBĚHOVÉ ČERPADLO okruh vytápění s minmálními parametry 14,51 m3/hod, Δp 40 kPa s adaptabilní elektronickou regulací výkonu, včetně protipřírub a těsnění |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -156293455
15 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221772797
16 | M | 00012000R9 | OBĚHOVÉ ČERPADLO okruh VZT s minmálními parametry 5,67 m3/hod, Δp 40 kPa s adaptabilní elektronickou regulací výkonu, včetně šroubení a těsnění |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69139488
| 003 - Armatury - vytápění | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 37.491 |  | 0.25126 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 734109416 | Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 80 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.018 | 2.018 | 0.01725 | 0.01725 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643602861
18 | M | 48488055 | Trojcestný směšovací ventil přírubový DN80, kvs 16 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0077 | 0.0077 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441032662
19 | M | 55124433R1 | Servopohon pro směšovací ventily 0-10V |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795431934
20 | K | 734109416R1 | Výměna pojistných ventilů (PV) u zdrojů tepla za PV o max. přetlaku 4 bary |  |  | soubor | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.018 | 10.09 | 0.0052599 | 0.0263 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261441497
21 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.29 | 3.87 | 0.00939 | 0.02817 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560291567
22 | M | 55128076 | klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk litina DN 65 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0031 | 0.0093 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1529146045
23 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 4.617 | 0.01149 | 0.03447 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 966727991
24 | M | 55128077 | klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk litina DN 80 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00385 | 0.01155 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2146976030
25 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 0.102 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536291759
26 | M | 55124389 | kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2" |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070598554
27 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.206 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847146699
28 | M | 40564112 | ventil elektromagnetický na neagresivní kapaliny a plyny bez napětí uzavřený, PN 16 do 130 °C, G 3/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887772393
29 | K | 734109217 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.465 | 2.465 | 0.01362 | 0.01362 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1846566151
30 | M | 42265779 | filtr přírubový DN100, PN 16 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0263 | 0.0263 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299199338
31 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.29 | 1.29 | 0.00939 | 0.00939 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77066542
32 | M | 55128048 | klapka zpětná mezipřírubová PN 16 DN 65, mosaz |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619248003
33 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 4.617 | 0.01149 | 0.03447 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441088592
34 | M | 55128049 | klapka zpětná mezipřírubová PN 16 DN 80, mosaz |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0028 | 0.0084 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996992570
35 | K | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 2.286 | 0.00027 | 0.00162 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 831822441
36 | M | 55128905 | teploměr axiální do 120 °C zadní napojení 1/2" s jímkou D 100 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 613190482
37 | K | 734421102R | Montáž tlakoměru s kohoutem a smyčkou |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 1.732 | 0.00147 | 0.00588 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284874084
38 | M | 38841202 | tlakoměr D 100 se spodním přípojem rozsah 0-6 bar |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00065 | 0.0026 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -929785896
39 | M | 42234500 | kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN25 s připojenímm20x1,5mm |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525867321
40 | M | 42272610 | smyčka kondenzační zahnutá přivařovací z uhlíkové oceli PN 250 M20x1,5 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0024 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -3292780
41 | M | 42278200 | těsnění ploché tlakoměrových přípojek M20x1,5mm |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990266331
42 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 0.306 | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188337068
43 | M | 55121284 | ventil automatický odvzdušňovací svislý do 120°C mosaz 1/2" |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192904651
44 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.278 | 3.892 | 0.00024 | 0.00336 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541056261
| 004 - Potrubí - okruh VZT | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 114.8 |  | 0.8162 |  | 1.1914 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 |  |  | m | 140 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.55 | 77 | 0.00575 | 0.805 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272750535
46 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm |  |  | m | 140 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 7.42 | 4e-05 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -23880711
47 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 |  |  | m | 140 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583041695
48 | K | 733290802 | Demontáž potrubí měděného do D 64x2 mm |  |  | m | 140 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 14 | 4e-05 | 0.0056 | 0.00293 | 0.4102 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1131983345
49 | K | 713410861 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm |  |  | m | 140 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.075 | 10.5 | 0 | 0 | 0.00558 | 0.7812 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710156713
| 005 - Tepelné izolace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 40.74 |  | 0.5964 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x |  |  | m | 140 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.291 | 40.74 | 0.00036 | 0.0504 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321889077
51 | M | 63151672R1 | Pouzdro izolační minerální plsť s jednostrannou Al fólií tl.60 mm, d 76 |  |  | m | 140 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0039 | 0.546 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -570358036
| 006 - Elektroinstalace a MaR | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 27.306 |  | 0.2461 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 100029225R1 | Montáž a zapojení MaR |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1834443155
53 | M | 00012500R1 | Ekvitermní modulační regulátor. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje tepla podle venkovní teploty, nebo jako prostorový regulátor. Možnost rozlišení funkcí pomocí modulů možnost řízení až 4 otopných okruhů (s/bez směšovače). |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824822971
54 | M | 00012500R2 | Kaskádový modul pro ovládání kaskády až 4 kotlů |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.094 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084371863
55 | K | 100029225R2 | Výměna osvětlení v kotelně |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.102 | 1.102 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747267950
56 | K | 100029225R3 | Výměna elektroinstalace včetně napojení nového zařízení |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.102 | 1.102 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390549931
57 | K | 100029225R4 | Přesun a výměna stávajícího elektrického rozvaděče v kotelně |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.102 | 1.102 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270352610
57b | K | 100029225R5 | položka technologické zařízení pro možnost měření a regulace skrz GSM SMS bránu - dle možnosti výrobce kotlů, případně nadřazená část regulace, včetně SW |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
57c | K | 100029225R6 | montáž regulačních rvků pro řízení skrze GSM/SMS bránu |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
58 | M | 00012500R3 | Příložné teplotní čidlo |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778806751
59 | M | 00012500R4 | Čidlo výskytu plynu v kotelně - dvoustupňové |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -514440715
| 007 - Otopná soustava | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 275.799 |  | 0.55227 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.929 | 5.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240639629
61 | M | 48457382 | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 700mm 1175W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02282 | 0.02282 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -792110348
62 | M | 48457442 | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 700mm 1619W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03773 | 0.03773 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1329745557
63 | M | 48457443 | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 800mm 1850W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04312 | 0.04312 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1098272660
64 | M | 48457445 | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1000mm 2313W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0539 | 0.0539 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714895872
65 | M | 48457446 | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1100mm 2544W |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.058 | 0.116 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332078042
66 | K | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.104 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1977305904
67 | M | 48457500 | těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 700mm 2330W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.05565 | 0.05565 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2041063171
68 | K | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.343 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510885752
69 | M | 48457506R1 | těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1800mm 4659W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.1113 | 0.1113 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33534272
70 | K | 734209113R1 | Montáž armatury závitové se čtyřmi závity G 1/2 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 1.32 | 8e-05 | 0.00064 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698469263
71 | M | 55129208 | armatura připojovací radiátorová VK pro 1/2 trubkovou soustavu, přímá, s vypouštěním 1/2"x 3/4E |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00448 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53660632
72 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 0.816 | 3e-05 | 0.00048 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784904534
73 | M | 55128664 | adaptér pro Cu trubky d 18 |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0008 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599606398
74 | K | 734221682R1 | Montáž termostatické hlavice |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1137870751
75 | M | 55128134 | termostatická hlavice kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00112 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 299468372
76 | K | 734209113R10 | Montáž regulačních šroubení ke stávajícím tělesům |  |  | kus | 167 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 250.5 | 7.8537e-05 | 0.013116 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -471597300
77 | M | 55128306 | šroubení regulační radiátorové přímé chrom 1/2" |  |  | kus | 86 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.01978 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752702963
78 | M | 55128286 | šroubení regulační radiátorové rohové chrom 1/2" |  |  | kus | 81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.01782 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212021139
79 | K | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT |  |  | m | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 7.712 | 0.00054 | 0.01728 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1418237306
80 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 |  |  | m | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.038 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705809586
81 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.165 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 105963546
82 | M | 55128001R1 | Vyvažovací ventily závitový DN 15 s dvojitě jištěné měřící vsuvky |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187224796
83 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.824 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -672708542
84 | M | 55128001R2 | Vyvažovací ventily závitový DN 20 s dvojitě jištěné měřící vsuvky |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044159898
85 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1267030093
86 | M | 55128001R3 | Vyvažovací ventily závitový DN 25 s dvojitě jištěné měřící vsuvky |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -126888565
87 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 0.35 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2010986625
88 | M | 55128001R4 | Vyvažovací ventily závitový DN 40 s dvojitě jištěné měřící vsuvky |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455170067
89 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 1.539 | 0.01149 | 0.01149 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684173004
90 | M | 55128001R5 | Vyvažovací ventily přírubový DN 80 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240267561
91 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 1.539 | 0.01149 | 0.01149 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2019474717
92 | M | 55128001R5 | Vyvažovací ventily přírubový DN 80 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1609202567
|  |  | pro okruh vytápění | [19 empty] | P | 2
93 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.29 | 1.29 | 0.00939 | 0.00939 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044729400
94 | M | 55128001R6 | Vyvažovací ventily přírubový DN 65 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226554984
|  |  | pro okruh VZT | [19 empty] | P | 2
| 008 - Odvod spalin | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 32 |  | 0.07152 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 731810122R1 | Montáž odvodu spalin |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 32 | 32 | 0.00152 | 0.00152 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828432426
96 | M | 00012600R1 | Základní sada odkouření pro 2 kotle vedle sebe, společný sběrač DN200, včetně spalinových klapek |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371244453
97 | M | 00012600R2 | Rozšiřovací sada pro další kotel v řadě, společný sběrač DN200, včetně spalinových klapek |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1575020576
98 | M | 00012600R3 | Kouřovod, stavební sada kaskády pro šachtu DN200 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945022245
99 | M | 00012600R4 | Trubka DN200, 2000 mm, plast PP, včetně objímky a těsnění |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456288639
100 | M | 00012600R5 | Trubka DN200, 500 mm, plast PP, včetně objímky a těsnění, koncová část vložky mimo objekt bude mít ochranu proti UV záření |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476550737
| 009 - Přívod vzduchu | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 28 |  | 0.07652 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 731810122R2 | Montáž přívodu vzduchu |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 28 | 28 | 0.00152 | 0.00152 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -801750312
102 | M | 00012700R1 | Set pro paralelní odvod spalin nezávislý na vzduchu z místnosti |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.025 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -570315720
103 | M | 00012700R2 | Základní stavební sada DN200 pro kaskádu dvou kotlů každý s výkonem nad 50 kW |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924527064
104 | M | 00012700R3 | Rozšiřovací stavební sada DN200 pro další kotel s výkonem nad 50 kW |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642603025
105 | M | 00012700R4 | Trubka DN200, 2000 mm, plast PP, včetně objímky a těsnění |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1810625117
106 | M | 00012700R5 | Protidešťová mřížka |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359525954
107 | M | 00012700R6 | Koleno DN200, 90°, plast PP |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014240261
| 010 - Demontáže rozvodů v kotelně | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 54.526 |  | 0.01109 |  | 2.7449 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 731200829R1 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 160 kW |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 10.918 | 21.836 | 0.00017 | 0.00034 | 0.54225 | 1.0845 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59162563
109 | K | 731200829R2 | Demontáž stávajícího expanzního zařízení |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.5 | 3.5 | 0.00017 | 0.00017 | 0.54225 | 0.54225 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1925247573
110 | K | 731200829R3 | Demontáž stávajícího kouřovodu v délce cca 15 m |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.5 | 5.5 | 0.00017 | 0.00017 | 0.54225 | 0.54225 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743689264
111 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.187 | 1.87 | 6e-05 | 0.0006 | 0.00841 | 0.0841 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776386378
|  |  | demontáž stávajícího potrubí plynovodu | [19 empty] | P | 2
112 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.187 | 3.74 | 6e-05 | 0.0012 | 0.00841 | 0.1682 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155300708
|  |  | demontáž stávajícího potrubí vytápění | [19 empty] | P | 2
113 | K | 713410861 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.075 | 1.5 | 0 | 0 | 0.00558 | 0.1116 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 886048186
114 | K | 734200824R1 | Demontáž stávajících armatur vytápění |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.374 | 11.22 | 0.00021 | 0.0063 | 0.0035 | 0.105 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -250456361
115 | K | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního do DN 65 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.54 | 1.62 | 7e-05 | 0.00021 | 0.024 | 0.072 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596677409
116 | K | 734200824R2 | Demontáž armatur vnitřního plynovodu |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.374 | 3.74 | 0.00021 | 0.0021 | 0.0035 | 0.035 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402991231
| 011 - Nové rozvody v kotelně | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 69.43 |  | 0.59492 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.459 | 9.18 | 0.00199 | 0.0398 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793602801
118 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.991 | 19.82 | 0.00908 | 0.1816 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753753458
119 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 |  |  | m | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.991 | 21.802 | 0.00908 | 0.19976 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916166732
|  |  | potrubí plynovodu | [19 empty] | P | 2
120 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364570655
121 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 |  |  | m | 42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1591405437
122 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm |  |  | m | 62 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 3.286 | 4e-05 | 0.00248 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708952149
123 | K | 783617621 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm |  |  | m | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.059 | 1.298 | 4e-05 | 0.00088 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -979576872
|  |  | plynovod - žlutá barva | [19 empty] | P | 2
124 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x |  |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.291 | 11.64 | 0.00036 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311930541
125 | M | 63151672R3 | Pouzdro izolační minerální plsť s jednostrannou Al fólií tl.20 mm, d 28 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0039 | 0.078 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929445988
126 | M | 63151672R2 | Pouzdro izolační minerální plsť s jednostrannou Al fólií tl.80 mm, d 89 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0039 | 0.078 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495101597
| 012 - Plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 13.957 |  | 0.15507 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 1.539 | 0.01149 | 0.01149 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1402530073
128 | M | 42281104R1 | Havarijní elektromagnetický ventil na plyn DN 80 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00385 | 0.00385 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217790185
129 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 1.539 | 0.01149 | 0.01149 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152611101
130 | M | 42281104 | klapka uzavírací mezipřírubová pro plyn litina DN 80 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00385 | 0.00385 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783285056
131 | K | 734109216R1 | Napojení na stávající rozvody plynovodu a odfuku plynu - 2x |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 1.539 | 0.01149 | 0.01149 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1563297496
132 | K | 723239102 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313593167
133 | M | 55138962 | kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN 42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/4" žlutý |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1600872140
134 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1316144362
135 | M | 55138961 | kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN 42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1/2" žlutý |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203982472
136 | K | 723229102 | Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.145 | 0.145 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -890623671
137 | M | 55134474 | ventil vzorkovací plyn 1/2" F |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247833433
138 | K | 734421102R | Montáž tlakoměru s kohoutem a smyčkou |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.433 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112877387
139 | M | 38841202R1 | manometr plyn 100SP 0-6 KPA |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00065 | 0.00065 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566128738
140 | M | 42234500 | kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN25 s připojenímm20x1,5mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393359932
141 | M | 42278200 | těsnění ploché tlakoměrových přípojek M20x1,5mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984883057
142 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.278 | 0.556 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 880773461
143 | K | 733121244 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 273x7,0 |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.423 | 4.846 | 0.0443 | 0.0886 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274953866
|  |  | potrubí pro akumulační zásobník plynu | [19 empty] | P | 2
144 | K | 733193942 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 273 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.494 | 2.988 | 0.01016 | 0.02032 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297703046
| 013 - Plynovod - potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 66.6 |  | 0.461 |  | 0.4205 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.991 | 49.55 | 0.00908 | 0.454 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 880659742
146 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571920023
147 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 2.65 | 4e-05 | 0.002 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985578008
148 | K | 783617621 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.059 | 2.95 | 4e-05 | 0.002 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1386725071
|  |  | plynovod - žlutá barva | [19 empty] | P | 2
149 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.187 | 9.35 | 6e-05 | 0.003 | 0.00841 | 0.4205 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717652749
| 014 - Stavba | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.185 |  | 0 |  | 0.16 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 972054241R1 | Prostup pro přívod vzduchu do kotelny |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.837 | 0.837 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532953428
|  |  | jádrové vrtání, případně využít část okna | [19 empty] | P | 2
151 | K | 972054241R2 | Dorovnání stávajících fundamentů pod kotli |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.837 | 0.837 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269100392
|  |  | v případě požadavku | [19 empty] | P | 2
152 | K | 972054241R3 | Protipožární ucpávky |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.837 | 2.511 | 0 | 0 | 0.032 | 0.096 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116161134
|  |  | v případě požadavku | [19 empty] | P | 2
| 015 - ZTI | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 32.281 |  | 0.24881 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 721174042R1 | Napojení na stávající kanalizaci |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3 | 3 | 0.0005029 | 0.0005029 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159434288
154 | K | 722174003R1 | Napojení na stávající vodovod |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.018 | 3.018 | 0.0010515 | 0.0010515 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1312116537
155 | K | 721174042R2 | Montáž neutralizačního zařízení |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0.0005029 | 0.0005029 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -658177489
156 | M | 00012000R21 | Neutralizační zařízení se skládá z plastové nádoby s neutralizačním oddílem, vč. granulátu, cca do 800 kW |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605666364
157 | K | 724149101 | Montáž čerpadla vodovodního ponorného |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.357 | 2.357 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580199996
158 | M | 42610390 | čerpadlo ponorné kalové |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1301668485
159 | K | 722239102R1 | Montáž demineralizačních patron |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3 | 3 | 2.0048e-05 | 2.0048e-05 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283705012
160 | M | 00012000R22 | Digitální měřič vodivosti |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1512161547
161 | M | 00012000R23 | Zapujčení patrony P62 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1995146344
162 | M | 00012000R24 | Demineralizační patrona |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700060909
163 | K | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.207 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42030240
164 | M | 55117233 | filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16 3/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116985753
165 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 12.32 | 0.00091 | 0.0182 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340752724
166 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 1.34 | 0.00019 | 0.0038 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1751485224
167 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.659 | 3.295 | 0.00029 | 0.00145 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -229220557
168 | K | 722261921 | Montáž závitových vodoměrů G 1/2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.298 | 0.298 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334105239
169 | M | 38821225 | vodoměr na studenou vodu Qn 1,5 suchoběžný R 1/2"x110mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819818076
170 | K | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 1.656 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450466518
171 | M | 55114178 | kohout kulový PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka 3/4 červená |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00228 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1618509446
172 | M | 55121198 | závitový zpětný ventil 3/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273397959
173 | M | 55118611 | oddělovač potrubní závitový PN 10 do 65 °C mosaz 3/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00198 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234627920
174 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.145 | 0.29 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856624130
175 | M | 55124389 | kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2" |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089358582
| 016 - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 126.3755 |  | 0.06724 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | 013002000R2 | Pomocné konstrukce, kotvení potrubí, pomocný materiál |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1323510267
177 | K | 783314201R1 | Nátěr pomocných konstrukcí 2x základní, 1 x email |  |  | m2 | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 2.76 | 0.00017 | 0.00255 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1762806979
178 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 0.114 | 0.00113 | 0.00113 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 885966552
179 | K | 733121225R2 | Napojení na stávající rozvody vytápění a VZT jednotek (dvojice potrubí) |  |  | soubor | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.991 | 6.937 | 0.00908 | 0.06356 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626920404
180 | K | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 15 m |  |  | t | 9.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 12.207 | 115.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1435736060
181 | K | 013002000R3 | Ekologická likvidace demontovaných materiálů |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -190108419
182 | K | 733291102R1 | Topná zkouška (vč. Kontroly stavu potrubí a upřesnění tlaku v nejnižším podlaží oproti kotelně) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 327417407
183 | K | 733291102R2 | Zaregulování systému |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568291718
184 | K | 733291102R3 | Uvedení kotle do provozu |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24219669
185 | K | 733291102R4 | Uvedení expanzního zařízení do provozu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614921332
186 | K | 733291102R5 | Revize spalinové cesty |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -421230740
187 | K | 733291102R6 | Revize plynu (vč. zkušebního přetlaku dle TPG 704 01, tj. min 100 kPa; vč. revizních knih spotřebičů nad 50 KW dle vyhl. 91/93 v platném znění) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135292590
188 | K | 733291102R7 | Zaškolení obsluhy |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1485314972
189 | K | 733291102R8 | Povinná výbava kotelny |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2082619926
|  |  | hasící přístroj, svítilna, detektor CO, provozní řád, lékárnička | [19 empty] | P | 2
190 | K | 733291102R9 | Proplach systému |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 649429866
191 | K | 013002000R1 | Projekt skutečného provedení, včetně výpočtu větrání kotelny |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927720654
192 | K | 013002000R10 | Měření hlučnosti |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793246916