## D.1.4.2.d_titulní list
D.1.4.2.d – Výpis materiálu a cenová rozvaha
Zhotovitel | Ing. Jan Müller (ČKAIT – 0501430) Javorník 5 463 43 Proseč pod Ještědem IČ: –
Objednatel | Městský úřad Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice IČ: 00275808
Akce | MŠ Zámecká 232 – větrání učeben a kuchyně
Místo | Zámecká 232, 514 01 Jilemnice
Zodp. projektant | Ing. Jan Müller
Vypracoval | Ing. František Augustin
Č. zakázky | 2023-603/Z59307
Datum | 05/2023
Část | VZT
Stupeň | DPS
Revize | –
Poznámka | – uvedené náklady za materiál jsou pouze orientační (na základě dostupných ceníků od výrobců podobných zařízení navržených v tomto projektu); skutečná výše nákladů za materiál bude stanovena na základě poptávky konkrétních výrobců jednotlivých položek – náklady za dodávku a montáž jsou odhadem projektanta; skutečná výše nákladů za kompletní dodávku a montáž bude stanovena montážní firmou dle skutečného provedení stavby
| Položka | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč) | Hmotnost (kg)
Základní náklady
| Zařízení 1 – větrání učebny (objekt A – 1.NP) | 0 | 0 | 457.45
| Zařízení 2 – větrání učebny (objekt A – 2.NP) | 0 | 0 | 457.45
| Zařízení 3 – větrání učebny (objekt B – 1.NP) | 0 | 0 | 457.45
| Zařízení 4 – větrání učebny (objekt B – 2.NP) | 0 | 0 | 457.45
| Zařízení 5 – větrání kuchyně (objekt C – 1.NP) | 0 | 0 | 2739.03
| Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0 | 4568.83
| Doprava (0.0 % z dodávky zařízení) | 0 |  |  | 0%
| Přesun hmot (0.0 Kč/kg) |  | 0 |  | 0
| PPV (0.0 % z ceny montáže) |  | 0 |  | 0%
| Zednické výpomoci (0.0 % z ceny montáže) |  | 0 |  | 0%
| Hodinové zúčtovací sazby |  | 0
| Celkové náklady za dodávku a montáž | 0 | 0
Vedlejší náklady
| GZS (0.0 % z celk. montážních nákladů) |  | 0 |  | 0%
| Provozní vlivy (0.0 % z celk. montážních nákladů) |  | 0 |  | 0%
| Základní náklady celkem | 0 | 0
| Vedlejší náklady celkem |  | 0
| Náklady celkem (bez DPH) | 0 | 0
| Náklady celkem (vč. DPH 0.0 %) | 0 | 0 |  | 0%
| Náklady celkem s DPH |  | 0
Note on B25: PPV = Podíl Přidružených Výkonů – výkony přidružené nezbytně nutné k provedení montážních prací (osvětlení pracoviště a přístupu k němu, zapůjčení materiálu pro pomocné lešení, strážní a požární služba pracoviště.
Note on B31: GZS = Globální Zařízení Staveniště

## D.1.4.2.d_výpis materiálu
Pozice | Název položky | MJ | Počet | Materiál (Kč) |  | Montáž (Kč) |  | Hmotnost (kg) |  | Poznámka
|  |  |  | 1 MJ | Celkem | 1 MJ | Celkem | 1 MJ | Celkem
Zařízení 1 – větrání učebny (objekt A – 1.NP)
Vzduchotechická jednotka + ovládání
1.01 | Decentrální VZT jednotka s rekuperací odpadního tepla pro řízené větrání (parapetní provedení) – přívod: min. Vp = 610 m3/h při cca 55 Pa; odvod: min. Vo = 610 m3/h při cca 20 Pa; automatická regulace výkonu na základě prostorových IR senzorů CO2; dodávka bude vč. prostorového IR senzoru CO2 s výstupem 0 až 10 V; max. rozměry ŠxVxHL = 850x2050x700; jednotka bude určená pro instalaci do interiéru (musí splňovat krit. LpA (dB) dle NV č. 272/2011 Sb. pro chráněné vnitřní prostory); konfigurace jednotky - přívod: filtr třídy M5; integrovaný el. předehřívač o výkonu min. 1,0 kW; přívodní EC ventilátor; deskový rekuperační výměník o účinnosti ZZT min. 79 % při návrhovém objemovém průtoku vzduchu (bude splňovat ErP 2018); by-passová klapka s aut. regulací; integrovaný el. dohřívač o výkonu min. 1,0 kW; integrovaný tlumič hluku; odvod: filtr třídy M5; integrovaný tlumič hluku; sběrná vana na kondenzát; odvodní EC ventilátor – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v technické zprávě D.1.4.2.a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 350 | 350
– | Přechodová tvarovka na kruh Ø250 – osazeno na přívodní hrdlo SUP od VZT jednotky pro připojení kruhového textilního potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
– | Lamino obklad pro VZT jednotku – tloušťka obkladu min. 18 mm; desky pro obložení VZT jednotky ze 3 stran (dekor obkladu: 381 buk BS Bavaria) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
– | Prostorový IR senzor CO2 – napájení 230 V; analogový výstup 0 až 10 V; výstupní relé (spínací kontakt) – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a, kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5
– | Sumátor analogových výstupů 0 až 10 V z čidel CO2 – pro sloučení analogových výstupů 0 až 10 V z prostorových IR senzorů CO2 (1. čidlo je součást dodávky VZT jednotky, 2. čidlo je předmětem dodávky montáže); výstup ze sumátoru reguluje výkon VZT jednotky v rozsahu 0 až 10 V (udává čidlo s vyšším napětím) – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a, kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5
Vzduchotechnické příslušenství (distribuční prvky, klapky, tlumiče, izolace, hadice apod.)
1.02 | Sdružená fasádní vyústka pro sání a výfuk – vertikální provedení; kruhové trouby Ø280 dodávané v příbalu fasádní vyústky nebudou použity (finální RAL vyústky odsouhlasí před objednáním investor nebo TDS/AD) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 7 | 7 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
1.03 | Ohebná hadice Ø250 s vložkou tep./hluk. izolace o tloušťce min. 25 mm – vnitřní hadice těsná – bez perforace | bm | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2.5
1.04 | Samolepící tep. izolace na bázi synt. kaučuku tl. 20 mm – kaučuková izolace s Al polepem (ʎ<0.04 W/m.K) (bude osazeno na připojovacích hrdlech + všech ostatních z výroby neizolovaných prvcích trasy ODA a EHA) | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 2.4
1.05 | Izolační desky z min. vláken tl. 60 mm (150 kg/m3) – pro realizaci nestandardního potrubního zákrytu na místě; nosná konstrukce zákrytu z izolačních desek bude vytvořena na místě z dřevěných hranolů nebo kovových profilů (zajistí montáž); následně bude takto vytvořený zákryt obložen lamino obkladem tl. min. 18 mm o totožném dekoru jako příslušná VZT jednotka (veškeré části zákrytu budou dotěsněny k okolním stavebním konstrukcím a VZT jednotce trvale pružným tmelem) – dodávku a montáž lamino obkladu pro vytvořený potrubní zákryt bude zajišťovat dodavatel navazujícího nábytku | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 9 | 18
1.06 | Jednostranná odbočka Ø250-Ø250 se servopoh. 230 V ovládající uzavírací klapky spřazené táhlem – servopohon 230 V s ON/OFF regulací bude řízen relé výstupem z čidla CO2, které je umístěno v místosti "PRACOVNA" příslušné učebny – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a. kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
1.07 | Textilní potrubí (vč. oblouků) bez perforace; půkruhový průřez Ø355 (dle výkresové dokumentace) – připojení na tuhé trouby přes zip (RAL vyústky: 9001) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 33 | 33
1.08 | Textilní vyústka s mikroperforací; půkruhový průřez Ø355 (dle výkresové dokumentace) – připojení na tuhé trouby přes zip (RAL vyústky: 9001)
Kruhové potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | do průměru Ø250 | bm | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 3.7 | 9.25
Kruhové tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | do průměru Ø250 (+ 10 % prostřih) | bm | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 3.7 | 6.66
– | do průměru Ø280 (+ 10 % prostřih) | bm | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 1.64
Montážní materiál
– | Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, hmoždinky (5 % z materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
Stavební úpravy
– | Prostup obvodou konstrukcí se systémem vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
– | Prostup vnitřní dělící konstrukcí tl. 100 až 250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zařízení 1 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 457.45
Zařízení 2 – větrání učebny (objekt A – 2.NP)
Vzduchotechická jednotka + ovládání
2.01 | Decentrální VZT jednotka s rekuperací odpadního tepla pro řízené větrání (parapetní provedení) – přívod: min. Vp = 610 m3/h při cca 55 Pa; odvod: min. Vo = 610 m3/h při cca 20 Pa; automatická regulace výkonu na základě prostorových IR senzorů CO2; dodávka bude vč. prostorového IR senzoru CO2 s výstupem 0 až 10 V; max. rozměry ŠxVxHL = 850x2050x700; jednotka bude určená pro instalaci do interiéru (musí splňovat krit. LpA (dB) dle NV č. 272/2011 Sb. pro chráněné vnitřní prostory); konfigurace jednotky - přívod: filtr třídy M5; integrovaný el. předehřívač o výkonu min. 1,0 kW; přívodní EC ventilátor; deskový rekuperační výměník o účinnosti ZZT min. 79 % při návrhovém objemovém průtoku vzduchu (bude splňovat ErP 2018); by-passová klapka s aut. regulací; integrovaný el. dohřívač o výkonu min. 1,0 kW; integrovaný tlumič hluku; odvod: filtr třídy M5; integrovaný tlumič hluku; sběrná vana na kondenzát; odvodní EC ventilátor – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v technické zprávě D.1.4.2.a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 350 | 350
– | Přechodová tvarovka na kruh Ø250 – osazeno na přívodní hrdlo SUP od VZT jednotky pro připojení kruhového textilního potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
– | Lamino obklad pro VZT jednotku – tloušťka obkladu min. 18 mm; desky pro obložení VZT jednotky ze 3 stran (dekor obkladu: 381 buk BS Bavaria) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
– | Prostorový IR senzor CO2 – napájení 230 V; analogový výstup 0 až 10 V; výstupní relé (spínací kontakt) – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a, kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5
– | Sumátor analogových výstupů 0 až 10 V z čidel CO2 – pro sloučení analogových výstupů 0 až 10 V z prostorových IR senzorů CO2 (1. čidlo je součást dodávky VZT jednotky, 2. čidlo je předmětem dodávky montáže); výstup ze sumátoru reguluje výkon VZT jednotky v rozsahu 0 až 10 V (udává čidlo s vyšším napětím) – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a, kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5
Vzduchotechnické příslušenství (distribuční prvky, klapky, tlumiče, izolace, hadice apod.)
2.02 | Sdružená fasádní vyústka pro sání a výfuk – vertikální provedení; kruhové trouby Ø280 dodávané v příbalu fasádní vyústky nebudou použity (finální RAL vyústky odsouhlasí před objednáním investor nebo TDS/AD) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 7 | 7 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
2.03 | Ohebná hadice Ø250 s vložkou tep./hluk. izolace o tloušťce min. 25 mm – vnitřní hadice těsná – bez perforace | bm | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2.5
2.04 | Samolepící tep. izolace na bázi synt. kaučuku tl. 20 mm – kaučuková izolace s Al polepem (ʎ<0.04 W/m.K) (bude osazeno na připojovacích hrdlech + všech ostatních z výroby neizolovaných prvcích trasy ODA a EHA) | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 2.4
2.05 | Izolační desky z min. vláken tl. 60 mm (150 kg/m3) – pro realizaci nestandardního potrubního zákrytu na místě; nosná konstrukce zákrytu z izolačních desek bude vytvořena na místě z dřevěných hranolů nebo kovových profilů (zajistí montáž); následně bude takto vytvořený zákryt obložen lamino obkladem tl. min. 18 mm o totožném dekoru jako příslušná VZT jednotka (veškeré části zákrytu budou dotěsněny k okolním stavebním konstrukcím a VZT jednotce trvale pružným tmelem) – dodávku a montáž lamino obkladu pro vytvořený potrubní zákryt bude zajišťovat dodavatel navazujícího nábytku | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 9 | 18
2.06 | Jednostranná odbočka Ø250-Ø250 se servopoh. 230 V ovládající uzavírací klapky spřazené táhlem – servopohon 230 V s ON/OFF regulací bude řízen relé výstupem z čidla CO2, které je umístěno v místosti "PRACOVNA" příslušné učebny – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a. kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
2.07 | Textilní potrubí (vč. oblouků) bez perforace; půkruhový průřez Ø355 (dle výkresové dokumentace) – připojení na tuhé trouby přes zip (RAL vyústky: 9001) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 33 | 33
2.08 | Textilní vyústka s mikroperforací; půkruhový průřez Ø355 (dle výkresové dokumentace) – připojení na tuhé trouby přes zip (RAL vyústky: 9001)
Kruhové potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | do průměru Ø250 | bm | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 3.7 | 9.25
Kruhové tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | do průměru Ø250 (+ 10 % prostřih) | bm | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 3.7 | 6.66
– | do průměru Ø280 (+ 10 % prostřih) | bm | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 1.64
Montážní materiál
– | Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, hmoždinky (5 % z materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
Stavební úpravy
– | Prostup obvodou konstrukcí se systémem vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
– | Prostup vnitřní dělící konstrukcí tl. 100 až 250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zařízení 2 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 457.45
Zařízení 3 – větrání učebny (objekt B – 1.NP)
Vzduchotechická jednotka + ovládání
3.01 | Decentrální VZT jednotka s rekuperací odpadního tepla pro řízené větrání (parapetní provedení) – přívod: min. Vp = 610 m3/h při cca 55 Pa; odvod: min. Vo = 610 m3/h při cca 20 Pa; automatická regulace výkonu na základě prostorových IR senzorů CO2; dodávka bude vč. prostorového IR senzoru CO2 s výstupem 0 až 10 V; max. rozměry ŠxVxHL = 850x2050x700; jednotka bude určená pro instalaci do interiéru (musí splňovat krit. LpA (dB) dle NV č. 272/2011 Sb. pro chráněné vnitřní prostory); konfigurace jednotky - přívod: filtr třídy M5; integrovaný el. předehřívač o výkonu min. 1,0 kW; přívodní EC ventilátor; deskový rekuperační výměník o účinnosti ZZT min. 79 % při návrhovém objemovém průtoku vzduchu (bude splňovat ErP 2018); by-passová klapka s aut. regulací; integrovaný el. dohřívač o výkonu min. 1,0 kW; integrovaný tlumič hluku; odvod: filtr třídy M5; integrovaný tlumič hluku; sběrná vana na kondenzát; odvodní EC ventilátor – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v technické zprávě D.1.4.2.a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 350 | 350
– | Přechodová tvarovka na kruh Ø250 – osazeno na přívodní hrdlo SUP od VZT jednotky pro připojení kruhového textilního potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
– | Lamino obklad pro VZT jednotku – tloušťka obkladu min. 18 mm; desky pro obložení VZT jednotky ze 3 stran (dekor obkladu: 381 buk BS Bavaria) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
– | Prostorový IR senzor CO2 – napájení 230 V; analogový výstup 0 až 10 V; výstupní relé (spínací kontakt) – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a, kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5
– | Sumátor analogových výstupů 0 až 10 V z čidel CO2 – pro sloučení analogových výstupů 0 až 10 V z prostorových IR senzorů CO2 (1. čidlo je součást dodávky VZT jednotky, 2. čidlo je předmětem dodávky montáže); výstup ze sumátoru reguluje výkon VZT jednotky v rozsahu 0 až 10 V (udává čidlo s vyšším napětím) – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a, kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5
Vzduchotechnické příslušenství (distribuční prvky, klapky, tlumiče, izolace, hadice apod.)
3.02 | Sdružená fasádní vyústka pro sání a výfuk – vertikální provedení; kruhové trouby Ø280 dodávané v příbalu fasádní vyústky nebudou použity (finální RAL vyústky odsouhlasí před objednáním investor nebo TDS/AD) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 7 | 7 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
3.03 | Ohebná hadice Ø250 s vložkou tep./hluk. izolace o tloušťce min. 25 mm – vnitřní hadice těsná – bez perforace | bm | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2.5
3.04 | Samolepící tep. izolace na bázi synt. kaučuku tl. 20 mm – kaučuková izolace s Al polepem (ʎ<0.04 W/m.K) (bude osazeno na připojovacích hrdlech + všech ostatních z výroby neizolovaných prvcích trasy ODA a EHA) | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 2.4
3.05 | Izolační desky z min. vláken tl. 60 mm (150 kg/m3) – pro realizaci nestandardního potrubního zákrytu na místě; nosná konstrukce zákrytu z izolačních desek bude vytvořena na místě z dřevěných hranolů nebo kovových profilů (zajistí montáž); následně bude takto vytvořený zákryt obložen lamino obkladem tl. min. 18 mm o totožném dekoru jako příslušná VZT jednotka (veškeré části zákrytu budou dotěsněny k okolním stavebním konstrukcím a VZT jednotce trvale pružným tmelem) – dodávku a montáž lamino obkladu pro vytvořený potrubní zákryt bude zajišťovat dodavatel navazujícího nábytku | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 9 | 18
3.06 | Jednostranná odbočka Ø250-Ø250 se servopoh. 230 V ovládající uzavírací klapky spřazené táhlem – servopohon 230 V s ON/OFF regulací bude řízen relé výstupem z čidla CO2, které je umístěno v místosti "PRACOVNA" příslušné učebny – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a. kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
3.07 | Textilní potrubí (vč. oblouků) bez perforace; půkruhový průřez Ø355 (dle výkresové dokumentace) – připojení na tuhé trouby přes zip (RAL vyústky: 9001) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 33 | 33
3.08 | Textilní vyústka s mikroperforací; půkruhový průřez Ø355 (dle výkresové dokumentace) – připojení na tuhé trouby přes zip (RAL vyústky: 9001)
Kruhové potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | do průměru Ø250 | bm | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 3.7 | 9.25
Kruhové tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | do průměru Ø250 (+ 10 % prostřih) | bm | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 3.7 | 6.66
– | do průměru Ø280 (+ 10 % prostřih) | bm | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 1.64
Montážní materiál
– | Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, hmoždinky (5 % z materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
Stavební úpravy
– | Prostup obvodou konstrukcí se systémem vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
– | Prostup vnitřní dělící konstrukcí tl. 100 až 250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zařízení 3 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 457.45
Zařízení 4 – větrání učebny (objekt B – 2.NP)
Vzduchotechická jednotka + ovládání
4.01 | Decentrální VZT jednotka s rekuperací odpadního tepla pro řízené větrání (parapetní provedení) – přívod: min. Vp = 610 m3/h při cca 55 Pa; odvod: min. Vo = 610 m3/h při cca 20 Pa; automatická regulace výkonu na základě prostorových IR senzorů CO2; dodávka bude vč. prostorového IR senzoru CO2 s výstupem 0 až 10 V; max. rozměry ŠxVxHL = 850x2050x700; jednotka bude určená pro instalaci do interiéru (musí splňovat krit. LpA (dB) dle NV č. 272/2011 Sb. pro chráněné vnitřní prostory); konfigurace jednotky - přívod: filtr třídy M5; integrovaný el. předehřívač o výkonu min. 1,0 kW; přívodní EC ventilátor; deskový rekuperační výměník o účinnosti ZZT min. 79 % při návrhovém objemovém průtoku vzduchu (bude splňovat ErP 2018); by-passová klapka s aut. regulací; integrovaný el. dohřívač o výkonu min. 1,0 kW; integrovaný tlumič hluku; odvod: filtr třídy M5; integrovaný tlumič hluku; sběrná vana na kondenzát; odvodní EC ventilátor – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v technické zprávě D.1.4.2.a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 350 | 350
– | Přechodová tvarovka na kruh Ø250 – osazeno na přívodní hrdlo SUP od VZT jednotky pro připojení kruhového textilního potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
– | Lamino obklad pro VZT jednotku – tloušťka obkladu min. 18 mm; desky pro obložení VZT jednotky ze 3 stran (dekor obkladu: 381 buk BS Bavaria) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
– | Prostorový IR senzor CO2 – napájení 230 V; analogový výstup 0 až 10 V; výstupní relé (spínací kontakt) – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a, kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5
– | Sumátor analogových výstupů 0 až 10 V z čidel CO2 – pro sloučení analogových výstupů 0 až 10 V z prostorových IR senzorů CO2 (1. čidlo je součást dodávky VZT jednotky, 2. čidlo je předmětem dodávky montáže); výstup ze sumátoru reguluje výkon VZT jednotky v rozsahu 0 až 10 V (udává čidlo s vyšším napětím) – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a, kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5
Vzduchotechnické příslušenství (distribuční prvky, klapky, tlumiče, izolace, hadice apod.)
4.02 | Sdružená fasádní vyústka pro sání a výfuk – vertikální provedení; kruhové trouby Ø280 dodávané v příbalu fasádní vyústky nebudou použity (finální RAL vyústky odsouhlasí před objednáním investor nebo TDS/AD) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 7 | 7 | (nutno objednat jako součást dodávky jednotky)
4.03 | Ohebná hadice Ø250 s vložkou tep./hluk. izolace o tloušťce min. 25 mm – vnitřní hadice těsná – bez perforace | bm | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2.5
4.04 | Samolepící tep. izolace na bázi synt. kaučuku tl. 20 mm – kaučuková izolace s Al polepem (ʎ<0.04 W/m.K) (bude osazeno na připojovacích hrdlech + všech ostatních z výroby neizolovaných prvcích trasy ODA a EHA) | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 2.4
4.05 | Izolační desky z min. vláken tl. 60 mm (150 kg/m3) – pro realizaci nestandardního potrubního zákrytu na místě; nosná konstrukce zákrytu z izolačních desek bude vytvořena na místě z dřevěných hranolů nebo kovových profilů (zajistí montáž); následně bude takto vytvořený zákryt obložen lamino obkladem tl. min. 18 mm o totožném dekoru jako příslušná VZT jednotka (veškeré části zákrytu budou dotěsněny k okolním stavebním konstrukcím a VZT jednotce trvale pružným tmelem) – dodávku a montáž lamino obkladu pro vytvořený potrubní zákryt bude zajišťovat dodavatel navazujícího nábytku | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 9 | 18
4.06 | Jednostranná odbočka Ø250-Ø250 se servopoh. 230 V ovládající uzavírací klapky spřazené táhlem – servopohon 230 V s ON/OFF regulací bude řízen relé výstupem z čidla CO2, které je umístěno v místosti "PRACOVNA" příslušné učebny – navrhované řešení regulace výkonu VZT jednotky a přerozdělování čerstvého vzduchu mezi místnostmi je podrobněji popsáno v tech. zprávě D.1.4.2.a. kap. 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
4.07 | Textilní potrubí (vč. oblouků) bez perforace; půkruhový průřez Ø355 (dle výkresové dokumentace) – připojení na tuhé trouby přes zip (RAL vyústky: 9001) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 33 | 33
4.08 | Textilní vyústka s mikroperforací; půkruhový průřez Ø355 (dle výkresové dokumentace) – připojení na tuhé trouby přes zip (RAL vyústky: 9001)
Kruhové potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | do průměru Ø250 | bm | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 3.7 | 9.25
Kruhové tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | do průměru Ø250 (+ 10 % prostřih) | bm | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 3.7 | 6.66
– | do průměru Ø280 (+ 10 % prostřih) | bm | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 1.64
Montážní materiál
– | Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, hmoždinky (5 % z materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
Stavební úpravy
– | Prostup obvodou konstrukcí se systémem vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
– | Prostup vnitřní dělící konstrukcí tl. 100 až 250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zařízení 4 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 457.45
Zařízení 5 – větrání kuchyně (objekt C – 1.NP)
Vzduchotechická jednotka
5.01 | VZT jednotka typ: parapetní jednotka s rekuperací, vertikální prov. (subdodávka) – navržena v konfiguraci – PŘÍVOD: pružná manžeta na hrdle ODA; uzav. klapka s havarijním servopohonem 24 V na hrdle ODA; kazetový filtr tř. G4; protiproudý rekuperační výměník o účinnosti ZZT min. 80 %; by-passová klapka s automat. řízením; teplovodní výměník o výkonu min. 2,7 kW s vlastním 3-cestným směš. uzlem 24 V a oběh. čerp.; přimý chladič o výkonu min. 12,5 kW (chladivo R410A); přívodní EC ventilátor; pružná manžeta na hrdle SUP. ODVOD: pružná manžeta na hrdle ETA; uzav. klapka 24 V na hrdle ETA; kazetový filtr tř. G4; odvodní EC ventilátor, pružná manžeta na hrdle EHA. Filtry na ODA a ETA vybaveny manostaty; projektovaný prac. bod ventilátorů: přívod – min . 4.180 m3/h při 400 Pa a max. 2,1 kW příkonu (400 V); odvod – min. 4.180 m3/h při 400 Pa a max. 1,7 kW příkonu (400 V). Max. příkon 6,65 kW (400 V); 2 vývody kondenzátu DN 32/40 vč. sifonů s kuličkou; hmotnost max. 620 kg, dveře na pantech; max. rozměry ŠxVxHL = 2850x1900x900 mm. Dodávka v dílech vč. nezbytných regulačních prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 620 | 620 | Ukotvena do roznašecího rámu ze svařených profilů UPE 80 (zajišťuje stavba), podrobněji viz výkres D.1.4.2.b6
Zdroj chladu
5.01a | Zdroj chladu typ: venkovní kompresorová jednotka - TČ vzduch/vzduch (subdodávka) – min. chladící výkon = 11.3 kW avšak max. 12.5 kW (z důvodu regulovatelnosti); požadavky ESI/ESL: max. příkon CH = 5,9 kW / VYT = 5,9 kW (400 V); napájecí kabel 5x2,5; doporučené jištění 16 A; propojení/napájení řídícího modulu pro regulaci výkonu v rozsahu 0 až 10 V (kabel 3x1,5); požadavky CH: připojení na přímý chladič ve VZT jedotce (5.01) předizolovaným Cu potrubím 15,88 x 9,53 (připojovací rozměr přímého výparníku v zařízení 5.01: 22,2 x 28,0); chladivo R410A; náplň chladiva max. 3,5 kg; předplněno na 30,0 m; obecný popis zařízení: venkovní kompresorová jednotka; max. rozměry ŠxVxH = 950x1300x350 mm; hmot. max. 110 kg; bude kotveno k bet. tvárnicím na štěrkovém loži (max. rozteč podstavných konzol = 660 mm) ; max. LpA (1,0 m) = 55,0/55,0 dB (CH/VYT); max. délka/převýšení = 50/30 m; objemový průtok vzduchu max. 6800 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 110 | 110 | Kotveno do bet. tvárnic na štěrkovém loži (zajišťuje stavba)
– | Řídící modul pro regulaci zdroje chladu 0 až 10 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
Vzduchotechnické příslušenství (distribuční prvky, klapky, tlumiče, izolace, hadice apod.)
5.02 | Protidešťová žaluzie typ: 1000x800, min. Seff 0,4 m2 (subdodávka) – jmenovitý rozměr 1000x800mm, zástavbová hloubka 70mm, pozinkovaný ocelový plech tř. 11, s upevňovacím rámem, bez otvorů pro připevnění v pohledové části, se sítí proti vniknutí ptactva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 14.6 | 14.6
5.03 | Buňkový tlumič hluku typ: buňka 250x500x1000 (subdodávka) – Buňková vložka do čtyřhranného potrubí; s děrovaným plechem na vnitřní straně a náběhovým zakončením na obou stranách buňky | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 11 | 176
5.04 | El. potrubní ohřívač typ: 630x500 (subdodávka) – požadavky ESI/ESL: max. příkon 12.5 kW (400 V); napájecí kabel CYKY 5Jx4; jištění 3x25 A (char. B) + propojení do zařízení 5.01 – SYKFY 2x2x0,5; obecný popis: el. potrubní ohřívač vč. vestavěných spínacích prvků a teplotních ochran; připojovací rozměr 630x500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 45 | 45
5.05 | Tepelná izolace potrubí typ: synt. kaučuk s Al polepem; tl. 30 mm (subdodávka) – Samolepící izolační pásy na bázi synt. kaučuku s Al polepem; λ<0,04 W/m.K | m² | 48 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 76.8
5.06 | Ruční regulační klapka typ: čtyřhranná 500x250 (subdodávka) – hranatá, rozměr 250x500 , pro regulaci průtoku, ovládání ruční, vyrobeno z pozinkovaného plechu, šíře listu 100mm, s přírubou pro napojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 6 | 6
5.07 | Ruční regulační klapka typ: čtyřhranná 500x315 (subdodávka) – hranatá, rozměr 315x500 , pro regulaci průtoku, ovládání ruční, vyrobeno z pozinkovaného plechu, šíře listu 100mm, s přírubou pro napojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 6.6 | 6.6
5.08 | Kombinovaná digestoř s přívodními vyústkami typ: max. 5000x1650x450 mm (subdodávka) – odvodní zákryt s přívodními vyústkami na jedné straně, vč. 2x LED svítidel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 355 | 355 | d.h. +2,100
5.09 | Tepelná izolace potrubí typ: synt. kaučuk s Al polepem; tl. 15 mm (subdodávka) – Samolepící izolační pásy na bázi synt. kaučuku s Al polepem; λ<0,04 W/m.K | m² | 37.2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 37.2
5.1 | Buňkový tlumič hluku typ: buňka 400x500x2000 (subdodávka) – Buňková vložka do čtyřhranného potrubí; s děrovaným plechem na vnitřní straně a náběhovým zakončením na obou stranách buňky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 34 | 204
5.11 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu typ: čtyřhranný 400x200 (subdodávka) – hranatý rozměr 400x200, pro regulaci konstantního průtoku vzduchu, mechanické ovládání, vyrobeno z pozinkovaného plechu, příruby 30 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 6.4 | 6.4 | nast. 1.040 m3/h
5.12 | Ruční regulační klapka typ: kruhová Ø160 (subdodávka) – kruhová, ø 160mm, ovládání ruční, pozink, napojení na spiro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 1.9
5.13 | Čtyřhranná vyústka typ: 425x75, jednořadá, min. Seff 0,015 m2 (subdodávka) – pro kruhové potrubí jednořadé, jmenovitý rozměr 425x75, průměr potrubí 150 - 400, bez regulace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.6
5.14 | Čtyřhranná vyústka typ: 625x125/R1, jednořadá, min. Seff 0,056 m2 (subdodávka) – nastavitelná, jednořadá, lamely vodorovné, jmenovitý rozměr 625x125, s regulací R1, uchycení šrouby | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 2.1 | 4.2
5.15 | Protidešťová žaluzie typ: 630x1000, min. Seff 0,34 m2 (subdodávka) – jmenovitý rozměr 630x1000mm, zástavbová hloubka 70mm, pozinkovaný ocelový plech tř. 11, s upevňovacím rámem, bez otvorů pro připevnění v pohledové části, se sítí proti vniknutí ptactva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 11.9 | 11.9
5.16 až 5.19 | NEOBSAZENO
Kruhové potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | do průměru Ø160 | bm | 0.9 |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 2.07
Kruhové tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | do průměru Ø160 (+10 % prostřih) | bm | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 0.69
Čtyřhranné potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | jmenovitý rozměr 100 až 750 mm | m² | 43.8 |  | 0 |  | 0 | 5.9 | 258.42
– | jmenovitý rozměr 751 až 1200 mm | m² | 32 |  | 0 |  | 0 | 6.7 | 214.4
Čtyřhranné tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.4.2.e)
– | jmenovitý rozměr 100 až 750 mm (+10 % prostřih) | m² | 36.3 |  | 0 |  | 0 | 5.9 | 214.17
– | jmenovitý rozměr 751 až 1200 mm (+10 % prostřih) | m² | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 6.7 | 112.56
Ostatní prvky
| Měděné potrubí typ: Cu trubka 3/8'' (9,53x0,8); vč. tvarovek (subdodávka) – mat. Cu (dle ČSN EN 1057 +A1) | bm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 1.6 | předizol. duo Cu trubka (pro zařízení 5.01a)
| Měděné potrubí typ: Cu trubka 5/8'' (15,88x1,0); vč. tvarovek (subdodávka) – mat. Cu (dle ČSN EN 1057 +A1) | bm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 2.96
| Měděné potrubí typ: Cu trubka 22x1.0; vč. tvarovek (subdodávka) – mat. Cu (dle ČSN EN 1057 +A1) | bm | 44 |  | 0 |  | 0 | 0.59 | 25.96 | pro připojení teplovodního ohřívače v zařízení 5.01 na rozdělovač ÚT v 1.PP
| Izolace tl. 13 mm pro Cu potrubí typ: tep. izolace, tl. 13/22 mm (subdodávka) – mat. synt. kaučuk (λ<0,04 W/m.K) | bm | 44 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 22
| Armatury pro připojení rozvodu ÚT | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
Montážní materiál
| Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, hmoždinky (5 % z materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
Stavební úpravy
– | Prostup obvodou konstrukcí se systémem vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
– | Prostup vnitřní dělící konstrukcí tl. 100 až 250 mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
– | Roznašecí konstrukce pod VZT jednotku 5.01 sestavena z profilu UPE 80 (příp. z jiných profilů odsouhlasených zpracovatelem stavební části), celk. délka max. 9,0 m; vč. dodávky, montáže a nátěru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 75 | 75 | pro zařízení 5.01
– | Podstavná konstrukce pro zařízení 5.01a z bet. tvárnic ztraceného bednění; vystavěno na základových pásech bet. C20/25 s výztuží | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | pro zařízení 5.01a
| Zařízení 5 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2739.03
Hodinové zúčtovací sazby
| Zpracování dodavatelské dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení | kpl | 1 |  | 0
| komplexní vyzkoušení zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Vypracování provozních předpisů | kpl | 1 |  | 0
| Měření hlučnosti zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Hodinové zúčtovací sazby celkem |  |  |  | 0

## D.1.4.2.e_potrubní díly
D.1.4.2.e – Soupis potrubních dílů
Zhotovitel | Ing. Jan Müller (ČKAIT – 0501430) Javorník 5 463 43 Proseč pod Ještědem IČ: –
Objednatel | Městský úřad Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice IČ: 00275808
Akce | MŠ Zámecká 232 – větrání učeben a kuchyně
Místo | Zámecká 232, 514 01 Jilemnice
Zodp. projektant | Ing. Jan Müller
Vypracoval | Ing. František Augustin
Č. zakázky | 2023-603/Z59307
Datum | 05/2023
Část | VZT
Stupeň | DPS
Revize | –
Poznámka | – Veškeré níže vypsané potrubní díly budou zhotoveny z oc. pozink. plechu skupiny I – Trouby a tvarovky hraněného průřezu budou zhotoveny s přírubami P20; u průřezů s delší stranou > 1000 mm příruby P30 (pokud není uvedeno jinak) – Poloměry zaoblení tvarovek hraněného průřezu budou R100 u prvků se stranou A ≤ 300 mm a R150 u prvků s A > 300 mm (pokud není uvedeno jinak) – Čtyřhranné trouby s označením '+' za uvedenou délkou značí doměrek s volnou přírubou; kruhové trouby s označením '+' značí doměrek – Zhotovení jednotlivých dílů bude v souladu s normami ČSN EN 1505 a ČSN EN 1506 – Tvarovky kruhového průřezu budou opatřeny pryžovým těsněním pro zajištění požadované třídy těsnosti; montáž rozvodů bude provedena o těsnosti třídy D, avšak nejméně C (dle ČSN EN 12237 a ČSN EN 1507)
Pozice | Název položky | ks | Poznámka
Zařízení 1; 2; 3; 4 – větrání učeben (objekty A + B – 1.NP + 2.NP); uvedena suma všech 4 zařízení
– | Trouba kruhová Ø250/500+ | 28
– | Přechod osový Ø280-Ø250/70 | 8
– | Vnější spojka Ø280 | 8
– | Vnitřní spojka Ø250 | 8
– | Oblouk segmentový Ø250/R250/90° | 12
– | Oblouk segmentový Ø250/R250/45° | 8
Zařízení 5 – větrání kuchyně (objekt C – 1.NP)
5.16 až 5.19 | NEOBSAZENO
Potrubní trasa ODA – sání čerstvého vzduchu z exteriéru
5.2 | Trouba čtyřhranná 1000x800 / 500+ | 1
5.21 | Přechod čtyřhranný, jednostranný 1000x500 – 1000x800 / 450 | 1
5.22 | Trouba čtyřhranná 1000x500 / 1000 | 1
5.23 | Přechod čtyřhranný, jednostranný 630x500 – 1000x500 / 300 | 1
5.24 | Oblouk čtyřhranný, přechodový 400x500 – 630 / R100 / 90° | 1
5.25 | Trouba čtyřhranná 400x500 / 500+ | 1
5.26 | Oblouk čtyřhranný, přechodový 600x400 – 500 / R150 / 90° | 1
5.27 | Trouba čtyřhranná 600x400 / 500+ | 1
Potrubní trasa SUP – přívod čerstvého vzduchu do interiéru
5.28 | Trouba čtyřhranná 600x400 / 500+ | 1
5.29 | Oblouk čtyřhranný 600x400 / R150 / 90° | 1
5.3 | Trouba čtyřhranná 400x600 / 500+ | 1
5.31 | Přechod čtyřhranný, pravoúhlý 400x600 – 1000x500 / 450 | 1
5.32 | Trouba čtyřhranná 1000x500 / 1500 | 1
5.33 | Trouba čtyřhranná 1000x500 / 1500 | 1
5.34 | Přechod čtyřhranný, jednostranný 1000x500 – 500x500 / 450 | 1
5.35 | Trouba čtyřhranná 500x500 / 500+ | 1
5.36 | Oblouk čtyřhranný 500x500 / R150 / 90° | 1
5.37 | Trouba čtyřhranná 500x500 / 1500 | 1
5.38 | Trouba čtyřhranná 500x500 / 1500+ | 1
5.39 | Oblouk čtyřhranný 500x500 / R150 / 45° | 1
5.4 | Trouba čtyřhranná 500x500 / 1000+ | 1
5.41 | Oblouk čtyřhranný 500x500 / R150 / 45° | 1
5.42 | Odbočka čtyřhranná, jednostranná, přívodní 500x500 – 500x315 – 500x250 / R150 / 850 | 1
5.43 | Odskok čtyřhranný 315x500 / 150 / 500 | 1
5.44 | Trouba čtyřhranná 500x315 / 500+ | 1
5.45 | Odskok čtyřhranný 315x500 / 150 / 500 | 1
5.46 | Trouba čtyřhranná 500x315 / 1500+ | 1
5.47 | Oblouk čtyřhranný 500x315 / R150 / 90° | 1
5.48 | Trouba čtyřhranná 500x315 / 1000+ | 1
5.49 | Přechod čtyřhranný, jednostranný 500x250 – 500x315 / 450 | 1
5.5 | Oblouk čtyřhranný 250x500 / R100 / 90° | 1
5.51 | Trouba čtyřhranná 500x250 / 1000+ | 1
5.52 | Oblouk čtyřhranný 250x500 / R100 / 90° | 1
Potrubní trasa ETA – odvod znehodnoceného vzduchu z interiéru
5.53 | Trouba čtyřhranná 600x400 / 500+ | 1
5.54 | Oblouk čtyřhranný, přechodový 400x600 – 500 / R100 / 90° | 1
5.55 | Oblouk čtyřhranný, přechodový 400x500 – 600 / R100 / 90° | 1
5.56 | Trouba čtyřhranná 400x500 / 500+ | 1
5.57 | Oblouk čtyřhranný, přechodový 400x500 – 500 / R150 / 90° | 1
5.58 | Trouba čtyřhranná 500x500 / 1500 | 1
5.59 | Trouba čtyřhranná 500x500 / 1500+ | 1
5.6 | Oblouk čtyřhranný, přechodový 800x500 – 500 / R150 / 90° | 1
5.61 | Trouba čtyřhranná 800x500 / 1500 | 1
5.62 | Trouba čtyřhranná 800x500 / 1000+ | 1
5.63 | Odbočka čtyřhranná, jednostranná, odvodní 800x500 – 500x400 – 400x200 / R150 / 670 | 1
5.64 | Trouba čtyřhranná 500x400 / 500+ | 1
5.65 | Oblouk čtyřhranný 500x400 / R150 / 90° | 1
5.66 | Odskok čtyřhranný 400x500 / 150 / 500 | 1
5.67 | Trouba čtyřhranná 500x400 / 500+ | 1
5.68 | Odskok čtyřhranný 400x500 / 150 / 500 | 1
5.69 | Trouba čtyřhranná 500x400 / 1500 | 1
5.7 | Trouba čtyřhranná 500x400 / 1000+ | 1
5.71 | Oblouk čtyřhranný 500x400 / R150 / 90° | 1
5.72 | Trouba čtyřhranná 500x400 / 1500+ | 1
5.73 | Přechod čtyřhranný, pravoúhlý 500x400 – 710x250 / 450 | 1
5.74 | Trouba čtyřhranná 710x250 / 500+ | 1
5.75 | Oblouk čtyřhranný 710x250 / R150 / 90° | 1
5.76 | Trouba čtyřhranná 710x250 / 1000+ | 1
5.77 | Oblouk čtyřhranný 710x250 / R150 / 45° | 1
5.78 | Oblouk čtyřhranný 710x250 / R150 / 45° | 1
5.79 | Oblouk čtyřhranný 710x250 / R150 / 90° | 1
5.8 | Oblouk čtyřhranný 250x710 / R100 / 90° | 1
5.81 | Trouba čtyřhranná 400x200 / 500+ | 1
5.82 | Trouba čtyřhranná 400x200 / 1500 | 1
5.83 | Trouba čtyřhranná 400x200 / 500+ | 1
5.84 | Oblouk čtyřhranný 200x400 / R100 / 45° | 1
5.85 | Trouba čtyřhranná 400x200 / 1000+ | 1
5.86 | Oblouk čtyřhranný 200x400 / R100 / 45° | 1
5.87 | Trouba čtyřhranná 400x200 / 1000+ | 1
5.88 | Oblouk čtyřhranný 400x200 / R150 / 90° | 1
5.89 | Trouba čtyřhranná 400x200 / 500+ | 1
5.9 | Oblouk čtyřhranný 200x400 / R100 / 90° | 1
5.91 | Oblouk čtyřhranný 200x400 / R100 / 90° | 1
5.92 | Trouba čtyřhranná 400x200 / 1500 | 1
5.93 | Trouba čtyřhranná 400x200 / 1500 | 1
5.94 | Záslep čtyřhranný 400x200 | 1
5.95 | Nástavec kruhový na čtyřhranné potrubí Ø160 / 100 | 1
5.96 | Trouba kruhová, spiro Ø160 / 1000+ | 1
5.97 | Záslep kruhový Ø160 | 1
Potrubní trasa EHA – výfuk odpadního vzduchu do exteriéru
5.98 | Trouba čtyřhranná 600x400 / 500+; vodotěsné prov. | 1
5.99 | Oblouk čtyřhranný, přechodový 400x600 – 500 / R150 / 90°; vodotěsné prov. | 1
5.1 | Trouba čtyřhranná 600x500 / 1500+; vodotěsné prov. | 1
5.101 | Oblouk čtyřhranný, přechodový 600x500 – 800 / R150 / 90°; vodotěsné prov. | 1
5.102 | Trouba čtyřhranná 800x500 / 1500; vodotěsné prov. | 1
5.103 | Trouba čtyřhranná 800x500 / 1500+; vodotěsné prov. | 1
5.104 | Oblouk čtyřhranný 800x500 / R150 / 90°; vodotěsné prov. | 1
5.105 | Trouba čtyřhranná 800x500 / 1500; vodotěsné prov. | 1
5.106 | Trouba čtyřhranná 800x500 / 500; vodotěsné prov. | 1
5.107 | Přechod čtyřhranný, jednostranný 800x500 – 500x500 / 600; vodotěsné prov. | 1
5.108 | Oblouk čtyřhranný 500x500 / R150 / 90°; vodotěsné prov. | 1
5.109 | Trouba čtyřhranná 500x500 / 1500; vodotěsné prov. | 1
5.11 | Trouba čtyřhranná 500x500 / 1000+; vodotěsné prov. | 1
5.111 | Oblouk čtyřhranný 500x500 / R150 / 90°; vodotěsné prov. | 1
5.112 | Trouba čtyřhranná 500x500 / 1000+; vodotěsné prov. | 1
5.113 | Přechod čtyřhranný, jednostranný 500x500 – 630x1000 / 450; vodotěsné prov. | 1
5.114 | Trouba čtyřhranná 630x1000 / 500+; vodotěsné prov. | 1
Spojky pro kruhové potrubí (přibližný počet na základě projektu)
– | Spojka kruhová, vnější Ø160 | 1