## Specifikace
Technická specifikace
Profese: | D.1.4.i | MĚŘENÍ A REGULACE
Pořadové číslo | Číslo položky | Popis standardu
1. | T2 - T7,T9 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000(Ni1000), rozsah -30°…130°C, délka 100mm, včetně ochr. jímky PN10, 1/2", 100mm, nerez
2. | T8 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000(Ni1000), rozsah -30°…130°C, délka 150mm, včetně ochr. jímky PN10, 1/2", 150mm, nerez
3. | T1 | Venkovní čidlo teploty, Pt1000(Ni1000), rozsah -50°…70°C
4. | T10 | Čidlo teploty prostorové, Pt1000(Ni1000), rozsah 0°…40°C
5. | TB1 | Termostat jímkový/příložný, rozsah 15°...+95°C, IP54, vč. jímky 100mm a stah. pásku, nastavení pod víkem
6. | P1, P2 | Snímač tlaku vody, rozsah 0..5bar, napájení 24VAC/DC, výstup 0..10V, vnější závit G1/2"
7. | SL1 | Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení
14 | AH1 | Houkačka 24V, 50Hz
16 | K1 | Vyhodnocovací jednotka detekce zaplavení, montáž na stěnu, IP54, nap. 230V, 1P kontakt max. 250V
17 | SB1 | Tlačítko vyrážecí ve skřini pro povrchovou montáž, barva hlavice červená, hřib
18 | N1 | DDC regulátor o konfiguraci 13xAI, 6xAO, 13xDI, 12xDO vč. LCD dotykového ovládacího panelu a komunikačního rozhraní pro dálkový přenos dat - AVIA Energo s.r.o. (vzhledem ke specifickým požadavkům provozovatele PS musí být splněny místní podmínky stanovené "Podmínkami napojení na soustavu CZT AVIA Energo s.r.o.)
19 | 222-001 | Uživatelský program pro řídící DDC regulátor
20 | 222-002 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku
21 | 222-003 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku
| BA1 | Nástěnný oceloplechový rozváděč 600x800x210mm, IP66/20, včetně mont. panelu, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok.
23 | 222-005 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.)
25 | 222-007 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ
26 | 222-008 | Kabel silový 3-žilový, pr.2,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ
27 | 222-009 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H
28 | 222-010 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M
29 | 222-011 | Kabel signální 7-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 4Č+H+M+ŽZ
30 | 222-012 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ
31 | 222-013 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let)
32 | 222-014 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií
33 | 222-015 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m
34 | 222-016 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat.
35 | 222-017 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm
36 | 222-118 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm