## TABULKA
část | ULICE | STOKA | OBJEKT | ST. (m) | VZD. | ÚHEL | TYP OBJEKTU | POPIS | DN STOKA (mm) | MATERIÁL | DN ŠACHTA / ROZMĚR | TEREN ST. | TEREN UPR./ POKLOP | DNO ŠACHTY /STOKY | VÝŠKA ŠACHTA | PŘÍPOJKA DÉLKA (m) | PŘÍPOJKA DN (mm) | PŘÍPOJKA SKLON
Jih | Školní | 1 | Š1.1 | 0 | - | - | šachta | napojení, stávající | 500 / ?? /?? | atyp, vyzděno | 1000 | 400.8 | 400.8 | 398.25 | 2.55
Jih | Školní | 1 | Š1.2 | 11.4 | 11.4 | 180 | šachta | stávající spojná | 500 / 500 /300 | beton DN1000 | 1000 | 400.79 | 400.87 | 398.79 | 2.08
Jih | Školní | 1 | Š1.3 | 34.37 | 22.97 | 182 | šachta | revizní | 500 / 500 | beton DN1000 | 1000 | 401.2 | 401.17 | 399.3 | 1.87
Jih | Školní | 1 | Š1.4 | 50.06 | 15.69 | 169 | šachta | revizní | 300 / 500 | beton DN1000 | 1000 | 401.61 | 401.65 | 399.65 | 2
Jih | Školní | 1 | Š1.5 | 100.06 | 50 | 180 | šachta | revizní | 300 | plast Tegra 1000 | 1000 | 405.5 | 405.5 | 403.5 | 2
Jih | Školní | 1 | Š1.6 | 150.06 | 50 | 189 | šachta | revizní | 300 | plast Tegra 1000 | 1000 | 410.1 | 410.1 | 408 | 2.1
Jih | Školní | 1 | Š1.7 | 176.55 | 26.49 | 208 | šachta | revizní | 300 | plast Tegra 1000 | 1000 | 412.7 | 412.7 | 410.65 | 2.05
Jih | Školní | 1 | Š1.8 | 200.86 | 24.31 | - | šachta | revizní koncová | 300 | plast Tegra 1000 | 1000 | 414.19 | 414.12 | 412.1 | 2.02
Jih | Pod Školou | 4 | Š4.1 | 6.39 | 6.39 | 180 | šachta | stávající | 250 / 500 | beton stávající | 1000 | 401.06 | 401.06 | 399.26 | 1.8
Jih | Pod Školou | 4 | Š4.2 | 20.59 | 14.2 | 180 | šachta | revizní | 300 | Tegra 600 | 600 | 402.35 | 402.4 | 401.35
Jih | Pod Školou | 4 | Š4.3 | 59.88 | 39.29 | 180 | šachta | revizní | 300 | Tegra 600 | 600 | 405.05 | 405.07 | 404.05
Jih | Pod Školou | 4 | Š4.4 | 95.42 | 35.54 | 180 | šachta | revizní | 300 | Tegra 600 | 600 | 407.76 | 407.76 | 406.76
Jih | Pod Školou | 4 | Š4.5 | 124.95 | 29.53 | 180 | šachta | revizní koncová | 300 | Tegra 600 | 600 | 409.54 | 409.54 | 408.34
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.1 | 0 |  | 196 | šachta | napojení, stávající | 300 / 400 | atyp, vyzděno | 1000 | 396.81 | 396.81 | 395.86
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.2 | 9.46 | 9.46 | 210 | šachta | revizní, lomová | 300 | tegra600 alt. atyp, vyzděno | 600 | 397.11 | 397.11 | 396.11 | 1
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.3 UV | 28.42 | 18.96 | 180 | šachta | revizní, vpust, příp | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 397.82 | 397.82 | 396.82 | 1
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.4 UV | 45.88 | 17.46 | 180 | šachta | revizní, vpust, příp | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 398.38 | 398.38 | 397.38 | 1
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.5 UV | 64.42 | 18.54 | 180 | šachta | revizní, vpust, příp | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 399.16 | 399.16 | 398.16 | 1
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.6 UV | 83.59 | 19.17 | 180 | šachta | revizní, vpust, příp | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 400.23 | 400.23 | 399.23 | 1
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.8 UV | 109.56 | 25.97 | 180 | šachta | revizní, vpust, příp | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 401.49 | 401.49 | 400.49 | 1
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.9 UV | 126.87 | 17.31 | 180 | šachta | revizní, vpust, příp | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 402.3 | 402.3 | 401.3 | 1
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.10 UV | 144.22 | 17.35 | 180 | šachta | revizní, vpust, příp | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 402.94 | 402.94 | 401.94 | 1
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.11 UV | 164.24 | 20.02 | 180 | šachta | revizní, vpust, příp | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 403.77 | 403.77 | 402.77 | 1
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.12 UV | 190.81 | 26.57 | 180 | šachta | revizní, vpust, příp | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 404.94 | 404.94 | 403.94 | 1
Jih | Za Humny I | 2 | Š2.13 UV | 215.03 | 24.22 | 180 | šachta | revizní, vpust, příp | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 405.95 | 405.95 | 404.95 | 1
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | Š3A.1 UV | 0 | 0 |  | šachta | napojení, stávající | 300 | atyp, vyzděno | 1000 | 394.49 | 394.49 | 393.49 | 1
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | Š3A.2 UV | 9.54 | 9.54 | 175 | šachta | revizní, vpust | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 394.65 | 394.65 | 393.85 | 0.8
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | Š3A.3 UV | 46.2 | 36.66 | 180 | šachta | revizní, vpust | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 395.07 | 395.07 | 394.27 | 0.8
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | Š3A.4 UV | 71.26 | 25.06 | 180 | šachta | revizní, vpust | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 395.55 | 395.55 | 394.75 | 0.8
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | Š3A.5 UV | 96.22 | 24.96 | 180 | šachta | revizní, vpust | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 396.21 | 396.21 | 395.41 | 0.8
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | Š3A.6 UV | 130.96 | 34.74 | 180 | šachta | revizní, vpust | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 397.43 | 397.43 | 396.63 | 0.8
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | Š3A.7 UV | 171.38 | 40.42 | 180 | šachta | revizní, vpust | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 398.86 | 398.86 | 398.06 | 0.8
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | Š3A.8 UV | 209.81 | 38.43 | 180 | šachta | revizní, vpust | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 400.3 | 400.3 | 399.5 | 0.8
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | Š3B.1 | 0 | 0 |  | šachta | napojení, stávající | 250 / 400 | atyp, vyzděno | 1000 | 394.89 | 394.89 | 393.89 | 1
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | Š3B.2 | 15.26 | 15.26 | 180 | šachta | revizní, příp | 250 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 394.91 | 394.91 | 394.01 | 0.9
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP240A | 4.38 |  | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 | [5 empty] | 1.46 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP240B | 15.26 |  | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 | [5 empty] | 2.44 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP248 | 25.33 | 10.07 | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 |  | 395.02 | 395.02 |  |  | 1.6 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP261 | 40.41 | 15.08 | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 |  | 395.25 | 395.25 |  |  | 1.65 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | Š3B.3 | 54.5 | 39.24 | 180 | šachta | revizní, příp | 250 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 395.47 | 395.47 | 394.77 | 0.7
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP322 | 54.5 | 0 | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 |  | 395.47 | 395.47 |  |  | 1.65 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP266 | 66.53 | 12.03 | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 |  | 395.81 | 395.81 |  |  | 1.65 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | Š3B.4 | 92.84 | 38.34 | 180 | šachta | revizní, příp | 250 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 396.7 | 396.7 | 396 | 0.7
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP275 | 92.84 | 26.35 | 180 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 | [5 empty] | 1.65 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP565A | 113.19 | 20.35 | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 |  | 397.35 | 397.35 |  |  | 1.65 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | Š3B.5 | 126.22 | 33.38 | 180 | šachta | revizní, příp | 250 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 397.71 | 397.71 | 397.01 | 0.7
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP565B | 126.22 |  | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 | [5 empty] | 1.65 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP345 | 136.15 | 9.93 | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 |  | 398.08 | 398.08 |  |  | 1.65 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP344 | 154.15 | 18 | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 |  | 398.76 | 398.76 |  |  | 1.65 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | Š3B.6 | 168.5 | 42.28 | 180 | šachta | revizní, příp | 250 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 399.31 | 399.31 | 398.61 | 0.7
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP350 | 168.5 |  | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 | [5 empty] | 1.56 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP363A | 176.86 | 8.36 | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 | [5 empty] | 1.56 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP363B | 185.61 | 8.75 | 270 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 | [5 empty] | 1.56 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP385 | 192.26 | 6.65 | 180 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 |  | 399.98 | 399.98 |  |  | 1.56 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | DP387 | 208.9 | 16.64 | 180 | přípojka | přípojka | 250 | PP SN16 |  | 400.59 | 400.59 |  |  | 1.56 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II levá str. | 3B | Š3B.7 | 217.06 | 48.56 | 180 | šachta | revizní, příp | 250 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 401 | 401 | 400.3 | 0.7
Východ | 5. Května | 5 | Š5.1 | 0 |  |  | šachta | napojení, stávajcící | 300 | atyp vyzděno | 1000 | 405.4 | 405.39 | 404.04 | 1.35
Východ | 5. Května | 5 | Š5.2 | 12.76 | 12.76 | 237 | šachta | revizní, lom | 300 | tegra600 alt. atyp, vyzděno | 600 | 405.7 | 405.67 | 404.65 | 1.02
Východ | 5. Května | 5 | Š5.3 | 16.88 | 4.12 | 210 | šachta | revizní, spojná | 300 / 200 | tegra600 alt. atyp, vyzděno | 600 | 405.76 | 405.77 | 404.71 | 1.06
Východ | 5. Května | 5 | Š5.4 | 56.88 | 40 | 180 | šachta | revizní | 300 | tegra600 alt. atyp, vyzděno | 600 | 407.74 | 407.71 | 406.74 | 0.97
Východ | 5. Května | 5 | Š5.5 | 96.88 | 40 | 180 | šachta | revizní | 300 | tegra600 alt. atyp, vyzděno | 600 | 408.98 | 408.96 | 407.98 | 0.98
Východ | 5. Května | 5 | Š5.6 | 131 | 34.12 |  | šachta | revizní, koncová | 300 | tegra600 alt. atyp, vyzděno | 600 | 409.45 | 409.46 | 408.45 | 1.01
Východ | Osvobození | 5.1 | Š51.1 | 4.37 | 4.37 | 134 | šachta | revizní | 200 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 405.84 | 405.84 | 404.79 | 1.05
Východ | Osvobození | 5.1 | Š51.2 | 13.95 | 9.58 | 180 | šachta | revizní | 200 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 405.99 | 405.99 | 405.2 | 0.79
Východ | Osvobození | 5.1 | Š51.3 | 23.71 | 9.76 |  | šachta | revizní-koncová | 200 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 405.87 | 405.87 | 405.37 | 0.5
Východ | Osvobození | 4 | Š4.1 | 0 |  |  | šachta | stávajcí, napojení | 300 / ?? | atyp | 1000 | 402.51 | 402.51 | 401.41 | 1.1
Východ | Osvobození | 4 | Š4.2 | 11.57 | 11.57 | 214 | šachta | revizní lom | 300 | tegra600 | 600 | 402.7 | 402.61 | 401.7 | 0.91
Východ | Osvobození | 4 | Š4.3 | 35.65 | 24.08 | 180 | šachta | revizní | 300 | tegra600 | 600 | 402.95 | 402.9 | 401.95 | 0.95
Východ | Osvobození | 4 | Š4.4 | 59.73 | 24.08 | 92 | šachta | revizní lom | 300 | tegra600 | 600 | 403.19 | 403.19 | 402.19 | 1
Východ | Máchova | 4 | Š4.5 | 94.73 | 35 | 180 | šachta | revizní | 300 | tegra600 | 600 | 404.92 | 404.91 | 403.92 | 0.99
Východ | Máchova | 4 | Š4.6 | 129.73 | 35 | 180 | šachta | revizní | 300 | tegra600 | 600 | 406.58 | 406.58 | 405.58 | 1
Východ | Máchova | 4 | Š4.7 | 164.73 | 35 |  | šachta | revizní koncová | 300 | tegra600 | 600 | 408.9 | 408.94 | 407.9 | 1.04
Východ | Dukelská | 1 | Š1.1 | 0 |  |  | šachta | napojení | 300 / ?? | stávající | 1000 | 399.76 | 399.76 | 398.46 | 1.3
Východ | Dukelská | 1 | Š1.2 | 12.06 | 12.06 | 222 | šachta | revizní, lomová | 300 | tegra 600 | 600 | 400.1 | 400.05 | 398.8 | 1.25
Východ | Dukelská | 1 | Š1.3 | 51.96 | 39.9 | 180 | šachta | revizní | 300 | tegra 600 | 600 | 400.43 | 400.5 | 399.3 | 1.2
Východ | Dukelská | 1 | Š1.4 | 91.86 | 39.9 | 180 / 90 | šachta | revizní | 300 | tegra 600 | 600 | 400.86 | 400.86 | 399.86 | 1
Východ | Dukelská | 1 | Š1.5 | 101.86 | 10 |  | šachta | revizní koncová | 300 | tegra 600 | 600 | 401.25 | 401.35 | 400.2 | 1.15
Východ | Duk.-Osvobození | 3 | Š3.1 | 20.38 | 20.38 | 180 | šachta | revizní | 300 | tegra600 | 600 | 401.77 | 401.75 | 400.67 | 1.08
Východ | Duk.-Osvobození | 3 | Š3.2 | 53.3 | 32.92 | 270 | šachta | revizní, lomová | 300 | tegra600 | 600 | 403.61 | 403.61 | 402.51 | 1.1
Východ | Duk.-Osvobození | 3 | Š3.3 UV | 77.9 | 24.6 | 180 | šachta | revizní s mříží jako UV | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 404.76 | 404.76 | 403.96 | 0.8
Východ | Duk.-Osvobození | 3 | Š3.4 | 105.9 | 28 |  | šachta | revizní koncová | 300 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 405.37 | 405.37 | 404.57 | 0.8
Východ | Dukelská | 2 | Š2.1 | 0 |  |  | šachta | stávajcící, napojení | 250 / ??? | atyp | 1000 | 400.78 | 400.78 | 399.43 | 1.35
Východ | Dukelská | 2 | Š2.2 | 8.19 | 8.19 | 134 | šachta | revizní, lom | 250 | tegra600 alt. atyp, vyzděno | 600 | 401.7 | 401.62 | 400.3 | 1.32
Východ | Dukelská | 2 | Š2.3 | 27.06 | 18.87 |  | šachta | revizní, koncová | 250 | tegra425 alt. atyp, vyzděno | 425 | 401.41 | 401.4 | 400.55 | 0.85
Jih | Školní | 1 | UV18 | 3.17 | 3.62 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN12 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.51 | 150 | min 2%
Jih | Školní | 1 | DP 580 | 36.84 | 2.47 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN12 | [5 empty] | 5.03 | 150 | min 2%
Jih | Školní | 1 | UV17 | 43.56 | 9.19 | 225 | přípojka | žlab | 300 | PP SN12 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.68 | 150 | min 2%
Jih | Školní | 1 | HV16 | 50.06 | - | 95 | přípojka | horská vpust | 300 | PP SN12 | bet, 1200 x 900 |  |  |  |  | 5.34 | 200 | min 2%
Jih | Školní | 1 | UV15 | 61.28 | 11.22 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN12 | bet, dn450 |  |  |  |  | 4.91 | 150 | min 2%
Jih | Školní | 1 | UV14 | 90.45 | 9.61 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN12 | bet, dn450 |  |  |  |  | 2.89 | 150 | min 2%
Jih | Školní | 1 | ŽV13 | 116.02 | 15.96 | 249 | přípojka | žlab | 300 | PP SN12 | 4.40 m x 0.2 m |  |  |  |  | 6.62 | 150 | min 2%
Jih | Školní | 1 | UV12 | 162.31 | 12.25 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN12 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.15 | 150 | min 2%
Jih | Školní | 1 | UV11 | 197.35 | 3.51 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN12 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.06 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | UV29 | 4.59 | 4 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 2.69 | 200 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP155 | 7.28 | 2.18 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 5.36 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP155 | 18.85 | 9.39 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 5.92 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP262 | 28.42 |  | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 1.95 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP183 | 45.88 |  | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.11 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP174 | 64.42 |  | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.03 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP236 | 83.04 | 0.55 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 5.96 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP202 | #REF! |  | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 1.94 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP202 | 109.56 |  | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.14 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP103 | 134.58 | 9.64 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 6.04 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP216 | 144.22 |  | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 1.9 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP233 | 155.48 | 8.76 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 1.99 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP104 | 163.2 | 1.04 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 5.76 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP736 | 188.23 | 2.58 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 5.68 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny I | 2 | DP731 | 199.37 | 8.56 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 5.64 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | DP254+212 | 17.73 | 8.19 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.2 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | PD331 | 52.5 | 6.3 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.2 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | DP326 | 71.86 |  | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.2 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | DP324 | 96.22 |  | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.2 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | DP325 | 107.39 | 11.17 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.2 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | DP346 | 130.96 |  | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.2 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | DP338 | 140.23 | 9.27 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.2 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | DP373 | 188.47 | 21.34 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.2 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | DP351 | 194.19 | 15.62 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.2 | 150 | min 2%
Jih | Za Humny II pravá str. | 3A | DP395 | 209.81 |  | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.2 | 150 | min 2%
jih | Pod Školou | 4 | UV 41 | 9.76 | 3.37 | 90 | přípojka | uliční vpust | 250 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 3.44 | 150 | min 2%
jih | Pod Školou | 4 | UV 42 | 36.83 | 16.24 | 90 | přípojka | uliční vpust | 250 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 0.98 | 150 | min 2%
jih | Pod Školou | 4 | UV 43 | 59.14 | 0.74 | 90 | přípojka | uliční vpust | 250 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.09 | 150 | min 2%
jih | Pod Školou | 4 | UV 44 | 75.07 | 15.19 | 90 | přípojka | uliční vpust | 250 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.09 | 150 | min 2%
jih | Pod Školou | 4 | ŽV 45 | 95.42 |  | 90 | přípojka | žlab | 250 | PP SN16 | 5.8 x 0.15 |  |  |  |  | 6.46 | 150 | min 2%
jih | Pod Školou | 4 | ŽV 46 | 94.23 | 1.19 | 90 | přípojka | žlab | 250 | PP SN16 | 5.8 x 0.15 |  |  |  |  | 1.36 | 150 | min 2%
jih | Pod Školou | 4 | UV 47 | 103.08 | 7.66 | 90 | přípojka | uliční vpust | 250 | PP SN16 | 450 |  |  |  |  | 1.09 | 150 | min 2%
jih | Pod Školou | 4 | UV 48 | 123.61 | 1.34 | 45 | přípojka | uliční vpust | 250 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.39 | 150 | min 2%
jih | Pod Školou | 4 | DP 579 | 95.42 | 3.37 | 270 | přípojka | domovní příp. | 250 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.07 | 150 | min 2%
jih | Pod Školou | 4 | DP 572 | 52.69 | 15.86 | 270 | přípojka | domovní příp. | 250 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.91 | 150 | min 2%
Východ | Máchova | 4 | UV41 | 68.34 | 8.61 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.56 | 200 | min 2%
Východ | Máchova | 4 | ŽV42 | 81.32 | 13.41 | 90 | přípojka | žlab | 300 | PP SN16 | 4 X 0.15 M |  |  |  |  | 3.32 | 150 | min 2%
Východ | Máchova | 4 | UV42 | 103.53 | 8.8 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.46 | 200 | min 2%
Východ | Máchova | 4 | ŽV44 | 118.08 | 11.65 | 90 | přípojka | žlab | 300 | PP SN16 | 4 X 0.15 M |  |  |  |  | 3.38 | 150 | min 2%
Východ | Máchova | 4 | ŽV45 | 127.76 | 1.97 | 90 | přípojka | žlab | 300 | PP SN16 | 4 X 0.15 M |  |  |  |  | 3.31 | 150 | min 2%
Východ | Máchova | 4 | UV43 | 137.49 | 7.76 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.47 | 200 | min 2%
Východ | Máchova | 4 | ŽV46 | 153.24 | 11.49 | 90 | přípojka | žlab | 300 | PP SN16 | 4 X 0.15 M |  |  |  |  | 3.31 | 150 | min 2%
Východ | Máchova | 4 | UV44 | 163.96 | 0.77 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1.45 | 200 | min 2%
Východ | Máchova | 4 | UV45 |  |  |  | přípojka | uliční vpust | samostatně |  | bet, dn450 |  |  |  |  | 0.81 | 200 | min 2%
Východ | Máchova | 4 | DP 545 | 62.14 | 2.41 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 4.91 | 150 | min 2%
Východ | Osvobození | 4 | ŽV21 | 6.86 |  | 90 | přípojka | žlab | 300 | PP SN16 | 5 X 0.2 |  |  |  |  | 1.73 | 200 | min 2%
Východ | Osvobození | 4 | UV22 | 52.44 | 7.29 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 2.78 | 200 | min 2%
Východ | Osvobození | 4 | ŽV46 | 52.44 | 0 |  | přípojka | žlab | 200 | PP SN16 | 7 X 0.15 |  |  |  |  | 3 | 150 | min 2%
Východ | Osvobození | 4 | DP484 | 18.49 | 6.92 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 3.68 | 150 | min 2%
Východ | Osvobození | 5 | UV25 | 0.71 | 0.71 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 2 | 200 | min 2%
Východ | 5. Května | 5 | UV51 | 25.64 | 8.76 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 2.9 | 200 | min.1%
Východ | 5. Května | 5 | UV52 | 52.94 | 3.94 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 2.2 | 200 | min.1%
Východ | 5. Května | 5 | UV53 | 89.38 | 7.5 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 2.25 | 200 | min.1%
Východ | 5. Května | 5 | UV54 | 126.91 | 4.09 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 2.75 | 200 | min.1%
Východ | 5. Května | 5 | ŽV53 |  |  |  |  | žlab | 150 | PP SN16 | 4 X 0.15 M |  |  |  |  | 1 | 150 | min 2%
Východ | 5. Května | 5 | ŽV52 |  |  |  |  | žlab | 150 | PP SN16 | 4 X 0.15 M |  |  |  |  | 1 | 150 | min 2%
Východ | 5. Května | 5 | DP305G | 39.99 | 23.11 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 4.49 | 150 | min.2%
Východ | 5. Května | 5 | DP314 | 46.6 | 6.61 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 7.36 | 150 | min.2%
Východ | 5. Května | 5 | DP317 | 50.3 | 6.58 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 5.36 | 150 | min.2%
Východ | 5. Května | 5 | DP309 | 66.51 | 9.63 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 4.63 | 150 | min.2%
Východ | 5. Května | 5 | DP323 | 67.89 | 1.38 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 5.48 | 150 | min.2%
Východ | 5. Května | 5 | DP335 | 74.8 | 17.92 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 5.5 | 150 | min.2%
Východ | 5. Května | 5 | DP537 | 93.91 | 2.97 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 4.54 | 150 | min.2%
Východ | 5. Května | 5 | PD333 | 102.17 | 5.29 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 5.4 | 150 | min.2%
Východ | 5. Května | 5 | DP551 | 122.9 | 8.1 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 5.01 | 150 | min.2%
Východ | Osvobození | 5.1 | DP305 | 13.95 |  | 270 | přípojka | domovní příp. | 200 | PP SN16 | [5 empty] | 1.39 | 150 | min.2%
Východ | Osvobození | 5.1 | DP393 | 23.71 |  | 270 | přípojka | domovní příp. | 200 | PP SN16 | [5 empty] | 0.39 | 150 | min.2%
Východ | Duk.-Osvobození | 3 | UV31 | 5.84 | 5.84 | 90 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | BET.450 |  |  |  |  | 4.5 | 200 | min.2%
Východ | Osvobození | 3 | ŽV32 | 14.07 | 14.07 | 90 | přípojka | žlab | 300 | PP SN16 | 4 X 0.15 M |  |  |  |  | 6.12 | 150 | min.2%
Východ | Duk.-Osvobození | 3 | UV23 | 48.06 | 5.24 | 90 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | BET.450 |  |  |  |  | 4.59 | 200 | min.2%
Východ | Osvobození | 3 | ŽV24 | 58.56 | 5.26 | 270 | přípojka | žlab | 250 | PP SN16 | 4 X 0.15 M |  |  |  |  | 3.97 | 150 | min.2%
Východ | Osvobození | 3 | ŽV25 | 78.6 | 0.7 | 270 | přípojka | žlab | 250 | PP SN16 | 4 X 0.15 M |  |  |  |  | 1.44 | 150 | min.2%
Východ | Osvobození | 3 | UV24 | 103.32 | 2.58 | 90 | přípojka | uliční vpust | 250 | PP SN16 | BET.450 |  |  |  |  | 1.14 | 200 | min.2%
Východ | Osvobození | 3 | ŽV27 | 104.72 | 1.18 | 270 | přípojka | žlab | 250 | PP SN16 | 4 X 0.15 M |  |  |  |  | 1.88 | 150 | min.2%
Východ | Duk.-Osvobození | 3 | DP301 | 32.37 | 11.99 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 1.17 | 150 | min.2%
Východ | Duk.-Osvobození | 3 | DP343A | 40.8 | 20.42 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 6.95 | 150 | min.2%
Východ | Osvobození | 3 | DP343B | 52.34 | 0.96 | 90 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 16.02 | 150 | min.2%
Východ | Duk.-Osvobození | 3 | DP383 | 78.64 | 0.74 | 90 | přípojka | domovní příp. | 250 | PP SN16 | [5 empty] | 8.09 | 150 | min.2%
Východ | Osvobození | 3 | DP330 | 92.51 | 13.39 | 270 | přípojka | domovní příp. | 250 | PP SN16 | [5 empty] | 1.91 | 150 | min.2%
Východ | Dukelská | 1 | UV11 |  |  |  | přípojka | UV stávající
Východ | Dukelská | 1 | UV12 |  |  |  | přípojka | UV stávající
Východ | Dukelská | 1 | ŽV13 | 16.14 | 4.08 | 270 | přípojka | žlab | 300 | PP SN16 | 4 m X 0.2 m |  |  |  |  | 7.8 | 150 | min.2%
Východ | Dukelská | 1 | UV13 | 34.22 | 22.16 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 5.51 | 200 | min.2%
Východ | Dukelská | 1 | ŽV14 | 46.54 | 34.48 | 270 | přípojka | žlab | 300 | PP SN16 | 4 X 0.15 M |  |  |  |  | 7.68 | 150 | min.2%
Východ | Dukelská | 1 | UV14 | 66.29 | 14.33 | 270 | přípojka | uliční vpust | 300 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 5.63 | 200 | min.2%
Východ | Dukelská | 1 | ŽV15 | 78.55 | 13.31 | 270 | přípojka | žlab | 300 | PP SN16 | 5.5 m X 0.2 m |  |  |  |  | 7.75 | 150 | min.2%
Východ | Dukelská | 1 | ŽV16 | 97.34 | 4.52 | 270 | přípojka | žlab | 300 | PP SN16 | 5.0 m X 0.2 m |  |  |  |  | 3.9 | 150 | min.2%
Východ | Dukelská | 1 | ŽV17 | 100.62 | 1.24 | 270 | přípojka | žlab | 300 | PP SN16 | 5.5 m X 0.2 m |  |  |  |  | 7.98 | 150 | min.2%
Východ | Dukelská | 1 | DP52 | 54.39 | 2.43 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 7.94 | 150 | min.2%
Východ | Dukelská | 1 | DP26 | 66.29 | 14.33 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 2.35 | 150 | min.2%
Východ | Dukelská | 1 | DP310 | 89.38 | 2.48 | 270 | přípojka | domovní příp. | 300 | PP SN16 | [5 empty] | 8.15 | 150 | min.2%
Východ | Dukelská | 2 | UV18 | 1.17 | 1.17 | 270 | přípojka | uliční vpust | 250 | PP SN16 | bet, dn450 |  |  |  |  | 1 | 200 | min.2%
Východ | Dukelská | 2 | DP296 | 6.66 | 1.53 | 270 | přípojka | domovní příp. | 250 | PP SN16 | [5 empty] | 6.25 | 150 | min.2%
Východ | Dukelská | 2 | DP311 | 26.56 | 0.5 | 270 | přípojka | domovní příp. | 250 | PP SN16 | [5 empty] | 3.29 | 150 | min.2%
Jih | Školní | 1 | spl. Kan | 1.31 | 1.31 |  | křížení | křížení
Jih | Školní | 1 | voda | 106.68 | 6.62 |  | křížení | křížení
Jih | Školní | 1 | plyn | 122.87 | 22.81 |  | křížení | křížení
Jih | Školní | 1 | voda | 119.16 | 19.1 |  | křížení | křížení
Jih | Pod Školou | 4 | plyn | 3.2 | 19.1 |  | křížení | křížení
Jih | Pod Školou | 4 | voda | 6.8 | 19.1 |  | křížení | křížení
Jih | Za Humny I | 2 | spl. kan | 2.39 |  |  | křížení | křížení
Jih | Za Humny I | 2 | plyn | 7.84 |  |  | křížení | křížení
Jih | Za Humny I | 2 | voda | 8.4 |  |  | křížení | křížení
Východ | Dukelská | 1 | data+el | 1.5-3.75 |  |  | křížení | 5 Xkřížení
Východ | Dukelská | 1 | voda | 5.76 |  |  | křížení | křížení
Východ | Dukelská | 1 | spl. kan | 9.46 |  |  | křížení | křížení
Východ | Dukelská | 1 | voda | 88.83 | 3.03 |  | křížení | křížení
Východ | Dukelská | 1 | spl. kan | 90.41 | 1.45 |  | křížení | křížení
Východ | Dukelská | 1 | data | 93.56 | 1.7 |  | křížení | křížení
Východ | Dukelská | 2 | el. vedení | 0.7 |  |  | křížení | křížení
Východ | Dukelská | 2 | spl. Kan | 5.75 |  |  | křížení | křížení
Východ | Dukelská | 2 | voda | 7.05 |  |  | křížení | křížení
Východ | Osvobození | 4 | data+el | 1.61-3.25 |  |  | křížení | křížení
Východ | Osvobození | 4 | voda | 7.64 |  |  | křížení | křížení
Východ | Osvobození | 4 | plyn | 57.9 | 1.83 |  | křížení | křížení
Východ | Osvobození | 4 | voda | 57.93 | 1.8 |  | křížení | křížení
Východ | Osvobození | 4 | spl. kan | 60.33 | 0.6 |  | křížení | křížení
Východ | Máchova | 4 | data | 62.33 | 2.6 |  | křížení | křížení
Východ | Osvobození | 5 | voda | 13.7 | 0.94 |  | křížení | křížení
Východ | Osvobození | 5 | plyn | 15.67 | 2.91 |  | křížení | křížení
Východ | Osvobození | 5 | voda | 15.87 | 3.11 |  | křížení | křížení
Východ | Osvobození | 5 | data+el | 21.44 | 4.56 |  | křížení | křížení
Východ | Osvobození | 5.1 | plyn | 1.83 | 1.83 |  | křížení | křížení
vyškeré parametry stávajcího stavu (doimeze a hloubly šachet a apotrubí) je nutné potvrdit zaměřením
výšky poklopů budou upřesněny v dalším stupni na základě podrobného návrhu vozovky
výšky den ŠF, ŠP a UV budou upraveny dle konkrétního výrobního prohramu
1

## souhrné tabulky
Ulice | Stoka | Délka | Dimenze | Materiál | Napojení do
|  | m | mm
Školní | 1 | 201.06 |  |  | Za Humny III |  | 11.4
|  | 11.4 | DN500 | PP (PVC) SN12 |  |  | 22.97
|  | 38.66 | DN400 | PP (PVC) SN12 |  |  | 15.69 | 38.66
|  | 151 | DN300 | PP (PVC) SN12 |  |  | 50
Za Humny I | 2 | 216 | DN300 | PP (PVC) SN16 | Nár. Odboje | 10 | 50
Za Humny II | 3 | 428 |  |  | Nár. Odboje |  | 26.49
| 3A | 210 | DN300 | PP (PVC) SN16 |  |  | 24.31 | 150.8
| 3B | 218 | DN250 | PP (PVC) SN16
Pod školou | 4 | 125 | DN300 | PP (PVC) PN16 | Školní
Celkem |  | 970.06
Ulice | Stoka | Délka | Dimenze | Materiál | Napojení do
|  | m | mm
Dukelská -východní strana | 1 | 102 | DN300 | PP (PVC) PN16 | Karlovarská
Dukelská -západní strana | 2 | 27 | DN250 | PP (PVC) PN16 | P. Bezruče
Dukelská - Osvobození | 3 | 106 | DN300 | PP (PVC) PN16 | Dukelská - stoka 1
Osvobození - Máchova | 4 | 165 | DN300 | PP (PVC) PN16 | Karlovarská
5. Května | 5 | 132 | DN300 | PP (PVC) PN16 | P. Bezruče
Osvobození - 5. Května | 5.1 | 24 | DN200
Celkem |  | 556

## demolice
Ulice | Délka potrubí | Objem | Beton | šachty a vpusti beton navíc | šachty a vpusti zdivo navíc | Ocel vpust/šachty |  | Zemina
|  |  |  | 5% | 5% |  | 0.0008 | 0.35
| m | m3/m | m3 | m3 | m3 | ks | m3 | m3
Školní | 201 | 0.08 | 16.08 | 0.804 | 0.804 | 2 | 0.0016 | 70.35 | DN300 | m2
Za Humny I | 216 | 0.08 | 17.28 | 0.864 | 0.864 | 10 | 0.008 | 75.6 | 0.3 | 0.07065
Za Humny II | 428 | 0.08 | 34.24 | 1.712 | 1.712 | 28 | 0.0224 | 149.8 | 0.44 | 0.15198
Pod školou | 125 | 0.08 | 10 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.0024 | 43.75 |  | 0.081326
|  |  | 77.6 | 3.88
Celkem | 970 |  |  | 81.48 | 3.88 |  | 0.0344 | 339.5
Ulice | Délka potrubí | Objem | Beton | šachty a vpusti beton navíc | šachty a vpusti zdivo navíc | Ocel vpust/šachty |  | Zemina
|  |  |  | 5% | 5% |  | 0.0008 | 0.35
| m | m3/m | m3 | m3 | m3 | ks | m3 | m3
Dukelská -východní strana | 102 | 0.08 | 8.16 | 0.408 | 0.408 | 2 | 0.0016 | 35.7
Dukelská -západní strana | 27 | 0.08 | 2.16 | 0.108 | 0.108 | 8 | 0.0064 | 9.45
Dukelská - Osvobození | 106 | 0.08 | 8.48 | 0.424 | 0.424 | 5 | 0.004 | 37.1
Osvobození - Máchova | 165 | 0.08 | 13.2 | 0.66 | 0.66 | 10 | 0.008 | 57.75
5. Května | 132 | 0.08 | 10.56 | 0.528 | 0.528 | 4 | 0.0032 | 46.2
Osvobození - 5. Května | 24 | 0.08 | 1.92 | 0.096 | 0.096 | 4 | 0.0032 | 8.4
|  |  | 44.48 | 2.224
Celkem | 556 |  |  | 46.704 | 2.224 |  | 0.0264 | 194.6

## ŠACHTA TEGRA
šachta |  | minimální hloubka
DN1000 | POKLOP | 1.5 |  | NEJ NAPOJIT Z BOKU
DN600 | POKLOP | 0.95 | m | NREJDFA NAPOJIT Z BOKU
DN600 | MŘÍŽ | 0.95 | m | T KUS
DN425 | POKLOP | 0.75 | m | NREJDFA NAPOJIT Z BOKU
DN425 | MŘÍŽ | 0.81 | m | NREJDFA NAPOJIT Z BOKU
DN400 | MŘÍŽ | 0.61 | m | NREJDFA NAPOJIT Z BOKU
DN400 | POKLOP | 0.5 | m | NREJDFA NAPOJIT Z BOKU
DN400 | MŘÍŽ | 0.61 | m | NREJDFA NAPOJIT Z BOKU

## VZOR
tab. 1 | šachty - hlavní stoka
ŠACHTA | ST. | VZD. | Typ | Mat. | DN | TEREN UPR./ POKLOP | DNO ŠACHTY | Nátok/Odtok | VÝŠKA ŠACHTA
| m |  |  |  |  | m n.m. | m n.m. |  | m
Výusť | 0 | - | Výusť | zděná |  | - | 324.9 | 324.9
ŠR2 | 4.4681 | 4.4681 | revizní | plast | 600 | 325.8 | 324.96 | 324.96 | 0.84
ŠR3 | 12.656 | 8.1879 | revizní, spojná | plast | 600 | 326.2 | 325.07 | 325.07 | 1.13
ŠR4 | 42.079 | 29.423 | revizní, spojná | plast | 600 | 327.5 | 325.48 | 325.48 | 2.02
ŠR5 | 77.095 | 35.016 | revizní | plast | 1000 | 328.24 | 325.96 | 325.96 | 2.28
ŠP3 | 102.16 | 25.065 | reg. odtok s přepadem | plast | 1000 | 328.1 | 324.85 | 326.3 | 3.25
ŠF3 | 110.253 | - | filtrační, Certaro | plast | 1000 | 328 | 325.15 | 326.65/326.63 | 2.85
ŠR6 | 112.881 | - | revizní | plast | 600 | 328 | 326.7 | 326.7 | 1.3
tab. 2 | ostatní šachty
ŠACHTA |  |  | Typ | Mat. | DN | TEREN UPR./ POKLOP | DNO ŠACHTY | Nátok/Odtok | VÝŠKA ŠACHTA
[6 empty] | m n.m. | m n.m. |  | m
ŠF1 |  |  | filtrační, Certaro | plast | 1000 | 326.2 | 323.5 | 325.00 / 324.98 | 2.7
ŠP1 |  |  | revizní s přepadem | plast | 400 | 326.33 | 325.2 | 325.4 | 1.13
ŠRV1b |  |  | revizní vsak | plast | 400 | 326.8 | 325.2 |  | 1.6
ŠF2 |  |  | filtrační, Certaro | plast | 1000 | 327.55 | 324.9 | 326.38 / 326.36 | 2.65
ŠP2 |  |  | reg. odtok s přepadem | plast | 1000 | 327.5 | 325.15 | 325.75/325.60 | 2.35
ŠRV2.1a |  |  | revizní vsak | plast | 400 | 327 | 326 |  | 1
ŠRV2.1b |  |  | revizní vsak | plast | 400 | 327.4 | 326 |  | 1.4
ŠRV2.2a |  |  | revizní vsak | plast | 400 | 327.6 | 326.4 |  | 1.2
ŠRV2.2b |  |  | revizní vsak | plast | 400 | 328.12 | 326.4 |  | 1.72
ŠRV3a |  |  | revizní vsak | plast | 400 | 328 | 326.7 |  | 1.3
ŠRV3a |  |  | revizní vsak | plast | 400 | 328 | 326.7 |  | 1.3
ŠF4 |  |  | filtrační s košem | plast | 400 | 328.2 | 327 | 327.6 / 326.30 | 1.2
VPUST | PROFIL | DO | VPUST TERÉN | VPUST DNO | VÝŠKA | NAPOJENÍ DNO | DÉLKA | SKLON
|  |  | A | B | H | C | L | i
|  |  | m n.m. | m n.m. | m | m n.m. | m | %
UV1 | DN150 | ŠF1 | 326.2 | 325.15 | 1.05 | 325 | 1 | 15%
UV2 | DN150 | ŠF2 | 327.5 | 326.45 | 1.05 | 326.4 | 1 | 5%
UV3 | DN150 | DN200 ŠR6-ŠF3 | 328 | 326.95 | 1.05 | 326.67 | 1 | 28%
UV4 | DN200 | ŠR6 | 327.98 | 326.93 | 1.05 | 326.7 | 22.9 | 1.004%
ŠF4 | DN150 | VSAK 2.2 | - | 327.3 |  | 326.25 | 3.4 | 30.88%
výšky poklopů budou upřesněny v dalším stupni na základě podrobného návrhu vozovky
výšky den ŠF, ŠP a UV budou upraveny dle konkrétního výrobního prohramu