## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {70565650-e3ed-4b5e-b357-666576c42521}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | NIE_001_CHL | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 28. 1. 2021 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | NIE_001_CHL
| Stavba: | [6 empty] | SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 28. 1. 2021
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {70565650-e3ed-4b5e-b357-666576c42521} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 00 |  |  |  | Všeobecné podmínky | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {596b4439-ff1e-403c-a14c-c37544186e92} | {70565650-e3ed-4b5e-b357-666576c42521} | 2
/ |  | 01_C |  |  |  | Chlazení - objekt C | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5e1e7f08-2ebf-4f7e-a4f2-03d64b76f731} | {70565650-e3ed-4b5e-b357-666576c42521} | 2
/ |  | 01_D |  |  |  | Chlazení - objekt D | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {74731b82-0677-4e78-9594-6a70919f5ec2} | {70565650-e3ed-4b5e-b357-666576c42521} | 2
/ |  | 01_E |  |  |  | Chlazení - objekt E | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1e970ca9-1014-4ccb-9ec0-ea0ec4c7ab94} | {70565650-e3ed-4b5e-b357-666576c42521} | 2
/ |  | 01_F |  |  |  | Chlazení - objekt F | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {86f2292f-f26f-4873-a5dd-bdbc17856b43} | {70565650-e3ed-4b5e-b357-666576c42521} | 2
/ |  | 01_MaR |  |  |  | Měření a regulace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cc8c2be7-c29b-4e7b-88dd-6b8e072625f4} | {70565650-e3ed-4b5e-b357-666576c42521} | 2
Kabelový žlab
Kabelový žlab

## 00 - Všeobecné podmínky
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {596b4439-ff1e-403c-a14c-c37544186e92}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
00 - Všeobecné podmínky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
00 - Všeobecné podmínky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
00 - Všeobecné podmínky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 031103R10 | Dočasné zábory, včetně případných poplatků | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428801102
2 | K | 031103R11 | Zařízení stavby, přistavení a odvezení skladových a kancelářských kontejnerů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046775365
3 | K | 031103R12 | Doprava zařízení stavby, vykládka a nakládka pomocí zdvihací techniky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43010059
4 | K | 031103R13 | Úklid staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1925964109
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 041103R01 | Inženýrská činnost při realizaci stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496162333
6 | K | 041103R02 | Jednání s orgány státní správy - předložení podkladů pro kolaudační řízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2084247816
7 | K | 041103R03 | Vypracování POV | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878848406
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 091003R01 | Ostatní vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325946836
9 | K | 091003R02 | Režijní náklady - režijní materiál, ochranné pomůcky - spotřeba paliv - výkony spojů, nájemné a ostatní služby - osobní náklady, cestovné, ubytování - pojistné poplatky - předpoklad pojistky ALL RISK v rozsahu výše SoD - poplatky - náklady na likvidaci obalů a zbytků stavebního materiálu jinde neuvedené - bezpečnostní opatření - ostatní finanční náklady - poplatky bankovní garance - vypracování metodických postupů, plánu BOZP v rozsahu SoD atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986672089
Kabelový žlab
Kabelový žlab

## 01_C - Chlazení - objekt C
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5e1e7f08-2ebf-4f7e-a4f2-03d64b76f731}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_C - Chlazení - objekt C
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_C - Chlazení - objekt C
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 732 - Chlazení - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Chlazení - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Chlazení - armatury | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_C - Chlazení - objekt C
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.4646 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.4646 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02601 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476556849
2 | M | 28377R01 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 15 tl. 18 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234021162
3 | M | 28377R02 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 25 tl. 19 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453675058
4 | M | 28377R03 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 32 tl. 19 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1804893011
5 |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1843302766
6 | K | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.01199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130896425
7 | M | 28377R05 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 100 tl. 23 mm | m | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002949611
8 | M | 28377R06 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 150 tl. 23 mm | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587486261
9 | M | 28377R07 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 200 tl. 23 mm | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548699227
10 | M | 28377R08 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 15 tl. 18 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781318646
11 | M | 28377R09 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 25 tl. 19 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364513920
12 | M | 28377R10 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 100 tl. 23 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182647173
13 | M | 28377R11 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 150 tl. 32 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666710057
14 | M | 28377R12 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 200 tl. 32 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929189459
15 | M | 28377R13 | elastická barva k ochraně a krytí provedení dvouvrstvé | kg | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291375925
16 | K | 713R00001 | Připlatek izolace strojovna - čerpadla, armatury, tvarovky apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631591965
17 | K | 713463R01 | Montáž izolace tepelné armatur lehčenými tvarovkami | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770518612
18 | M | 28377655 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087101133
19 | M | 28377657 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569659743
20 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713444584
21 | M | 28377R16 | povrchová úprava plech Al Embos 0,8 mm | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822295825
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00444 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.0041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007872105
23 | K | 721226R03 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818789075
24 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131429486
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02348 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.00464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092595627
26 | K | 722174004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.01584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1667375279
27 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528773876
28 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637291379
| D | 732 | Chlazení - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21482 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 732R00001 | Vzduchem chlazený kompaktní Chiller, chladící výkon min. Q=803 kW, 2x chladicí okruh, 2x šroubový kompresor, SEER=4,63, ETAsc 182%, EER = 3,33, Tin = 12°C, Tout = 6°C, Průtok = 21,89 l/s, dp = 29,9 kPa, akustický výkon =95 dB, napětí: 3x400V ,P = 241,12 kW, max. proud = 524,50 A, rozměry (DxŠxV):7895x2200x2554 mm, provozní hmotnost = 5465 kg, provozní pásmo jednotky od -20 do +46 °C Příslušenství: Extra-nízkohlučné provedení včetně nočního útlumu, chladivo R134a, mikrokanálový kondenzátor, BACnet komunikace, externí analogový setpoint, reléová karta, zásuvka 230 V -100 W, autonomní regulace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324171369
30 | K | 732R00002 | NNSB: snížení hluku, nízkohlučné provedení s nočním útlumem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053132691
31 | K | 732R00003 | Dvojitý pojistný ventil s 3cestným ventilem na straně HP a LP | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1380591735
32 | K | 732R00004 | Napojení vodního potrubí - sada Victaulic | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401403077
33 | K | 732R00005 | Rozhraní BACnet | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197011156
34 | K | 732R00006 | Ochrana el. skříně min. IP54 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126462675
35 | K | 732R00007 | Průtokový spínač | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536091921
36 | K | 732R00008 | Antivibrační podložky pro uložení chilleru na ocelovou konstrukci | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559812993
37 | K | 732R00009 | Příplatek - rozšířená záruka 12-24 měsíců | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832031811
38 | K | 732R00013 | Vyhotovení evidenční knihy chladiva | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096230407
39 | K | 732R00014 | Uvedení chilleru do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1647512028
40 | K | 732R00015 | Doprava technika výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1668306394
41 | K | 732R00016 | Střešní ocelová konstrukce pro zařízení CHL, pozinkované provedení min 80μm | kg | 455 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 739545806
42 | K | 732R00017 | Spojovací materiál, chemické kotvy apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1814762441
43 | K | 732R00018 | Drobný materiál, platle, prořez, řezání materiálu apod. | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124676094
44 | K | 732R00019 | Doprava výroba/zinkovna/stavba | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810224329
45 | K | 732R00020 | Servisní prohlídka stávajícího suchého chladiče | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248104188
46 | K | 732R00021 | Doprava technika výrobce, nebo servisní organizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424122959
47 | K | 732R00101 | Skládaný deskový výměník tepla o výkonu 349kW primární strana: 6/12°C, dp=15kPa, teplonosné mídium: směs voda+34%glykol sekundární strana: 8/14°C, dp=15kPa, teplonosné médium: změkčená voda s inhibitorem koroze materiálové provedení: nerez AISI304 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374929975
48 | K | 732R00102 | Izolace tepelného výměníku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758741758
49 | K | 732R00103 | Upevňovací a kotvící systém pro výměník | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782795795
50 | K | 732R00201 | Odkalovací filtr mechanických nečistot s ručním proplachem 1", účinnost filtrace: 80um, s manometrem, přivzdušňovacím kohoutem, výměnná vložka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552795654
51 | K | 732R00202 | Systémový oddělovač s vodoměrem DN25, Potrubní oddělovač z mosazi chránící rozvody pitné vody před kontaminací do rizikové třídy 4 v- oddělovací člen pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN EN 1717 - uzavírací armatury na vstupu a výstupu - včetně kontaktního vodoměru a stěnového držáku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384364791
52 | K | 732R00203 | Katexová kabinetová úpravna plnící a doplňovací vody výkon: 1m3/h, časově elektronické řízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915533564
53 | K | 732R00204 | Sůl pro první naplnění upravny vody a startovací sada | kg | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1190109695
54 | K | 732R00205 | Sada pro měření tvrdosti vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488139511
55 | K | 732R00206 | Uvedení úpravny vody do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313070214
56 | K | 732R00207 | Dávkovací zařízení inhibitoru koroze dávkovací čerpadlo, nádoba 50l, tryska pro vstřik inhiboru do potrubního rozvodu chlazení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536324241
57 | K | 732R00208 | Inhibitor koroze | l | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68328716
58 | K | 732R00209 | Kompaktní automatické doplňovací zařízení s řídící jednotkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397875881
59 | K | 732R00210 | Uvedení do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495569993
60 | K | 732R00211 | Doprava technika výrobce, nebo servisní organizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -609724250
61 | K | 732R00212 | Záchytná nádoba pod sestavu úpravy vody a doplňování záchytný objem: 300l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441908229
62 | K | 732R00213 | Záchytná nádoba nemrznoucí směsi pro přepad pojistného ventilu primárního okruhu, objem 10l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869027014
63 | K | 732R00301 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - primární okruh s glykolovou směsí m=54,6m3/h, H=13,5m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110495161
64 | K | 732R00302 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - okruh k chilleru m=114,7m3/h, H=5,8m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1722250029
65 | K | 732R00303 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - sekundární okruh m=50,0m3/h, H=6,3m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811576282
66 | K | 732R00304 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - okruh FCU m=78,2m3/h, H=20,6m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953572393
67 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.0448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030711169
68 | M | 283776R1 | popisy směru proudění a druhu média v trvanlivém a voděodolném provedení, barevné o rozměru 300x50 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807036339
69 | M | 283776R2 | štítky a popisy zařízení v trvanlivém a voděodolném provedení | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790816882
70 | K | 732331106 | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 50 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00963 | 0.00963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694578058
71 | K | 732331115 | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 500 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.07087 | 0.07087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280761249
72 | K | 732331778 | Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326232520
| D | 733 | Chlazení - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7278 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 733111113 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.00948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1451386140
74 | K | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448856074
75 | K | 733121228 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 108/4,0 | m | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01228 | 0.89644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478417079
76 | K | 733121235 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5 | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 0.253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486482140
77 | K | 733121239 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 219/6,3 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 1.42 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050307876
78 | K | 733R00001 | Tvarovky ocelové varné DN 15-25 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987436557
79 | K | 733R00002 | Tvarovky ocelové varné DN 100 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970548552
80 | K | 733R00003 | Tvarovky ocelové varné DN 150 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16271423
81 | K | 733R00004 | Tvarovky ocelové varné DN 200 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203810257
82 | K | 733R00005 | Tvarovky ocelové varné jinde neuvedené | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808430010
83 | K | 733R00006 | BIS Yeti + podložka Walraven 335x335mm - střecha | soubor | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078684107
84 | K | 733R00007 | BIS Strut Lišta 6m,hdg D Walraven 41x41x2,5 - střecha | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053525435
85 | K | 733R00008 | BIS RapidStrut® Lišta 6m Walraven 41x41x2,5 - střecha | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943718836
86 | K | 733R00009 | Závěsný a upevňovací materiál - jinde neuvedený pro část střecha | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502246996
87 | K | 733R00010 | BIS Strut Lišta 6m,hdg D Walraven 41x41x2,5 - strojovna | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283800871
88 | K | 733R00011 | BIS RapidStrut® Lišta 6m Walraven 41x41x2,5 - strojovna | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401587712
89 | K | 733R00012 | Technické plyny pro svařování - KYSLÍK 2.5-LG LAHVE, 4,3m3/láhev | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112342615
90 | K | 733R00013 | Technické plyny pro svařování - ACETYLEN ČISTÝ-LG, LAHVE/4kg | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283960055
91 | K | 733R00014 | Doprava technických plynů | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799328338
92 | K | 733R00015 | G-104 2.5/1000 952225R150 SVAŘOVACÍ DRÁT PRO AUTOGEN | kg | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198953256
93 | K | 733R00016 | Řezný a brusný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838691684
94 | K | 733131R02 | Kompenzátory pro ocelové potrubí nerezové PN 16 do 100°C přírubové DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02128 | 0.04256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000128772
95 | K | 733131R03 | Kompenzátory pro ocelové potrubí nerezové PN 16 do 100°C přírubové DN 200 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04544 | 0.09088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603510730
96 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478181902
| D | 734 | Chlazení - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4681 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 734109419 | Montáž armatur přírubových se třemi přírubami PN 16 DN 150 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03458 | 0.03458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539542218
| P |  | Poznámka k položce: Třícestný regulační ventil okruhu FCU, typ: DN150, kvs=300m3/hod - dodávka MaR Vč. servopohonu. | [15 empty] | P | 2
98 | K | 734163R01 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 100 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04644 | 0.13932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -694560321
99 | K | 734163R02 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 150 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.09206 | 0.09206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749411076
100 | K | 734163R03 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 200 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.14161 | 0.28322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1261479547
101 | K | 734192R01 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04812 | 0.09624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 285801167
102 | K | 734192R02 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 150 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012125282
103 | K | 734192R03 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12935 | 0.12935 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863904216
104 | K | 734193R01 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 100 | soubor | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.10494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495297411
105 | K | 734193R02 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 150 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03012 | 0.09036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009749837
106 | K | 734193R03 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 200 | soubor | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03694 | 0.29552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2122269632
107 | K | 734R00001 | Vyvažovací ventil DN100, kvs=190m3/h, vybaven samotesnícími měřícími vsuvkami, přírubový s vypouštění, přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny umožňující přesné vyvážení v širokém spektru pro použití v okruzích chladicích soustav, verze s vypouštění | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064447254
108 | K | 734R00002 | Vyvažovací ventil DN150, kvs=420m3/h, vybaven samotesnícími měřícími vsuvkami, přírubový s vypouštění, přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny umožňující přesné vyvážení v širokém spektru pro použití v okruzích chladicích soustav, verze s vypouštění | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419053533
109 | K | 734209105 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348057024
| P |  | Poznámka k položce: Spínač tlakové diference - dodávka MaR | [15 empty] | P | 2
110 | K | 734211127 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682582491
111 | K | 734251212 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421054687
112 | K | 734251214 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.00094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2278354
113 | K | 734261233 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770452662
114 | K | 734261234 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606690370
115 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227062124
116 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422065260
117 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2141217387
118 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388210672
119 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1677839601
120 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096316708
121 | K | 734411601 | Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.02808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922347529
122 | K | 734421R01 | Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035617455
123 | K | 734421R02 | Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.02646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968203543
124 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.01575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887335104
125 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.0153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239521838
126 | K | 734494R10 | Čidlo teploty - jímky pro měření a regulaci | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578717174
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 741R00001 | Skříň ARIA 64, 615x415x230, IP66 se zámkovou vložkou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60726757
128 | K | 741R00002 | Montážní rám aria 64 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963528793
129 | K | 741R00003 | Krycí deska Aria 64 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 886779476
130 | K | 741R00004 | Svorka UK 150/2 A 1pol. šedá | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853398713
131 | K | 741R00005 | Svorka UK 95/2 PE 1Ppol. Zel zel | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808971786
132 | K | 741R00006 | Svorka UK 95/2 A 1pol. šedá | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263993876
133 | K | 741R00007 | Svorka UK 95/2 PE 1Ppol. Zel zel | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443334887
134 | K | 741R00008 | Vývodka 106 PG48 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778479255
135 | K | 741R00009 | Vývodka 106 PG36 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946205225
136 | K | 741R00010 | Matice 116 VDE PG48 PA | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1349795249
137 | K | 741R00011 | Matice 116 VDE PG36 PA | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102428870
138 | K | 741R00012 | Průchodka PK69T KOMPLET 27-66MM | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698246289
139 | K | 741R00013 | Sběrnice CU 40x10 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772327928
140 | K | 741R00014 | Drobný nespecifikovaný, pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983129188
141 | K | 741R00015 | Dílenská výroba rozváděče | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -961731820
142 | K | 741R00016 | Výrobní a konstrukční dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2129913633
143 | K | 741R00017 | Usazení a napojení rozváděče | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889481060
144 | K | 741R00018 | Úprava hlavního jističe na hodnotu požadovaného jističe nového zařízení, předpoklad jištění 630A charakteristika D | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441948253
145 | K | 741R00019 | Kabelový žlab | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584554329
146 | K | 741R00020 | Příslušenství kabelového žlabu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037331967
147 | K | 741R00021 | Odpojení stávajícího zařízení z napájení elektrické energie a zabezpečení | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030215831
148 | K | 741R00022 | Kabelový žlab | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016589375
149 | K | 741R00023 | Instalace nového přívodního kabelu 2x300 mm2 od přechodové skříně do zařízení, včetně materiálu | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950061071
150 | K | 741R00024 | Výchozí revize elektrického zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979750390
151 | K | 741R00025 | Úprava vedení kabelových žlabů na střeše | hod | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385299830
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 815449507
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -64033096
154 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení ve čtyrech paré + jednou digitálně. Dokumentace uložena v šanonech, přehledně uspořádana, včetně seznamů a pořadově očíslovaných položek | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -95025916
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 021103R01 | Denní úklid pracoviště, odvoz suti | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506783109
156 | K | 021103R02 | Vyčištění budov | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211613805
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 041203000 | Technický dozor zhotovitele - projekční podpora, přítomnost technika na kontrolních dnech, zhotovitel zajistí denní přítomnost odpovědné osoby v min úrovni "stavbyvedoucí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1493529941
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | 072103R01 | Jeřábnické práce - výška objektu 40m, vzdálenost ramene z místa vykládky ul. Pražákova 50m | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4624657
159 | K | 072103R02 | Doprava jeřábové techniky | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -738066074
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 081103R01 | Doprava pracovníků | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021845819
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 091003R01 | Demontáž stávajícího zdroje chladu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845523820
162 | K | 091003R02 | Odvoz demontovaného zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536730199
163 | K | 091003R03 | Likvidace stávajícího chladiva R134A, evedince, odsátí apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401347303
164 | K | 091003R04 | Ekologická likvidace zařízení, délka původního CHL zařízení 11m, šířka 2,5, váha 14t | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865859563
165 | K | 091003R05 | Demontáž rozvodů, včetně armatur | hod | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645498456
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
166 | K | 091003R06 | Demontáže sestavy pro úpravu vody | hod | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469603276
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
167 | K | 091003R07 | Transport demontované potrubí, izolací, zařízení, armatur apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856657157
168 | K | 091003R08 | Proplach potrubí | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949840737
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
169 | K | 091003R09 | Napuštění systému | hod | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849900629
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
170 | K | 091003R10 | Tlaková zkouška | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252417508
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
171 | K | 091003R11 | Lokální opravy keramické podlahy před zahájením montáží, provedení dle stávající dlažby | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264031316
172 | K | 091003R12 | Lokální opravy maleb a nátěrů | m2 | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303010057
173 | K | 091003R13 | Vypuštění stávající akumulační nádrže | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129255270
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
174 | K | 091003R14 | Přemístění stávající akumulační nádrže v rámci strojovny | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973531233
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
175 | K | 091003R15 | Zaslepení stávajících potrubních rozvodů a jejich následné napojení na nové rozvody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452325151
176 | K | 091003R16 | Odpojení stávajícího zařízení ze systému měření a regulace a zabezpečení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059544760
177 | K | 091003R17 | Glykolová směs pro plnění primárního okruhu | l | 1200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602298081
178 | K | 091003R18 | Seřízení a hydraulické zaregulování celého systému po rekonstrukci | hod | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092792261
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
179 | K | 091003R19 | Závěsný systém, pomocné ocelové konstrukce, jinde neuvedené | kg | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468830329
180 | K | 091003R20 | Provozní a dilatační zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350850132
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
181 | K | 091003R21 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65260476
182 | K | 091003R22 | Protipožární zabezpeční - požární ucpávky, evidenční kniha | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401290504
183 | K | 091003R23 | Ostatní služby přímé externí povahy - mající charakter možné doprovodné položky výpomocné práce malého rozsahu neuvedeny v soupisu prací jako samostatná položka | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1452176188
184 | K | 091003R24 | Zhotovitel přejímá záruku za dílo v délce 24 měsíců, na elektrické a točivé části 24 měsíců | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847972301
185 | K | 091003R25 | Ostatní - jinde nespecifikované práce a materiál, drobný nespecifikovaný a pomocný materiál atd. nutný k provedení díla jako funkčního celku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1869839689
186 | K | 091003R26 | Vypracování hlukové studie, měření hluku - po uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816849915

## 01_D - Chlazení - objekt D
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {74731b82-0677-4e78-9594-6a70919f5ec2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_D - Chlazení - objekt D
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_D - Chlazení - objekt D
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 732 - Chlazení - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Chlazení - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Chlazení - armatury | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_D - Chlazení - objekt D
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6896 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6896 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02392 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476556849
2 | M | 28377R01 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 15 tl. 18 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234021162
3 | M | 28377R02 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 25 tl. 19 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453675058
4 | M | 28377R03 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 32 tl. 19 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1804893011
5 |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1843302766
6 | K | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130896425
7 | M | 28377R05 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 125 tl. 23 mm | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002949611
8 | M | 28377R06 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 150 tl. 23 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587486261
9 | M | 28377R07 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 200 tl. 23 mm | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548699227
10 | M | 28377R08 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 15 tl. 18 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781318646
11 | M | 28377R09 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 25 tl. 19 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364513920
12 | M | 28377R10 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 125 tl. 32 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182647173
13 | M | 28377R11 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 150 tl. 32 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666710057
14 | M | 28377R12 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 200 tl. 32 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929189459
15 | M | 28377R13 | elastická barva k ochraně a krytí provedení dvouvrstvé | kg | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291375925
16 | K | 713R00001 | Připlatek izolace strojovna - čerpadla, armatury, tvarovky apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631591965
17 | K | 713463R01 | Montáž izolace tepelné armatur lehčenými tvarovkami | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770518612
18 | M | 28377655 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087101133
19 | M | 28377657 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569659743
20 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713444584
21 | M | 28377R16 | povrchová úprava plech Al Embos 0,8 mm | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822295825
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00444 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.0041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007872105
23 | K | 721226R03 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818789075
24 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131429486
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02348 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.00464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092595627
26 | K | 722174004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.01584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1667375279
27 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528773876
28 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637291379
| D | 732 | Chlazení - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21482 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 732R00001 | Vzduchem chlazený kompaktní Chiller, chladící výkon min. Q=955 kW, 2x chladicí okruh, 2x šroubový kompresor, SEER=5,23, ETAsc 206%, EER = 3,36, Tin = 12°C, Tout = 6°C, Průtok = 37,90 l/s, dp = 32,1 kPa, akustický výkon =94 dB, napětí: 3x400V ,P = 284,05 kW, max. proud = 700,00 A, rozměry (DxŠxV):10135x2200x2554 mm, provozní hmotnost = 7340 kg,, provozní pásmo jednotky od -20 do +46 °C Příslušenství: Extra-nízkohlučné provedení včetně nočního útlumu, chladivo R134a, mikrokanálový kondenzátor, BACnet komunikace, externí analogový setpoint, reléová karta, zásuvka 230 V -100 W, autonomní regulace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324171369
30 | K | 732R00002 | NNSB: snížení hluku, nízkohlučné provedení s nočním útlumem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053132691
31 | K | 732R00003 | Dvojitý pojistný ventil s 3cestným ventilem na straně HP a LP | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1380591735
32 | K | 732R00004 | Napojení vodního potrubí - sada Victaulic | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401403077
33 | K | 732R00005 | Rozhraní BACnet | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197011156
34 | K | 732R00006 | Ochrana el. skříně min. IP54 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126462675
35 | K | 732R00007 | Průtokový spínač | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536091921
36 | K | 732R00008 | Antivibrační podložky pro uložení chilleru na ocelovou konstrukci | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559812993
37 | K | 732R00009 | Příplatek - rozšířená záruka 12-24 měsíců | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832031811
38 | K | 732R00013 | Vyhotovení evidenční knihy chladiva | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096230407
39 | K | 732R00014 | Uvedení chilleru do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1647512028
40 | K | 732R00015 | Doprava technika výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1668306394
41 | K | 732R00016 | Střešní ocelová konstrukce pro zařízení CHL, pozinkované provedení min 80μm | kg | 580 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 739545806
42 | K | 732R00017 | Spojovací materiál, chemické kotvy apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1814762441
43 | K | 732R00018 | Drobný materiál, platle, prořez, řezání materiálu apod. | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124676094
44 | K | 732R00019 | Doprava výroba/zinkovna/stavba | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810224329
45 | K | 732R00020 | Servisní prohlídka stávajícího suchého chladiče | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248104188
46 | K | 732R00021 | Doprava technika výrobce, nebo servisní organizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424122959
47 | K | 732R00501 | Skládaný deskový výměník tepla o výkonu 495kW primární strana: 6/12°C, dp=15kPa, teplonosné mídium: směs voda+34%glykol sekundární strana: 8/14°C, dp=15kPa, teplonosné médium: změkčená voda s inhibitorem koroze materiálové provedení: nerez AISI304 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374929975
48 | K | 732R00502 | Izolace tepelného výměníku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758741758
49 | K | 732R00503 | Upevňovací a kotvící systém pro výměník | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782795795
50 | K | 732R00201 | Odkalovací filtr mechanických nečistot s ručním proplachem 1", účinnost filtrace: 80um, s manometrem, přivzdušňovacím kohoutem, výměnná vložka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552795654
51 | K | 732R00202 | Systémový oddělovač s vodoměrem DN25, Potrubní oddělovač z mosazi chránící rozvody pitné vody před kontaminací do rizikové třídy 4 v- oddělovací člen pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN EN 1717 - uzavírací armatury na vstupu a výstupu - včetně kontaktního vodoměru a stěnového držáku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384364791
52 | K | 732R00203 | Katexová kabinetová úpravna plnící a doplňovací vody výkon: 1m3/h, časově elektronické řízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915533564
53 | K | 732R00204 | Sůl pro první naplnění upravny vody a startovací sada | kg | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1190109695
54 | K | 732R00205 | Sada pro měření tvrdosti vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488139511
55 | K | 732R00206 | Uvedení úpravny vody do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313070214
56 | K | 732R00207 | Dávkovací zařízení inhibitoru koroze dávkovací čerpadlo, nádoba 50l, tryska pro vstřik inhiboru do potrubního rozvodu chlazení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536324241
57 | K | 732R00208 | Inhibitor koroze | l | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68328716
58 | K | 732R00209 | Kompaktní automatické doplňovací zařízení s řídící jednotkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397875881
59 | K | 732R00210 | Uvedení do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495569993
60 | K | 732R00211 | Doprava technika výrobce, nebo servisní organizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -609724250
61 | K | 732R00212 | Záchytná nádoba pod sestavu úpravy vody a doplňování záchytný objem: 300l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441908229
62 | K | 732R00213 | Záchytná nádoba nemrznoucí směsi pro přepad pojistného ventilu primárního okruhu, objem 10l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869027014
63 | K | 732R00601 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - primární okruh s glykolovou směsí, m=77,5m3/h, H=11,3m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110495161
64 | K | 732R00602 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - okruh k chilleru, m=136,4m3/h, H=6,2m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1722250029
65 | K | 732R00603 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - sekundární okruh, m=70,9m3/h, H=5,8m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811576282
66 | K | 732R00604 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - okruh FCU, m=97,5m3/h, H=24,2m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953572393
67 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.0448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030711169
68 | M | 283776R1 | popisy směru proudění a druhu média v trvanlivém a voděodolném provedení, barevné o rozměru 300x50 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807036339
69 | M | 283776R2 | štítky a popisy zařízení v trvanlivém a voděodolném provedení | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790816882
70 | K | 732331106 | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 50 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00963 | 0.00963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694578058
71 | K | 732331115 | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 500 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.07087 | 0.07087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280761249
72 | K | 732331778 | Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326232520
| D | 733 | Chlazení - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9472 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 733111113 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.00948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1451386140
74 | K | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448856074
75 | K | 733121232 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 133/4,0 | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01251 | 0.82566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012709737
76 | K | 733121235 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 0.276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486482140
77 | K | 733121239 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 219/6,3 | m | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 1.6756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050307876
78 | K | 733R00001 | Tvarovky ocelové varné DN 15-25 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987436557
79 | K | 733R00002 | Tvarovky ocelové varné DN 125 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970548552
80 | K | 733R00003 | Tvarovky ocelové varné DN 150 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16271423
81 | K | 733R00004 | Tvarovky ocelové varné DN 200 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203810257
82 | K | 733R00005 | Tvarovky ocelové varné jinde neuvedené | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808430010
83 | K | 733R00006 | BIS Yeti + podložka Walraven 335x335mm - střecha | soubor | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078684107
84 | K | 733R00007 | BIS Strut Lišta 6m,hdg D Walraven 41x41x2,5 - střecha | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053525435
85 | K | 733R00008 | BIS RapidStrut® Lišta 6m Walraven 41x41x2,5 - střecha | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943718836
86 | K | 733R00009 | Závěsný a upevňovací materiál - jinde neuvedený pro část střecha | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502246996
87 | K | 733R00010 | BIS Strut Lišta 6m,hdg D Walraven 41x41x2,5 - strojovna | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283800871
88 | K | 733R00011 | BIS RapidStrut® Lišta 6m Walraven 41x41x2,5 - strojovna | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401587712
89 | K | 733R00012 | Technické plyny pro svařování - KYSLÍK 2.5-LG LAHVE, 4,3m3/láhev | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112342615
90 | K | 733R00013 | Technické plyny pro svařování - ACETYLEN ČISTÝ-LG, LAHVE/4kg | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283960055
91 | K | 733R00014 | Doprava technických plynů | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799328338
92 | K | 733R00015 | G-104 2.5/1000 952225R150 SVAŘOVACÍ DRÁT PRO AUTOGEN | kg | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198953256
93 | K | 733R00016 | Řezný a brusný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838691684
94 | K | 733131R04 | Kompenzátory pro ocelové potrubí nerezové PN 16 do 100°C přírubové DN 125 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 0.05422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835756177
95 | K | 733131R03 | Kompenzátory pro ocelové potrubí nerezové PN 16 do 100°C přírubové DN 200 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04544 | 0.09088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603510730
96 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478181902
| D | 734 | Chlazení - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4757 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 734109419 | Montáž armatur přírubových se třemi přírubami PN 16 DN 150 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03458 | 0.03458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539542218
| P |  | Poznámka k položce: Třícestný regulační ventil okruhu FCU, typ: DN150, kvs=300m3/hod - dodávka MaR Vč. servopohonu. | [15 empty] | P | 2
98 | K | 734163R04 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 125 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04644 | 0.13932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102644178
99 | K | 734163R02 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 150 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.09206 | 0.09206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058427349
100 | K | 734163R03 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 200 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.14161 | 0.28322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963841312
101 | K | 734192R04 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 125 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04812 | 0.09624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487101322
102 | K | 734192R02 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 150 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1903906028
103 | K | 734192R03 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12935 | 0.12935 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941631774
104 | K | 734193R01 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.03498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724396904
105 | K | 734193R04 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 125 | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.06996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -338590654
106 | K | 734193R02 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 150 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03012 | 0.09036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1908374100
107 | K | 734193R03 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 200 | soubor | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03694 | 0.29552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787967566
108 | K | 734R00003 | Vyvažovací ventil DN125, kvs=300m3/h, vybaven samotesnícími měřícími vsuvkami, přírubový s vypouštění, přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny umožňující přesné vyvážení v širokém spektru pro použití v okruzích chladicích soustav, verze s vypouštění | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064447254
109 | K | 734R00002 | Vyvažovací ventil DN150, kvs=420m3/h, vybaven samotesnícími měřícími vsuvkami, přírubový s vypouštění, přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny umožňující přesné vyvážení v širokém spektru pro použití v okruzích chladicích soustav, verze s vypouštění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419053533
110 | K | 734R00004 | Vyvažovací ventil DN200, kvs=765m3/h, vybaven samotesnícími měřícími vsuvkami, přírubový s vypouštění, přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny umožňující přesné vyvážení v širokém spektru pro použití v okruzích chladicích soustav, verze s vypouštění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856043131
111 | K | 734209105 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348057024
| P |  | Poznámka k položce: Spínač tlakové diference - dodávka MaR | [15 empty] | P | 2
112 | K | 734211127 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682582491
113 | K | 734251212 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421054687
114 | K | 734251214 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.00094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2278354
115 | K | 734261233 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770452662
116 | K | 734261234 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606690370
117 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227062124
118 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422065260
119 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2141217387
120 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388210672
121 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1677839601
122 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096316708
123 | K | 734411601 | Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.02808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922347529
124 | K | 734421R01 | Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035617455
125 | K | 734421R02 | Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.02646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968203543
126 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.01575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887335104
127 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.02295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239521838
128 | K | 734494R10 | Čidlo teploty - jímky pro měření a regulaci | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578717174
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 741R00001 | Skříň ARIA 64, 615x415x230, IP66 se zámkovou vložkou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60726757
130 | K | 741R00002 | Montážní rám aria 64 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963528793
131 | K | 741R00003 | Krycí deska Aria 64 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 886779476
132 | K | 741R00004 | Svorka UK 150/2 A 1pol. šedá | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853398713
133 | K | 741R00005 | Svorka UK 95/2 PE 1Ppol. Zel zel | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808971786
134 | K | 741R00006 | Svorka UK 95/2 A 1pol. šedá | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263993876
135 | K | 741R00007 | Svorka UK 95/2 PE 1Ppol. Zel zel | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443334887
136 | K | 741R00008 | Vývodka 106 PG48 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778479255
137 | K | 741R00009 | Vývodka 106 PG36 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946205225
138 | K | 741R00010 | Matice 116 VDE PG48 PA | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1349795249
139 | K | 741R00011 | Matice 116 VDE PG36 PA | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102428870
140 | K | 741R00012 | Průchodka PK69T KOMPLET 27-66MM | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698246289
141 | K | 741R00013 | Sběrnice CU 40x10 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772327928
142 | K | 741R00014 | Drobný nespecifikovaný, pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983129188
143 | K | 741R00015 | Dílenská výroba rozváděče | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -961731820
144 | K | 741R00016 | Výrobní a konstrukční dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2129913633
145 | K | 741R00017 | Kabelový žlab | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889481060
146 | K | 741R00018 | Úprava hlavního jističe na hodnotu požadovaného jističe nového zařízení, předpoklad jištění 630A charakteristika D | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441948253
147 | K | 741R00019 | Kabelový žlab | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584554329
148 | K | 741R00020 | Kabelový žlab | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037331967
149 | K | 741R00021 | Odpojení stávajícího zařízení z napájení elektrické energie a zabezpečení | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030215831
150 | K | 741R00022 | Úprava stávající kabelové trasy vně strojovny a zakončení v přechodové skříni, včetně materiálu | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016589375
151 | K | 741R00023 | Instalace nového přívodního kabelu 2x300 mm2 od přechodové skříně do zařízení, včetně materiálu | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950061071
152 | K | 741R00024 | Výchozí revize elektrického zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979750390
153 | K | 741R00025 | Úprava vedení kabelových žlabů na střeše | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385299830
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 815449507
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -64033096
156 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení ve čtyrech paré + jednou digitálně. Dokumentace uložena v šanonech, přehledně uspořádana, včetně seznamů a pořadově očíslovaných položek | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -95025916
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 021103R01 | Denní úklid pracoviště, odvoz suti | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506783109
158 | K | 021103R02 | Vyčištění budov | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211613805
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 041203000 | Technický dozor zhotovitele - projekční podpora, přítomnost technika na kontrolních dnech, zhotovitel zajistí denní přítomnost odpovědné osoby v min úrovni "stavbyvedoucí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1493529941
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 072103R01 | Jeřábnické práce - výška objektu 40m, vzdálenost ramene z místa vykládky ul. Pražákova 50m | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4624657
161 | K | 072103R02 | Doprava jeřábové techniky | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -738066074
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 081103R01 | Doprava pracovníků | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021845819
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 091003R01 | Demontáž stávajícího zdroje chladu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845523820
164 | K | 091003R02 | Odvoz demontovaného zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536730199
165 | K | 091003R03 | Likvidace stávajícího chladiva R134A, evedince, odsátí apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401347303
166 | K | 091003R04 | Ekologická likvidace zařízení, délka původního CHL zařízení 11m, šířka 2,5, váha 14t | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865859563
167 | K | 091003R05 | Demontáž rozvodů, včetně armatur | hod | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645498456
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
168 | K | 091003R06 | Demontáže sestavy pro úpravu vody | hod | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469603276
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
169 | K | 091003R07 | Transport demontované potrubí, izolací, zařízení, armatur apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856657157
170 | K | 091003R08 | Proplach potrubí | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949840737
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
171 | K | 091003R09 | Napuštění systému | hod | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849900629
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
172 | K | 091003R10 | Tlaková zkouška | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252417508
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
173 | K | 091003R11 | Lokální opravy keramické podlahy před zahájením montáží, provedení dle stávající dlažby | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264031316
174 | K | 091003R12 | Lokální opravy maleb a nátěrů | m2 | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303010057
175 | K | 091003R13 | Vypuštění stávající akumulační nádrže | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129255270
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
176 | K | 091003R14 | Přemístění stávající akumulační nádrže v rámci strojovny | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973531233
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
177 | K | 091003R15 | Zaslepení stávajících potrubních rozvodů a jejich následné napojení na nové rozvody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452325151
178 | K | 091003R16 | Odpojení stávajícího zařízení ze systému měření a regulace a zabezpečení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059544760
179 | K | 091003R17 | Glykolová směs pro plnění primárního okruhu | l | 1450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602298081
180 | K | 091003R18 | Seřízení a hydraulické zaregulování celého systému po rekonstrukci | hod | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092792261
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
181 | K | 091003R19 | Závěsný systém, pomocné ocelové konstrukce, jinde neuvedené | kg | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468830329
182 | K | 091003R20 | Provozní a dilatační zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350850132
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
183 | K | 091003R21 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65260476
184 | K | 091003R22 | Protipožární zabezpeční - požární ucpávky, evidenční kniha | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401290504
185 | K | 091003R23 | Ostatní služby přímé externí povahy - mající charakter možné doprovodné položky výpomocné práce malého rozsahu neuvedeny v soupisu prací jako samostatná položka | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1452176188
186 | K | 091003R24 | Zhotovitel přejímá záruku za dílo v délce 24 měsíců, na elektrické a točivé části 24 měsíců | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847972301
187 | K | 091003R25 | Ostatní - jinde nespecifikované práce a materiál, drobný nespecifikovaný a pomocný materiál atd. nutný k provedení díla jako funkčního celku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1869839689
188 | K | 091003R26 | Vypracování hlukové studie, měření hluku - po uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816849915

## 01_E - Chlazení - objekt E
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1e970ca9-1014-4ccb-9ec0-ea0ec4c7ab94}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_E - Chlazení - objekt E
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_E - Chlazení - objekt E
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 732 - Chlazení - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Chlazení - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Chlazení - armatury | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_E - Chlazení - objekt E
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.5804 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.5804 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02359 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476556849
2 | M | 28377R01 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 15 tl. 18 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234021162
3 | M | 28377R02 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 25 tl. 19 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453675058
4 | M | 28377R03 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 32 tl. 19 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1804893011
5 |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1843302766
6 | K | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm | m | 87 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130896425
7 | M | 28377R05 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 125 tl. 23 mm | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002949611
8 | M | 28377R06 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 150 tl. 23 mm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587486261
9 | M | 28377R07 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 200 tl. 23 mm | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548699227
10 | M | 28377R08 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 15 tl. 18 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781318646
11 | M | 28377R09 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 25 tl. 19 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364513920
12 | M | 28377R10 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 125 tl. 32 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182647173
13 | M | 28377R11 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 150 tl. 32 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666710057
14 | M | 28377R12 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 200 tl. 32 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929189459
15 | M | 28377R13 | elastická barva k ochraně a krytí provedení dvouvrstvé | kg | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291375925
16 | K | 713R00001 | Připlatek izolace strojovna - čerpadla, armatury, tvarovky apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631591965
17 | K | 713463R01 | Montáž izolace tepelné armatur lehčenými tvarovkami | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770518612
18 | M | 28377655 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087101133
19 | M | 28377657 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569659743
20 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713444584
21 | M | 28377R16 | povrchová úprava plech Al Embos 0,8 mm | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822295825
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00444 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.0041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007872105
23 | K | 721226R03 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818789075
24 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131429486
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02348 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.00464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092595627
26 | K | 722174004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.01584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1667375279
27 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528773876
28 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637291379
| D | 732 | Chlazení - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21482 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 732R00001 | Vzduchem chlazený kompaktní Chiller, chladící výkon min. Q=1030 kW, 2x chladicí okruh, 3x šroubový kompresor, SEER=5,12, ETAsc 202%, EER = 3,33, Tin = 12°C, Tout = 6°C, Průtok = 40,88 l/s, dp = 29,7 kPa, akustický výkon =95 dB, napětí: 3x400V ,P = 309,61 kW, max. proud = 784,00 A, rozměry (DxŠxV):11260x2200x2554 mm, provozní hmotnost = 7740 kg, provozní pásmo jednotky od -20 do +46 °C Příslušenství: Extra-nízkohlučné provedení včetně nočního útlumu, chladivo R134a, mikrokanálový kondenzátor, BACnet komunikace, externí analogový setpoint, reléová karta, zásuvka 230 V -100 W, autonomní regulace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324171369
30 | K | 732R00002 | NNSB: snížení hluku, nízkohlučné provedení s nočním útlumem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053132691
31 | K | 732R00003 | Dvojitý pojistný ventil s 3cestným ventilem na straně HP a LP | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1380591735
32 | K | 732R00004 | Napojení vodního potrubí - sada Victaulic | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401403077
33 | K | 732R00005 | Rozhraní BACnet | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197011156
34 | K | 732R00006 | Ochrana el. skříně min. IP54 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126462675
35 | K | 732R00007 | Průtokový spínač | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536091921
36 | K | 732R00008 | Antivibrační podložky pro uložení chilleru na ocelovou konstrukci | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559812993
37 | K | 732R00009 | Příplatek - rozšířená záruka 12-24 měsíců | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832031811
38 | K | 732R00013 | Vyhotovení evidenční knihy chladiva | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096230407
39 | K | 732R00014 | Uvedení chilleru do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1647512028
40 | K | 732R00015 | Doprava technika výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1668306394
41 | K | 732R00016 | Střešní ocelová konstrukce pro zařízení CHL, pozinkované provedení min 80μm | kg | 910 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 739545806
42 | K | 732R00017 | Spojovací materiál, chemické kotvy apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1814762441
43 | K | 732R00018 | Drobný materiál, platle, prořez, řezání materiálu apod. | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124676094
44 | K | 732R00019 | Doprava výroba/zinkovna/stavba | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810224329
45 | K | 732R00020 | Servisní prohlídka stávajícího suchého chladiče | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248104188
46 | K | 732R00021 | Doprava technika výrobce, nebo servisní organizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424122959
47 | K | 732R00501 | Skládaný deskový výměník tepla o výkonu 495kW primární strana: 6/12°C, dp=15kPa, teplonosné mídium: směs voda+34%glykol sekundární strana: 8/14°C, dp=15kPa, teplonosné médium: změkčená voda s inhibitorem koroze materiálové provedení: nerez AISI304 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374929975
48 | K | 732R00502 | Izolace tepelného výměníku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758741758
49 | K | 732R00503 | Upevňovací a kotvící systém pro výměník | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782795795
50 | K | 732R00201 | Odkalovací filtr mechanických nečistot s ručním proplachem 1", účinnost filtrace: 80um, s manometrem, přivzdušňovacím kohoutem, výměnná vložka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552795654
51 | K | 732R00202 | Systémový oddělovač s vodoměrem DN25, Potrubní oddělovač z mosazi chránící rozvody pitné vody před kontaminací do rizikové třídy 4 v- oddělovací člen pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN EN 1717 - uzavírací armatury na vstupu a výstupu - včetně kontaktního vodoměru a stěnového držáku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384364791
52 | K | 732R00203 | Katexová kabinetová úpravna plnící a doplňovací vody výkon: 1m3/h, časově elektronické řízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915533564
53 | K | 732R00204 | Sůl pro první naplnění upravny vody a startovací sada | kg | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1190109695
54 | K | 732R00205 | Sada pro měření tvrdosti vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488139511
55 | K | 732R00206 | Uvedení úpravny vody do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313070214
56 | K | 732R00207 | Dávkovací zařízení inhibitoru koroze dávkovací čerpadlo, nádoba 50l, tryska pro vstřik inhiboru do potrubního rozvodu chlazení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536324241
57 | K | 732R00208 | Inhibitor koroze | l | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68328716
58 | K | 732R00209 | Kompaktní automatické doplňovací zařízení s řídící jednotkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397875881
59 | K | 732R00210 | Uvedení do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495569993
60 | K | 732R00211 | Doprava technika výrobce, nebo servisní organizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -609724250
61 | K | 732R00212 | Záchytná nádoba pod sestavu úpravy vody a doplňování záchytný objem: 300l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441908229
62 | K | 732R00213 | Záchytná nádoba nemrznoucí směsi pro přepad pojistného ventilu primárního okruhu, objem 10l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869027014
63 | K | 732R00601 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - primární okruh s glykolovou směsí, m=77,5m3/h, H=11,3m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110495161
64 | K | 732R00702 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - okruh k chilleru, m=147,8m3/h, H=6,4m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1722250029
65 | K | 732R00603 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - sekundární okruh, m=70,9m3/h, H=5,8m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811576282
66 | K | 732R00604 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - okruh FCU, m=97,5m3/h, H=24,2m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953572393
67 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.0448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030711169
68 | M | 283776R1 | popisy směru proudění a druhu média v trvanlivém a voděodolném provedení, barevné o rozměru 300x50 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807036339
69 | M | 283776R2 | štítky a popisy zařízení v trvanlivém a voděodolném provedení | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790816882
70 | K | 732331106 | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 50 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00963 | 0.00963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694578058
71 | K | 732331115 | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 500 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.07087 | 0.07087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280761249
72 | K | 732331778 | Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326232520
| D | 733 | Chlazení - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8384 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 733111113 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.00948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1451386140
74 | K | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448856074
75 | K | 733121232 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 133/4,0 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01251 | 0.8757 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012709737
76 | K | 733121235 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 0.2875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486482140
77 | K | 733121239 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 219/6,3 | m | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 1.5052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050307876
78 | K | 733R00001 | Tvarovky ocelové varné DN 15-25 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987436557
79 | K | 733R00002 | Tvarovky ocelové varné DN 125 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970548552
80 | K | 733R00003 | Tvarovky ocelové varné DN 150 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16271423
81 | K | 733R00004 | Tvarovky ocelové varné DN 200 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203810257
82 | K | 733R00005 | Tvarovky ocelové varné jinde neuvedené | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808430010
83 | K | 733R00006 | BIS Yeti + podložka Walraven 335x335mm - střecha | soubor | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078684107
84 | K | 733R00007 | BIS Strut Lišta 6m,hdg D Walraven 41x41x2,5 - střecha | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053525435
85 | K | 733R00008 | BIS RapidStrut® Lišta 6m Walraven 41x41x2,5 - střecha | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943718836
86 | K | 733R00009 | Závěsný a upevňovací materiál - jinde neuvedený pro část střecha | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502246996
87 | K | 733R00010 | BIS Strut Lišta 6m,hdg D Walraven 41x41x2,5 - strojovna | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283800871
88 | K | 733R00011 | BIS RapidStrut® Lišta 6m Walraven 41x41x2,5 - strojovna | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401587712
89 | K | 733R00012 | Technické plyny pro svařování - KYSLÍK 2.5-LG LAHVE, 4,3m3/láhev | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112342615
90 | K | 733R00013 | Technické plyny pro svařování - ACETYLEN ČISTÝ-LG, LAHVE/4kg | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283960055
91 | K | 733R00014 | Doprava technických plynů | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799328338
92 | K | 733R00015 | G-104 2.5/1000 952225R150 SVAŘOVACÍ DRÁT PRO AUTOGEN | kg | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198953256
93 | K | 733R00016 | Řezný a brusný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838691684
94 | K | 733131R04 | Kompenzátory pro ocelové potrubí nerezové PN 16 do 100°C přírubové DN 125 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 0.05422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835756177
95 | K | 733131R03 | Kompenzátory pro ocelové potrubí nerezové PN 16 do 100°C přírubové DN 200 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04544 | 0.09088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603510730
96 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478181902
| D | 734 | Chlazení - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4757 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 734109419 | Montáž armatur přírubových se třemi přírubami PN 16 DN 150 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03458 | 0.03458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539542218
| P |  | Poznámka k položce: Třícestný regulační ventil okruhu FCU, typ: DN150, kvs=300m3/hod - dodávka MaR Vč. servopohonu. | [15 empty] | P | 2
98 | K | 734163R04 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 125 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04644 | 0.13932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693014428
99 | K | 734163R02 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 150 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.09206 | 0.09206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -213371084
100 | K | 734163R03 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 200 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.14161 | 0.28322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567343797
101 | K | 734192R04 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 125 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04812 | 0.09624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818829077
102 | K | 734192R02 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 150 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093412889
103 | K | 734192R03 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12935 | 0.12935 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318397931
104 | K | 734193R01 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.03498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914145671
105 | K | 734193R04 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 125 | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.06996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554493709
106 | K | 734193R02 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 150 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03012 | 0.09036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225813231
107 | K | 734193R03 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 200 | soubor | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03694 | 0.29552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -755662449
108 | K | 734R00003 | Vyvažovací ventil DN125, kvs=300m3/h, vybaven samotesnícími měřícími vsuvkami, přírubový s vypouštění, přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny umožňující přesné vyvážení v širokém spektru pro použití v okruzích chladicích soustav, verze s vypouštění | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064447254
109 | K | 734R00002 | Vyvažovací ventil DN150, kvs=420m3/h, vybaven samotesnícími měřícími vsuvkami, přírubový s vypouštění, přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny umožňující přesné vyvážení v širokém spektru pro použití v okruzích chladicích soustav, verze s vypouštění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419053533
110 | K | 734R00004 | Vyvažovací ventil DN200, kvs=765m3/h, vybaven samotesnícími měřícími vsuvkami, přírubový s vypouštění, přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny umožňující přesné vyvážení v širokém spektru pro použití v okruzích chladicích soustav, verze s vypouštění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856043131
111 | K | 734209105 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348057024
| P |  | Poznámka k položce: Spínač tlakové diference - dodávka MaR | [15 empty] | P | 2
112 | K | 734211127 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682582491
113 | K | 734251212 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421054687
114 | K | 734251214 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.00094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2278354
115 | K | 734261233 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770452662
116 | K | 734261234 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606690370
117 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227062124
118 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422065260
119 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2141217387
120 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388210672
121 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1677839601
122 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096316708
123 | K | 734411601 | Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.02808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922347529
124 | K | 734421R01 | Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035617455
125 | K | 734421R02 | Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.02646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968203543
126 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.01575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887335104
127 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.02295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239521838
128 | K | 734494R10 | Čidlo teploty - jímky pro měření a regulaci | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578717174
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 741R00001 | Skříň ARIA 64, 615x415x230, IP66 se zámkovou vložkou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60726757
130 | K | 741R00002 | Montážní rám aria 64 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963528793
131 | K | 741R00003 | Krycí deska Aria 64 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 886779476
132 | K | 741R00004 | Svorka UK 150/2 A 1pol. šedá | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853398713
133 | K | 741R00005 | Svorka UK 95/2 PE 1Ppol. Zel zel | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808971786
134 | K | 741R00006 | Svorka UK 95/2 A 1pol. šedá | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263993876
135 | K | 741R00007 | Svorka UK 95/2 PE 1Ppol. Zel zel | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443334887
136 | K | 741R00008 | Vývodka 106 PG48 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778479255
137 | K | 741R00009 | Vývodka 106 PG36 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946205225
138 | K | 741R00010 | Matice 116 VDE PG48 PA | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1349795249
139 | K | 741R00011 | Matice 116 VDE PG36 PA | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102428870
140 | K | 741R00012 | Průchodka PK69T KOMPLET 27-66MM | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698246289
141 | K | 741R00013 | Sběrnice CU 40x10 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772327928
142 | K | 741R00014 | Drobný nespecifikovaný, pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983129188
143 | K | 741R00015 | Dílenská výroba rozváděče | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -961731820
144 | K | 741R00016 | Výrobní a konstrukční dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2129913633
145 | K | 741R00017 | Kabelový žlab | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889481060
146 | K | 741R00018 | Úprava hlavního jističe na hodnotu požadovaného jističe nového zařízení, předpoklad jištění 630A charakteristika D | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441948253
147 | K | 741R00019 | Kabelový žlab | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584554329
148 | K | 741R00020 | Kabelový žlab | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037331967
149 | K | 741R00021 | Odpojení stávajícího zařízení z napájení elektrické energie a zabezpečení | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030215831
150 | K | 741R00022 | Úprava stávající kabelové trasy vně strojovny a zakončení v přechodové skříni, včetně materiálu | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016589375
151 | K | 741R00023 | Instalace nového přívodního kabelu 2x300 mm2 od přechodové skříně do zařízení, včetně materiálu | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950061071
152 | K | 741R00024 | Výchozí revize elektrického zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979750390
153 | K | 741R00025 | Úprava vedení kabelových žlabů na střeše | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385299830
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 815449507
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -64033096
156 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení ve čtyrech paré + jednou digitálně. Dokumentace uložena v šanonech, přehledně uspořádana, včetně seznamů a pořadově očíslovaných položek | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -95025916
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 021103R01 | Denní úklid pracoviště, odvoz suti | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506783109
158 | K | 021103R02 | Vyčištění budov | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211613805
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 041203000 | Technický dozor zhotovitele - projekční podpora, přítomnost technika na kontrolních dnech, zhotovitel zajistí denní přítomnost odpovědné osoby v min úrovni "stavbyvedoucí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1493529941
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 072103R01 | Jeřábnické práce - výška objektu 40m, vzdálenost ramene z místa vykládky ul. Pražákova 50m | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4624657
161 | K | 072103R02 | Doprava jeřábové techniky | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -738066074
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 081103R01 | Doprava pracovníků | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021845819
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 091003R01 | Demontáž stávajícího zdroje chladu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845523820
164 | K | 091003R02 | Odvoz demontovaného zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536730199
165 | K | 091003R03 | Likvidace stávajícího chladiva R134A, evedince, odsátí apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401347303
166 | K | 091003R04 | Ekologická likvidace zařízení, délka původního CHL zařízení 11m, šířka 2,5, váha 14t | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865859563
167 | K | 091003R05 | Demontáž rozvodů, včetně armatur | hod | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645498456
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
168 | K | 091003R06 | Demontáže sestavy pro úpravu vody | hod | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469603276
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
169 | K | 091003R07 | Transport demontované potrubí, izolací, zařízení, armatur apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856657157
170 | K | 091003R08 | Proplach potrubí | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949840737
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
171 | K | 091003R09 | Napuštění systému | hod | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849900629
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
172 | K | 091003R10 | Tlaková zkouška | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252417508
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
173 | K | 091003R11 | Lokální opravy keramické podlahy před zahájením montáží, provedení dle stávající dlažby | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264031316
174 | K | 091003R12 | Lokální opravy maleb a nátěrů | m2 | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303010057
175 | K | 091003R13 | Vypuštění stávající akumulační nádrže | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129255270
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
176 | K | 091003R14 | Přemístění stávající akumulační nádrže v rámci strojovny | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973531233
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
177 | K | 091003R15 | Zaslepení stávajících potrubních rozvodů a jejich následné napojení na nové rozvody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452325151
178 | K | 091003R16 | Odpojení stávajícího zařízení ze systému měření a regulace a zabezpečení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059544760
179 | K | 091003R17 | Glykolová směs pro plnění primárního okruhu | l | 1450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602298081
180 | K | 091003R18 | Seřízení a hydraulické zaregulování celého systému po rekonstrukci | hod | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092792261
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
181 | K | 091003R19 | Závěsný systém, pomocné ocelové konstrukce, jinde neuvedené | kg | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468830329
182 | K | 091003R20 | Provozní a dilatační zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350850132
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
183 | K | 091003R21 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65260476
184 | K | 091003R22 | Protipožární zabezpeční - požární ucpávky, evidenční kniha | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401290504
185 | K | 091003R23 | Ostatní služby přímé externí povahy - mající charakter možné doprovodné položky výpomocné práce malého rozsahu neuvedeny v soupisu prací jako samostatná položka | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1452176188
186 | K | 091003R24 | Zhotovitel přejímá záruku za dílo v délce 24 měsíců, na elektrické a točivé části 24 měsíců | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847972301
187 | K | 091003R25 | Ostatní - jinde nespecifikované práce a materiál, drobný nespecifikovaný a pomocný materiál atd. nutný k provedení díla jako funkčního celku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1869839689
188 | K | 091003R26 | Vypracování hlukové studie, měření hluku - po uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816849915

## 01_F - Chlazení - objekt F
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {86f2292f-f26f-4873-a5dd-bdbc17856b43}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_F - Chlazení - objekt F
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_F - Chlazení - objekt F
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 732 - Chlazení - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Chlazení - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Chlazení - armatury | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_F - Chlazení - objekt F
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.504 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.504 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02359 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476556849
2 | M | 28377R01 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 15 tl. 18 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234021162
3 | M | 28377R02 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 25 tl. 19 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453675058
4 | M | 28377R03 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 32 tl. 19 mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1804893011
5 |  |  | neobsazeno | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1843302766
6 | K | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm | m | 87 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -130896425
7 | M | 28377R05 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 125 tl. 23 mm | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002949611
8 | M | 28377R06 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 150 tl. 23 mm | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587486261
9 | M | 28377R07 | tepelná izolace návleková na bázi kaučuku, velikost buňky 0,136 mm2, DN 200 tl. 23 mm | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548699227
10 | M | 28377R08 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 15 tl. 18 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781318646
11 | M | 28377R09 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 25 tl. 19 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364513920
12 | M | 28377R10 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 125 tl. 32 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182647173
13 | M | 28377R11 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 150 tl. 32 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666710057
14 | M | 28377R12 | objímka (nosník) závěsného systému řešící zabránění vzniku tepelných mostů v místě upevnění potrubních rozvodů chladu nebo studené vody, DN 200 tl. 32 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929189459
15 | M | 28377R13 | elastická barva k ochraně a krytí provedení dvouvrstvé | kg | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291375925
16 | K | 713R00001 | Připlatek izolace strojovna - čerpadla, armatury, tvarovky apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631591965
17 | K | 713463R01 | Montáž izolace tepelné armatur lehčenými tvarovkami | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770518612
18 | M | 28377655 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087101133
19 | M | 28377657 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569659743
20 | K | 713491111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | m2 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713444584
21 | M | 28377R16 | povrchová úprava plech Al Embos 0,8 mm | m2 | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822295825
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00444 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.0041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007872105
23 | K | 721226R03 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818789075
24 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131429486
25 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841943683
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02348 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.00464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092595627
27 | K | 722174004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.01584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1667375279
28 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528773876
29 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637291379
| D | 732 | Chlazení - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21482 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 732R00001 | Vzduchem chlazený kompaktní Chiller, chladící výkon min. Q=1030 kW, 2x chladicí okruh, 3x šroubový kompresor, SEER=5,12, ETAsc 202%, EER = 3,33, Tin = 12°C, Tout = 6°C, Průtok = 40,88 l/s, dp = 29,7 kPa, akustický výkon =95 dB, napětí: 3x400V ,P = 309,61 kW, max. proud = 784,00 A, rozměry (DxŠxV):11260x2200x2554 mm, provozní hmotnost = 7740 kg, provozní pásmo jednotky od -20 do +46 °C Příslušenství: Extra-nízkohlučné provedení včetně nočního útlumu, chladivo R134a, mikrokanálový kondenzátor, BACnet komunikace, externí analogový setpoint, reléová karta, zásuvka 230 V -100 W, autonomní regulace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324171369
31 | K | 732R00002 | NNSB: snížení hluku, nízkohlučné provedení s nočním útlumem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053132691
32 | K | 732R00003 | Dvojitý pojistný ventil s 3cestným ventilem na straně HP a LP | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1380591735
33 | K | 732R00004 | Napojení vodního potrubí - sada Victaulic | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401403077
34 | K | 732R00005 | Rozhraní BACnet | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197011156
35 | K | 732R00006 | Ochrana el. skříně min. IP54 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126462675
36 | K | 732R00007 | Průtokový spínač | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536091921
37 | K | 732R00008 | Antivibrační podložky pro uložení chilleru na ocelovou konstrukci | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559812993
38 | K | 732R00009 | Příplatek - rozšířená záruka 12-24 měsíců | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832031811
39 | K | 732R00013 | Vyhotovení evidenční knihy chladiva | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096230407
40 | K | 732R00014 | Uvedení chilleru do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1647512028
41 | K | 732R00015 | Doprava technika výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1668306394
42 | K | 732R00016 | Střešní ocelová konstrukce pro zařízení CHL, pozinkované provedení min 80μm | kg | 910 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 739545806
43 | K | 732R00017 | Spojovací materiál, chemické kotvy apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1814762441
44 | K | 732R00018 | Drobný materiál, platle, prořez, řezání materiálu apod. | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124676094
45 | K | 732R00019 | Doprava výroba/zinkovna/stavba | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810224329
46 | K | 732R00020 | Servisní prohlídka stávajícího suchého chladiče | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248104188
47 | K | 732R00021 | Doprava technika výrobce, nebo servisní organizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424122959
48 | K | 732R00501 | Skládaný deskový výměník tepla o výkonu 495kW primární strana: 6/12°C, dp=15kPa, teplonosné mídium: směs voda+34%glykol sekundární strana: 8/14°C, dp=15kPa, teplonosné médium: změkčená voda s inhibitorem koroze materiálové provedení: nerez AISI304 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374929975
49 | K | 732R00502 | Izolace tepelného výměníku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758741758
50 | K | 732R00503 | Upevňovací a kotvící systém pro výměník | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782795795
51 | K | 732R00201 | Odkalovací filtr mechanických nečistot s ručním proplachem 1", účinnost filtrace: 80um, s manometrem, přivzdušňovacím kohoutem, výměnná vložka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552795654
52 | K | 732R00202 | Systémový oddělovač s vodoměrem DN25, Potrubní oddělovač z mosazi chránící rozvody pitné vody před kontaminací do rizikové třídy 4 v- oddělovací člen pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN EN 1717 - uzavírací armatury na vstupu a výstupu - včetně kontaktního vodoměru a stěnového držáku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384364791
53 | K | 732R00203 | Katexová kabinetová úpravna plnící a doplňovací vody výkon: 1m3/h, časově elektronické řízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915533564
54 | K | 732R00204 | Sůl pro první naplnění upravny vody a startovací sada | kg | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1190109695
55 | K | 732R00205 | Sada pro měření tvrdosti vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488139511
56 | K | 732R00206 | Uvedení úpravny vody do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313070214
57 | K | 732R00207 | Dávkovací zařízení inhibitoru koroze dávkovací čerpadlo, nádoba 50l, tryska pro vstřik inhiboru do potrubního rozvodu chlazení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536324241
58 | K | 732R00208 | Inhibitor koroze | l | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68328716
59 | K | 732R00209 | Kompaktní automatické doplňovací zařízení s řídící jednotkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397875881
60 | K | 732R00210 | Uvedení do provozu, nastavení provozních hodnot - vše autorizovaným technikem výrobce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495569993
61 | K | 732R00211 | Doprava technika výrobce, nebo servisní organizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -609724250
62 | K | 732R00212 | Záchytná nádoba pod sestavu úpravy vody a doplňování záchytný objem: 300l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441908229
63 | K | 732R00213 | Záchytná nádoba nemrznoucí směsi pro přepad pojistného ventilu primárního okruhu, objem 10l | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869027014
64 | K | 732R00601 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - primární okruh s glykolovou směsí, m=77,5m3/h, H=11,3m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110495161
65 | K | 732R00702 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - okruh k chilleru, m=147,8m3/h, H=6,4m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1722250029
66 | K | 732R00603 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - sekundární okruh, m=70,9m3/h, H=5,8m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811576282
67 | K | 732R00604 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem - okruh FCU, m=97,5m3/h, H=24,2m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953572393
68 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.0448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030711169
69 | M | 283776R1 | popisy směru proudění a druhu média v trvanlivém a voděodolném provedení, barevné o rozměru 300x50 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807036339
70 | M | 283776R2 | štítky a popisy zařízení v trvanlivém a voděodolném provedení | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790816882
71 | K | 732331106 | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 50 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00963 | 0.00963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694578058
72 | K | 732331115 | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 500 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.07087 | 0.07087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280761249
73 | K | 732331778 | Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326232520
| D | 733 | Chlazení - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.762 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 733111113 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.00948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1451386140
75 | K | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448856074
76 | K | 733121232 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 133/4,0 | m | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01251 | 0.85068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012709737
77 | K | 733121235 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 0.2645 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486482140
78 | K | 733121239 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 219/6,3 | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 1.4768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050307876
79 | K | 733R00001 | Tvarovky ocelové varné DN 15-25 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987436557
80 | K | 733R00002 | Tvarovky ocelové varné DN 125 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970548552
81 | K | 733R00003 | Tvarovky ocelové varné DN 150 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16271423
82 | K | 733R00004 | Tvarovky ocelové varné DN 200 - kolena, T-kusy, redukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203810257
83 | K | 733R00005 | Tvarovky ocelové varné jinde neuvedené | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808430010
84 | K | 733R00006 | BIS Yeti + podložka Walraven 335x335mm - střecha | soubor | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078684107
85 | K | 733R00007 | BIS Strut Lišta 6m,hdg D Walraven 41x41x2,5 - střecha | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053525435
86 | K | 733R00008 | BIS RapidStrut® Lišta 6m Walraven 41x41x2,5 - střecha | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 943718836
87 | K | 733R00009 | Závěsný a upevňovací materiál - jinde neuvedený pro část střecha | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502246996
88 | K | 733R00010 | BIS Strut Lišta 6m,hdg D Walraven 41x41x2,5 - strojovna | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283800871
89 | K | 733R00011 | BIS RapidStrut® Lišta 6m Walraven 41x41x2,5 - strojovna | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401587712
90 | K | 733R00012 | Technické plyny pro svařování - KYSLÍK 2.5-LG LAHVE, 4,3m3/láhev | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112342615
91 | K | 733R00013 | Technické plyny pro svařování - ACETYLEN ČISTÝ-LG, LAHVE/4kg | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283960055
92 | K | 733R00014 | Doprava technických plynů | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799328338
93 | K | 733R00015 | G-104 2.5/1000 952225R150 SVAŘOVACÍ DRÁT PRO AUTOGEN | kg | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198953256
94 | K | 733R00016 | Řezný a brusný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838691684
95 | K | 733131R04 | Kompenzátory pro ocelové potrubí nerezové PN 16 do 100°C přírubové DN 125 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 0.05422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835756177
96 | K | 733131R03 | Kompenzátory pro ocelové potrubí nerezové PN 16 do 100°C přírubové DN 200 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04544 | 0.09088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603510730
97 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478181902
| D | 734 | Chlazení - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4757 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 734109419 | Montáž armatur přírubových se třemi přírubami PN 16 DN 150 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03458 | 0.03458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539542218
| P |  | Poznámka k položce: Třícestný regulační ventil okruhu FCU, typ: DN150, kvs=300m3/hod - dodávka MaR Vč. servopohonu. | [15 empty] | P | 2
99 | K | 734163R04 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 125 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04644 | 0.13932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1202023864
100 | K | 734163R02 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 150 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.09206 | 0.09206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 733407180
101 | K | 734163R03 | Filtr přírubový, s přírubovými konci, s nerezovým sítem, vzor Y, délka podle EN 558/1, tělo vyrobené z EN-GJS-400-18-LT (dříve GGG-40.3), -10 až 350 ° C, s vypouštěcí zátkou v krytu, s kolíky, s modrým vnějším nátěrem (podobně jako RAL 5002), DN 200 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.14161 | 0.28322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1422849811
102 | K | 734192R04 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 125 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04812 | 0.09624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980925843
103 | K | 734192R02 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 150 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -824510528
104 | K | 734192R03 | Mezipřírubový zpětný ventil, krátká délka podle EN 558/49, tělo DN 15-100 z mosazi (-30 ° C až 250 ° C), tělo DN 125-200 ze šedé litiny (-10 ° C až 250 ° C), bezúdržbové, centrování pomocí tvaru těla, uzavření pomocí disku ventilu vedeného třemi vodicími čepy z nerezové oceli, disk z nerezové oceli v tichém s O-kroužkem; DN 125-200 s modrou vnější vrstvou (podobná RAL 5002), DN 200 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12935 | 0.12935 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1913199508
105 | K | 734193R01 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.03498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1412204791
106 | K | 734193R04 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 125 | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.06996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 165171302
107 | K | 734193R02 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 150 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03012 | 0.09036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210547904
108 | K | 734193R03 | Uzavírací mezipřírubová klapka s kolem, centrická uzavírací klapka pro technická zařízení budov, s tepelnou bariérou, elastomerovou prstencovou manžetou (EPDM XU nebo nitril K), s manuálním ozubeným převodem nebo, těleso se středicími oky (T2), těleso se závitovými přírubovými oky (T4), povolena jednostranná demontáž a montáž jako koncová armatura, disk klapky z nerezové oceli 1.4308, připojení podle EN, DN 200 | soubor | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03694 | 0.29552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899511008
109 | K | 734R00003 | Vyvažovací ventil DN125, kvs=300m3/h, vybaven samotesnícími měřícími vsuvkami, přírubový s vypouštění, přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny umožňující přesné vyvážení v širokém spektru pro použití v okruzích chladicích soustav, verze s vypouštění | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064447254
110 | K | 734R00002 | Vyvažovací ventil DN150, kvs=420m3/h, vybaven samotesnícími měřícími vsuvkami, přírubový s vypouštění, přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny umožňující přesné vyvážení v širokém spektru pro použití v okruzích chladicích soustav, verze s vypouštění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419053533
111 | K | 734R00004 | Vyvažovací ventil DN200, kvs=765m3/h, vybaven samotesnícími měřícími vsuvkami, přírubový s vypouštění, přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny umožňující přesné vyvážení v širokém spektru pro použití v okruzích chladicích soustav, verze s vypouštění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856043131
112 | K | 734209105 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348057024
| P |  | Poznámka k položce: Spínač tlakové diference - dodávka MaR | [15 empty] | P | 2
113 | K | 734211127 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682582491
114 | K | 734251212 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421054687
115 | K | 734251214 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.00094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2278354
116 | K | 734261233 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770452662
117 | K | 734261234 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606690370
118 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227062124
119 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422065260
120 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2141217387
121 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388210672
122 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1677839601
123 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096316708
124 | K | 734411601 | Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.02808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922347529
125 | K | 734421R01 | Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035617455
126 | K | 734421R02 | Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.02646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968203543
127 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.01575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887335104
128 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.02295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239521838
129 | K | 734494R10 | Čidlo teploty - jímky pro měření a regulaci | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578717174
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 741R00001 | Skříň ARIA 64, 615x415x230, IP66 se zámkovou vložkou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60726757
131 | K | 741R00002 | Montážní rám aria 64 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963528793
132 | K | 741R00003 | Krycí deska Aria 64 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 886779476
133 | K | 741R00004 | Svorka UK 150/2 A 1pol. šedá | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853398713
134 | K | 741R00005 | Svorka UK 95/2 PE 1Ppol. Zel zel | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808971786
135 | K | 741R00006 | Svorka UK 95/2 A 1pol. šedá | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263993876
136 | K | 741R00007 | Svorka UK 95/2 PE 1Ppol. Zel zel | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443334887
137 | K | 741R00008 | Vývodka 106 PG48 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778479255
138 | K | 741R00009 | Vývodka 106 PG36 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946205225
139 | K | 741R00010 | Matice 116 VDE PG48 PA | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1349795249
140 | K | 741R00011 | Matice 116 VDE PG36 PA | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102428870
141 | K | 741R00012 | Průchodka PK69T KOMPLET 27-66MM | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698246289
142 | K | 741R00013 | Sběrnice CU 40x10 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772327928
143 | K | 741R00014 | Drobný nespecifikovaný, pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983129188
144 | K | 741R00015 | Dílenská výroba rozváděče | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -961731820
145 | K | 741R00016 | Kabelový žlab | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2129913633
146 | K | 741R00017 | Usazení a napojení rozváděče | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889481060
147 | K | 741R00018 | Úprava hlavního jističe na hodnotu požadovaného jističe nového zařízení, předpoklad jištění 630A charakteristika D | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441948253
148 | K | 741R00019 | Kabelový žlab | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584554329
149 | K | 741R00020 | Příslušenství kabelového žlabu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037331967
150 | K | 741R00021 | Odpojení stávajícího zařízení z napájení elektrické energie a zabezpečení | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030215831
151 | K | 741R00022 | Úprava stávající kabelové trasy vně strojovny a zakončení v přechodové skříni, včetně materiálu | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016589375
152 | K | 741R00023 | Instalace nového přívodního kabelu 2x300 mm2 od přechodové skříně do zařízení, včetně materiálu | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950061071
153 | K | 741R00024 | Výchozí revize elektrického zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979750390
154 | K | 741R00025 | Úprava vedení kabelových žlabů na střeše | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385299830
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 815449507
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -64033096
157 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení ve čtyrech paré + jednou digitálně. Dokumentace uložena v šanonech, přehledně uspořádana, včetně seznamů a pořadově očíslovaných položek | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -95025916
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | 021103R01 | Denní úklid pracoviště, odvoz suti | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506783109
159 | K | 021103R02 | Vyčištění budov | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211613805
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 041203000 | Technický dozor zhotovitele - projekční podpora, přítomnost technika na kontrolních dnech, zhotovitel zajistí denní přítomnost odpovědné osoby v min úrovni "stavbyvedoucí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1493529941
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 072103R01 | Jeřábnické práce - výška objektu 40m, vzdálenost ramene z místa vykládky ul. Pražákova 50m | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4624657
162 | K | 072103R02 | Doprava jeřábové techniky | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -738066074
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 081103R01 | Doprava pracovníků | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021845819
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 091003R01 | Demontáž stávajícího zdroje chladu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845523820
165 | K | 091003R02 | Odvoz demontovaného zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536730199
166 | K | 091003R03 | Likvidace stávajícího chladiva R134A, evedince, odsátí apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401347303
167 | K | 091003R04 | Ekologická likvidace zařízení, délka původního CHL zařízení 11m, šířka 2,5, váha 14t | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865859563
168 | K | 091003R05 | Demontáž rozvodů, včetně armatur | hod | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645498456
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
169 | K | 091003R06 | Demontáže sestavy pro úpravu vody | hod | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469603276
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
170 | K | 091003R07 | Transport demontované potrubí, izolací, zařízení, armatur apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856657157
171 | K | 091003R08 | Proplach potrubí | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949840737
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
172 | K | 091003R09 | Napuštění systému | hod | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849900629
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
173 | K | 091003R10 | Tlaková zkouška | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252417508
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
174 | K | 091003R11 | Lokální opravy keramické podlahy před zahájením montáží, provedení dle stávající dlažby | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264031316
175 | K | 091003R12 | Lokální opravy maleb a nátěrů | m2 | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303010057
176 | K | 091003R13 | Vypuštění stávající akumulační nádrže | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129255270
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
177 | K | 091003R14 | Přemístění stávající akumulační nádrže v rámci strojovny | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973531233
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
178 | K | 091003R15 | Zaslepení stávajících potrubních rozvodů a jejich následné napojení na nové rozvody | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452325151
179 | K | 091003R16 | Odpojení stávajícího zařízení ze systému měření a regulace a zabezpečení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059544760
180 | K | 091003R17 | Glykolová směs pro plnění primárního okruhu | l | 1450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602298081
181 | K | 091003R18 | Seřízení a hydraulické zaregulování celého systému po rekonstrukci | hod | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092792261
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
182 | K | 091003R19 | Závěsný systém, pomocné ocelové konstrukce, jinde neuvedené | kg | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468830329
183 | K | 091003R20 | Provozní a dilatační zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350850132
| P |  | Poznámka k položce: HZS3212 - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | [15 empty] | P | 2
184 | K | 091003R21 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65260476
185 | K | 091003R22 | Protipožární zabezpeční - požární ucpávky, evidenční kniha | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401290504
186 | K | 091003R23 | Ostatní služby přímé externí povahy - mající charakter možné doprovodné položky výpomocné práce malého rozsahu neuvedeny v soupisu prací jako samostatná položka | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1452176188
187 | K | 091003R24 | Zhotovitel přejímá záruku za dílo v délce 24 měsíců, na elektrické a točivé části 24 měsíců | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847972301
188 | K | 091003R25 | Ostatní - jinde nespecifikované práce a materiál, drobný nespecifikovaný a pomocný materiál atd. nutný k provedení díla jako funkčního celku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1869839689
189 | K | 091003R26 | Vypracování hlukové studie, měření hluku - po uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816849915

## 01_MaR - Měření a regulace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cc8c2be7-c29b-4e7b-88dd-6b8e072625f4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_MaR - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 1. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_MaR - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 742-01 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| 742-03 - Periferie | [5 empty] | 0
| 742-04 - Montážní materiál a práce | [5 empty] | 0
| 742-05 - Projekční a SW práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SPIELBERK OFFICE CENTRE - VÝMĚNA ZDROJE CHLADU
Objekt:
01_MaR - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 1. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742-01 | Rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742R00100 | Úprava rozvaděče DT-1,2C, úprava zapojení, přidání vývodů, jistících a spínacích prvků | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 742R00101 | Úprava rozvaděče DT-1,2D, úprava zapojení, přidání vývodů, jistících a spínacích prvků | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 742R00102 | Úprava rozvaděče DT-1,2E, úprava zapojení, přidání vývodů, jistících a spínacích prvků | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 742R00103 | Úprava rozvaděče DT-1,2F, úprava zapojení, přidání vývodů, jistících a spínacích prvků | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 742-03 | Periferie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 742R00300 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, -50...160°C, Ni1000 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 742R00301 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, jímka 100mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 742R00302 | Odporový snímač teploty příložný, -50...160°C, Ni1000 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 742R00303 | Snímač tlaku, 0-10V, G1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 742R00304 | Sestava ventil+pohon, 3RV, Kvs 300 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 742R00305 | Sestava ventil+pohon, pohon 24V DC, 0-10V, spojitý | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 742-04 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 742R00400 | Kabel stíněný UTP | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 742R00401 | Kabel stíněný JY(s)TY 4x2x0.8 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 742R00402 | Kabel stíněný JYTY-O 2x1 mm2, pevně | m | 550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 742R00403 | Kabel stíněný JYTY-O 4x1 mm2, pevně | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 742R00404 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 742R00405 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY 5x2.5 mm2, pevně | m | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 742R00406 | Kabelový žlab s intg. spojkou včetně dílů a příslušenství (včetně přepážek) 100X125X1.25 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 742R00407 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM8 včetně vrutu | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 742R00408 | Upevňovací systém pro montáže; 125 podpěra na stěnu | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 742R00409 | D20 trubka tuhá PVC 320N délka 2m barva světle šedá | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 742R00410 | D32 trubka tuhá PVC 320N délka 2 m barva světle šedá | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 742R00411 | D20 příchytky trubek | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 742R00412 | D20 spojka pro trubku | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 742R00413 | D32 příchytky trubek | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 742R00414 | D32 spojka pro trubku | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 742R00415 | Trubka ohebná PVC 320N D23 barva světle šedá | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 742R00416 | Krabice rozv. plast, komplet vč. wago svorek, s krytím IP 54 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 742R00417 | Ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2 | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 742R00418 | Ukončení vodičů na periferii do 16 mm2 | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 742R00419 | Požární ucpávky do m2 | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 742R00420 | Vodič pro pospojovaní CY6 žlutozelený, pevně | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 742R00421 | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: HZS2231 - Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | [15 empty] | P | 3
33 | K | 742R00422 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: HZS2231 - Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | [15 empty] | P | 3
34 | K | 742R00423 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní technik | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 742R00424 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | 742-05 | Projekční a SW práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 742R00500 | Demontáž stávající instalace MAR-chlazení | hod | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: HZS2231 - Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | [15 empty] | P | 3
37 | K | 742R00501 | Uživatelský SW pro nově instalované DDC ŘS a rozšíření původních DDC ŘS DB | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 742R00502 | Rozšíření stávající Vizualizace DB | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 742R00503 | Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy pro novou instalaci | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: HZS2231 - Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | [15 empty] | P | 3
40 | K | 742R00504 | Projektová dokumentace výrobní a skut. Stavu- DB | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 742R00505 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
Kabelový žlab
Kabelový žlab