## Krycí list
Investor
Název | LASSELSBERGER, s.r.o.
Ulice | Adelova 2549/1
Město/obec | 320 00 Plzeň-Jižní Predměstí
Stát | Česká republika
IČ | 25238078
DIČ | CZ25238078
Kontaktní osoba | Ing. Petr Mikuta
Telefon | +420 730 196 145
Email | Petr.Mikuta@rako.cz
Uchazeč
Název
Ulice
Město/obec
Stát
IČ
DIČ
Kontaktní osoba
Telefon
Email
Nabídková cena bez DPH | 0
Nabídková cena za ostatní bez DPH | 0
Nabídková cena celkem bez DPH | 0
DPH
Nabídková cena celkem včetně DPH | 0

## Cena prázdná bez elektro a MaR
Hlavní technologická zařízení (Stroje a zařízení)
Kód | Popis | Jednotka | Počet j | Kč/j | Kč
F-901 | Kalolis, 60 desek, 1 m3, plnění z obou stran + bezpečnostní ochrana pracovní i nepracovní strany | set | 1 |  | 0
spec | konstrukce pro max filtr. tlak 16 bar, smáčené části nerez nebo PP, povrchová úprava kalolisu, 60 desek, elektrohydraulický agregát 4 kW, aut. rozřazení desek, okapová plata s elektropohonem 0,18 kW, vstup DN125, výstup 4x DN50, sběrný žlab DN100, čištění středového kanálu DN32, 2x ochrana pracovního prostoru (pracovní a nepracovní strana), elektrorozvaděč s panelem pro ovládání a možností napojení na nový ŘS, D+M
H-901 | Pásový dopravník pod kalolis + konstrukce na jeho servis/demontáž | set | 1 |  | 0
Dopravní délka 9 m, šířka 1100 mm, rychlost 0,6 m/s, bez sklonu, pohon s převodovkou, tažný a napínací válec D=168 mm, pás gumotextilní EP250, hradítka, násypka, vnitřní a vnější stěrač, konzole pro zavěšení, okapová vana, bez elektroinstalace, povrchová úprava nerez. D+M. Návrh nutno konzultovat s vybraným dodavatelem kalolisu.
H-001 | Nový dopravník z nerezi pod původní kalolis, demontáž+montáž a doprava nového | set | 1 |  | 0
viz H-901 + demontáž původního
P-913 | Hlavní plnící hadicové čerpadlo kalolisu F-001 | set | 1 |  | 0
Motor 7,5 kW; průtok až 32 000 l/h; Kapacita 6,7 l/ot; max výstupní tlak 16 bar; řízeno FM (samostatná dodávka v elektro části). Pneumatický vakuový asistent. Kompletně připravené k provozu včetně hadice + 1 náhradní (NR Endurance, není-li investorem specifikováno jinak).
P-905 | Záložní plnící hadicové čerpadlo kalolisu F-901 | set | 1 |  | 0
Motor 7,5 kW; průtok až 32 000 l/h; Kapacita 6,7 l/ot; max výstupní tlak 16 bar; řízeno FM (samostatná dodávka v elektro části). Pneumatický vakuový asistent. Kompletně připravené k provozu včetně hadice + 1 náhradní (NR Endurance, není-li investorem specifikováno jinak).
P-906 | Hlavní plnící hadicové čerpadlo kalolisu F-901 | set | 1 |  | 0
Motor 7,5 kW; průtok až 32 000 l/h; Kapacita 6,7 l/ot; max výstupní tlak 16 bar; řízeno FM (samostatná dodávka v elektro části). Pneumatický vakuový asistent. Kompletně připravené k provozu včetně hadice + 1 náhradní (NR Endurance, není-li investorem specifikováno jinak).
P-112 | Záložní plnící hadicové čerpadlo kalolisu F-001 | set | 1 |  | 0
Motor 7,5 kW; průtok až 32 000 l/h; Kapacita 6,7 l/ot; max výstupní tlak 16 bar; řízeno FM (samostatná dodávka v elektro části). Pneumatický vakuový asistent. Kompletně připravené k provozu včetně hadice + 1 náhradní (NR Endurance, není-li investorem specifikováno jinak).
K-902 | Tlaková vyrovnávací nádrž 150 l PN25 | set | 1 |  | 0
PN25, nerez, stojatá. Včetně pojišťovacího ventilu, manometru, ventilu a 2 vstupů na tlakové čidlo a vodivostní čidlo.
T-901 | Akumulace pod novou ocelovou konstrukci ca 15 m3 s pneumatickým mícháním | set | 1 |  | 0
Navržené rozměry 3000x3000x1850 mm (délkaxšířkaxvýška); míchání vzduchem (v ceně i vzduchové elementy) musí se vejít pod ocelovou konstrukci, materiál PPR
P-901 | Kalové čerpadlo litina/nerez 27 m3/h @ 2 bar včetně nerezového řetězu a skoby | set | 1 |  | 0
Výtlak (m) 20,10 Průtok (l/s) 7,50 Jmenovité napětí (V) 400 Výkon (kW) 3,40 Max. hloubka ponoru (m) 10,00 Délka kabelu (m) 15,0
P-902 | Kalové čerpadlo litina/nerez 27 m3/h @ 2 bar včetně nerezového řetězu a skoby | set | 1 |  | 0
Výtlak (m) 20,10 Průtok (l/s) 7,50 Jmenovité napětí (V) 400 Výkon (kW) 3,40 Max. hloubka ponoru (m) 10,00 Délka kabelu (m) 15,0
P-903 | Kalové čerpadlo litina/nerez 27 m3/h @ 2 bar včetně nerezového řetězu a skoby | set | 1 |  | 0
Výtlak (m) 20,10 Průtok při zmíněném výtlaku (l/s) 7,50 Jmenovité napětí (V) 400 Výkon (kW) 3,40 Max. hloubka ponoru (m) 10,00 Délka kabelu (m) 15,0
P-904 | Kalové čerpadlo litina/nerez 27 m3/h @ 2 bar včetně nerezového řetězu a skoby | set | 1 |  | 0
Výtlak (m) 20,10 Průtok při zmíněném výtlaku (l/s) 7,50 Jmenovité napětí (V) 400 Výkon (kW) 3,40 Max. hloubka ponoru (m) 10,00 Délka kabelu (m) 15,0
P-1001 | Kalové čerpadlo litina/nerez 27 m3/h @ 2 bar včetně nerezového řetězu a skoby | set | 1 |  | 0
Výtlak (m) 20,10 Průtok při zmíněném výtlaku (l/s) 7,50 Jmenovité napětí (V) 400 Výkon (kW) 3,40 Max. hloubka ponoru (m) 10,00 Délka kabelu (m) 15,0
P-081 | Vzduchomembránové čerpadlo 400 l/min @ 3 bar | set | 1 |  | 0
Max průtok 650 l/min; Max výtlak 8,3 bar; čerpání abrazivního média - suspenze z usazováku; koule a sedla santoprene; tělo PE či PP
P-091 | Vzduchomembránové čerpadlo 400 l/min @ 3 bar | set | 1 |  | 0
Max průtok 650 l/min; Max výtlak 8,3 bar; čerpání abrazivního média - suspenze z usazováku; koule a sedla santoprene; tělo PE či PP
T-100 | Nádrž T-100 z PPR, hranatá, 10 m3 | set | 1 |  | 0
Rozměry zhruba 2,6x2,1 (podstava) x 2,1 (výška). Náhrada za starou nádrž, jeden vypouštěcí výstup (návrh DN80 + uzavírací klapka)
P-100 | Kalové čerpadlo pro čerpání slivu z T-100 | set | 1 |  | 0
Výtlak (m) 19 Průtok při zmíněném výtlaku (l/s) 8 Jmenovité napětí (V) 400 Výkon (kW) 3,50 Max. hloubka ponoru (m) 10,00 Délka kabelu (m) 15,0
P-101 | Kalové čerpadlo pro čerpání slivu z T-100 | set | 1 |  | 0
Výtlak (m) 19 Průtok při zmíněném výtlaku (l/s) 8 Jmenovité napětí (V) 400 Výkon (kW) 3,50 Max. hloubka ponoru (m) 10,00 Délka kabelu (m) 15,0
| Úkapová vana pod flokulační stanici a IBC | set | 1 |  | 0
ca 3800x2400 mm podstava x 300 mm výška, nutno doměřit dle skutečné velikosti flokulační stanice, vany můžou být i rozdělené
T-050 | Automatická flokulační stanice 1500 l + schody a kladka na sypání pytle s flokulantem | set | 1 |  | 0
Míchací nádrž 1400 l, skladovací nádrž 1550 l, na práškový polymer, se šnekovou násypkou, míchadlem, příkon 1 kW, plný automat s ovládací obrazovkou. Hrana násypky je ve výšce ca 2,5 m. Včetně mobilních schůdků. Půdorys ca 1800x1200 mm.
P-040 | Dávkovací čerpadlo koagulantu | set | 1 |  | 0
magnetické membránové, 20 l/h proti 3 bar, nastavitelný zdvih, ovládání přes pulzy, 230V DC, připojení na hadičku 12/9, ovládací displej, hladinová sonda, sací koš
P-050n | Čerpadlo flokulantu s příslušenstvím | set | 1 |  | 0
Motorové membránové, 200 l/h proti 3 bar, ovládání přes pulzy, připojení na procesní závit (např. 3/4" nebo 1/2"), 230V AC ovládací displej, hladinová sonda, sací koš, veškeré příslušenství
| Celkem hlavní technologická zařízení |  |  |  | 0
Potrubí+armatury (Stroje a zařízení)
Kód | Popis | Jednotka | Počet j | Kč/j | Kč
| Potrubí HDPE | m | 150 |  | 0
třída PN16, pro nízké tlaky stačí PN10. Napojovací body určí investor. Podmínkou je rozebíratelnost, buď pomocí šroubení anebo přírub, každé 3 m rozebíratelný spoj
| HDPE elektrotvarovky | set | 1 |  | 0
oblouky, kolena 45°, mufny, příruby, lemové kroužky, T-kusy, přechody…
| Potrubí PVC-U | m | 150 |  | 0
třída PN16, pro nízké tlaky stačí PN10. Napojovací body určí investor. Podmínkou je rozebíratelnost, buď pomocí šroubení anebo přírub, každé 3 m rozebíratelný spoj
| PVC-U tvarovky | set | 1 |  | 0
oblouky, kolena 45°, mufny, příruby, lemové kroužky, T-kusy, přechody…
| Nerezové potrubí DN65 na výtlaku hadicových čerpadel do kalolisu | m | 30 |  | 0
10 rozebíratelných spojů, T-kus a příruby směrem zpět do nádrže T-110, 2 návarky DN25 na proplach. Pracovní tlak max 16 bar.
| Klapka mezipřírubová s ukazatelem polohy a nastavitelným koncovým snímačem DN80 | ks | 7 |  | 0
s ruční pákou PN16; mechanické koncové spínače s optickým ukazatelem polohy; tělo: GG25, disk: AISI304, manžeta: EPDM
| Klapka mezipřírubová s ukazatelem polohy a nastavitelným koncovým snímačem DN65 | ks | 4 |  | 0
s ruční pákou PN16; mechanické koncové spínače s optickým ukazatelem polohy; tělo: GG25, disk: AISI304, manžeta: EPDM
| Klapka mezipřírubová s ukazatelem polohy a nastavitelným koncovým snímačem DN50 | ks | 2 |  | 0
s ruční pákou PN16; mechanické koncové spínače s optickým ukazatelem polohy; tělo: GG25, disk: AISI304, manžeta: EPDM
| Klapka mezipřírubová s ukazatelem polohy a nastavitelným koncovým snímačem DN32 | ks | 2 |  | 0
s ruční pákou PN16; mechanické koncové spínače s optickým ukazatelem polohy; tělo: GG25, disk: AISI304, manžeta: EPDM
| Klapka mezipřírubová DN80 | ks | 2 |  | 0
s ruční pákou PN16; tělo: GG25, disk: AISI304, manžeta: EPDM
| Klapka mezipřírubová DN50 | ks | 4 |  | 0
s ruční pákou PN16; tělo: GG25, disk: AISI304, manžeta: EPDM
| Zpětná klapka mezipřírubová DN80 | ks | 7 |  | 0
pro agresivní média, klapka z nerezi, těsnění EPDM
| Zpětná klapka mezipřírubová DN65 | ks | 2 |  | 0
pro agresivní média, klapka z nerezi, těsnění EPDM
| Další fitinky a armatury | set | 1 |  | 0
závitové přechodky, kulové kohouty, nerezové kohouty na instrumentaci, navrtávky apod.
| Hadičky na chemii, na vzduch, PVC pomocné potrubí, PPR pomocné potrubí; pneumatické fitinky | set | 1 |  | 0
na dávkovací čerpadla, případně pneuventily, případně vzorkovací potrubí, případně přívod vody na oplach
|  |  |  | Celkem | 0
Instrumentace (Stroje a zařízení)
| Popis | Jednotka | Počet j | Kč/j | Kč
LIC-1 | Ultrazvukový hladinový snímač | ks | 1 |  | 0
Do T-010, 24 VDC , 4-20 mA nebo RS485, 0-5 m
FIC-2 | Indukční průtokoměr DN50 | ks | 1 |  | 0
Z T-010/T-011 na úpravu, 24VDC, 4-20 mA nebo RS485
LIC-3 | Hydrostatická sonda T-100 | ks | 1 |  | 0
S procesním závitem a připojením do nádrže přes ventil, 4-20 mA, 24VDC
LIC-5 | Ultrazvuková sonda do T-110 | ks | 1 |  | 0
Do T-010, 24 VDC , 4-20 mA nebo RS485, 0-5 m
PIC-6 | Tlakové čídlo směr kalolis F-001 | ks | 1 |  | 0
24 VDC, 4-20 mA, nerez, 0-20 bar rozsah
PIC-901 | Tlakové čidlo směr kalolis F-901 | ks | 1 |  | 0
24 VDC, 4-20 mA, nerez, 0-20 bar rozsah
QIC-902 | Turbidita kalolis F-901 | ks | 1 |  | 0
0-400 NTU, 4-20 mA nebo RS485, 24VDC
QIC-7 | Turbidita kalolis F-001 | ks | 1 |  | 0
0-400 NTU, 4-20 mA nebo RS485, 24VDC
LC-8 | Plovákový spínač T-012 | ks | 1 |  | 0
Do záchytné přetokové jímky, výměna za stavající, 400V AC
LIC-9 | Ultrazvukový hladinový snímač | ks | 1 |  | 0
Pro záměsovou vodu v T-201, 0-5 m, 24VDC, 4-20 mA
LIC-10 | Ultrazvukový hladinový snímač | ks | 1 |  | 0
Pro havarijní nádrž T-020, 0-5 m, 24VDC, 4-20 mA
CV-903 | Automatická klapka/ventil filtrát kalolis F-901 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN100, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
CV-904 | Automatická klapka/ventil havárie kalolis F-901 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN100, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
LIC-905 | Ultrazvukový hladinový snímač | ks | 1 |  | 0
T-901, 0-5 m, 24VDC, 4-20 mA
1-CV-90610 | Automatická klapka/ventil přepnutí T-020 x T-901 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN100, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-402 | Automatická klapka/ventil odlehčení větev 402 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN80, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-103 | Automatická klapka/ventil filtrát směr T-020 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN50, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-876 | Automatická klapka/ventil filtrát kalolis F-001 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN100, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-975 | Automatická klapka/ventil - přepnutí T-020 x T-901 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN100, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
LIC-907 | Ultrazvukový hladinový snímač pro jezírko | ks | 1 |  | 0
0-5 m, 24VDC, 4-20 mA, nacenit i s držákem
1-CV-852 | Automatická klapka/ventil před P-081 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN50, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-851 | Automatická klapka/ventil před P-091 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN50, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-855 | Solenoid pro P-081 | ks | 1 |  | 0
24VDC, včetně hadiček a hydraulických fitinek
1-CV-853 | Solenoid pro P-091 | ks | 1 |  | 0
24VDC, včetně hadiček a hydraulických fitinek
1-CV-931 | Automatická klapka/ventil T-010 X T-901 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN80, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-932 | Automatická klapka/ventil T-901 X jezírko | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN80, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-941 | Automatická klapka/ventil T-901 X T-010 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN80, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-942 | Automatická klapka/ventil T-010 X jezírko | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN80, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-112 | Automatická klapka na sání P-112 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN65, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-913 | Automatická klapka na sání P-913 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN65, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-905 | Automatická klapka na sání P-905 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN65, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-906 | Automatická klapka na sání P-906 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN65, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-LC-20 | Čidlo protržení membrány K-101 | ks | 1 |  | 0
vodivostní čidlo typu vidlička pro tlaky do 25 bar
1-LC-920 | Čidlo protržení membrány K-902 | ks | 1 |  | 0
vodivostní čidlo typu vidlička pro tlaky do 25 bar
1-CV-25 | Automatická klapka na odtlakování P-112 a P-913 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN65, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
1-CV-925 | Automatická klapka na odtlakování P-905 a P-906 | ks | 1 |  | 0
24VDC, DN65, pokud bude zvolen pneupohon, nacenit i se solenoidem/částí terminálu. Koncový snímač.
|  |  |  | Celkem Kč | 0
Elektro část (Inženýrská činnost + Stroje a zařízení)
| Popis | jednotka | Počet | cena/j | Cena
| MAR+elektro+programování+ochrana rozvaděče | set | 1 | 0 | 0
viz samostatný rozpočet a projekt elektro a MaR, PLC s 15" HMI, vzdálená správa, internet do místnosti zajistí investor, ochrana rozvaděče proti prachu a vlhkosti - sání vzduchu zvenčí, kryt například z polykarbonátu na rozvaděč. Oproti elektro projektu je vhodnější všechny měřicí prvky sjednotit do 24 VDC, čímž se skladba rozvaděče mírně změní. Elektro projekt nebyl od posledních změn aktualizován, nacenit jej ideálně dle tohoto výkazu výměr + nechat oproti projektu i rezervu na nezjištěné současné řídicí prvky staré technologie u usazováku a rozmíchávacích nádrží (nebyla totiž zjištěna žádná instrumentace - hladiny, indikátory hladiny kalu apod). Komunikace s platformou FlowBOX a stávajícím HMI a PLC. Projekt Elektro a Mar je oproti současným požadavkům již mírně podhodnocený, přibyly automatické ventily (MIN 10 ks),
|  |  |  | Celkem Kč | 0
Stavební část + Elektro (Stavby + Stroje a zařízení)
| Popis | jednotka | Počet | cena/j | Cena
| Montáž+demontáž, trubní práce | mh | 2000 |  | 0
veškerá montáž mimo elektro, trubní montáže, nových prvků, demontáž starého potrubí, starých tg. zařízení apod.
| Manipulační technika | set | 1 |  | 0
složení materiálu, nádrží apod
| Konstrukce ocelová+schody | ks | 1 |  | 0
složka D.2 - Ocelová konstrukce. Nutno přizpůsobit dodavateli kalolisu. D+M
| Ocelová plošinka pro servis pásového dopravníku | ks | 2 |  | 0
půdorys 1000x1000 mm, výška 1000 mm, včetně schodů a zábradlí
| Pojezdová kočka na manipulaci s čerpadly v nádržích T-100 a T-901 | ks | 2 |  | 0
nosnost 1000 kg, nerezový řetěz s hákem, včetně instalace na nejbližší nosník
| Ocelová konstrukce pod hadicová čerpadla | ks | 4 |  | 0
69x74x30 cm (šxdxv), nerez nebo ocel+ochranný nátěr
| Instalační a spojovací materiál | set | 1 |  | 0
vzhledem k prostředí pouze nerez (objímky, závitové tyče…), trubní mosty z konzolí apod. Šrouby, podložky a matky k armaturám vzhledem k prostředí též nerezové, nosníkové svorky..
| Betonový podklad pro OK, proražení otvoru pro kal včetně překladu, začištění | set | 1 |  | 0
ocelová konstrukce bude stát na nových patkách, otvor na kal zkopírovat ze současného kalolisu
| Demontáž a montáž dveří pro vstup do kalového prostoru včetně dodávky nových dveří | set | 1 |  | 0
Dveře 204x95 cm, plastová, plná, jednokřídlá, nasadit na současný rám
| Demontáž současného schodiště k záměsovým vodám, zábradlí | set | 1 |  | 0
železo zůstává v majetku Rako3, není-li domluveno napřímo jinak
| Demontáž T-100 | set | 1 |  | 0
rozřezání autogenem či jinou vybranou technologií, ocel zůstává v majetku Rako3, není-li domluveno jinak. Nutno za plného provozu, tedy buď rychlá výměna anebo vymyslet provizorní řešení (přes IBC apod.)
| Demontáže elektro + přemístění kabelů | set | 1 |  | 0
během přepojení musí zůstat TČOV funkční, proto je nutné vypracovat detailní plán
| Dokončovací práce | set | 1 |  | 0
např. popisky potrubí, úklid při montáži, po montáži, spolupráce s investorem, jednání apod.
| Likvidace odpadu | set | 1 |  | 0
doložit ekologickou likvidaci materiálu/stavební sutě vážními lístky
|  |  |  | Celkem Kč | 0
Interní stavební a elektro část
| Nová světla (výměna všech současných za LED), dodávka+montáž (práce ve výškách) | set | 1 |  | 0
plně v režii dodavatele při zachování hygieny osvětlování
| Vrata automatická sekční 3500x3500 vstupní D+M, včetně demontáže původních vrat | set | 1 |  | 0
dle vlastního výběru, vyšší standard, včetně stavebních úprav a finálního začištění
|  |  |  | Celkem Kč | 0
Venkovní potrubí z jezírka do TČOV
| Řezání asfaltu, nový asfalt | m2 | 60 |  | 0
pro vedení potrubí od vstupu do TČOV k počátku betonových panelů
| Odklopení betonových bloků, výkop, zahrabání, úklid | m | 50 |  | 0
až k jezírku
| Podsyp, obsyp, zásyp | m | 70 |  | 0
viz D.2.21
| Potrubí HDPE d90 tam a zpět + pokládka + svaření | m | 160 |  | 0
udělat tlakovou zkoušku před zásypem
| Potrubí kanalizační KG DN150 SN8 do jezírka | m | 85 |  | 0
na odvod dešťové vody, včetně kolen. Zakončení potrubím, dešťové svody přivede investor
| Kabel analogový ethernetový, signální a silový, dodávka, pokládka+chráničky | m | 120 |  | 0
CAT5E UTP + JYTY-O 7x1 + CYKY-J 5x2,5,"prozvonit" kabely před zásypem pro kontrolu funkce
|  |  |  | Celkem Kč | 0
Ostatní (Inženýrská činnost)
| Geodetické zaměření | set | 1 |  | 0
pro kabelové a trubní trasy k jezírku
| Protokol o prostředí | set | 1 |  | 0
pro revizi elektro a MaR
| Revize elektro | set | 1 |  | 0
po dokončení stavby i se všemi úpravami
| Revize tlakových nádob | set | 1 |  | 0
K-902 a K-101
| Statika ocelových konstrukcí | set | 1 |  | 0
Pro novou OK
|  |  |  | Celkem Kč | 0
| Nabídková cena bez DPH |  |  |  | 0
Ostatní
Přípravné práce (Inženýrská činnost)
| Popis | jednotka | Počet | cena/j | Cena
| Prováděcí dokumentace, přesné plánování přepojení za provozu | set | 1 |  | 0
dodavatel předloží vlastní detailní návrh řešení po poskytnutí veškerých podkladů, nemá význam dělat 100% detailní návrh, když není možno zmínit konkrétní výrobce zařízení
Dokumentace (Inženýrská činnost)
| Dokumentace skutečného provedení stavby, 3 paré výtisku |  | 1 |  | 0
dle platné vyhlášky č.499/2006 Sb, možno použít DPS jako základ. Část E dodat na USB (ušetří se tisíce zbytečně vytištěných stránek)
Nájezd technologie (inženýrská činnost)
| Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | set | 1 |  | 0
počítá se se školením 3 směn, plné zprovoznění ca 2 měsíce od poslední instalace
Rekonstrukce původní technologie
| Generální servis původního kalolisu + připojení do nového ŘS | set | 1 |  | 0
výměna opotřebitelných komponent, kompletní servis
| Nátěr stávající ocelové konstrukce pod kalolisem | set | 1 |  | 0
očištění, antikorozní nátěr, D+M
| Doplnění chybějící dlažby | m2 | 20 |  | 0
speciálně sokly, komplet D+M
| Nátěr odprachového potrubí | set | 1 |  | 0
viz technická zpráva s fotkami
|  |  |  | Celkem Kč | 0
Doprava osobní a nákladní, ubytování
| Doprava osobní | set | 1 |  | 0
i pro cesty na jednání, zaměření atd. Do ceny km započítat i čas strávený na cestě.
| Doprava nákladní | set | 1 |  | 0
dovoz materiálu
| Ubytování pracovníků | set | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkem Kč | 0
Pronájem mobilní ČOV
| Pronájem mobilní T-ČOV | set | 1 |  | 0
návoz, zprovoznění, provoz, případný servis, odvoz mobilní T-ČOV v případě nutnosti - viz. Příloha D.4.2. Harmonogram
|  |  |  | Celkem Kč | 0
| Nabídková cena za ostatní bez DPH |  |  |  | 0

## Cena Elektro a MaR
RAKO TČOV
č. | označ | popis | počet | Kč/j | Kč
5 |  | Demontáž starých kabelů, jejich kontrola. Výměna stávajících rozbitých žlabů - 150 m, učesání kabelů, jejich popisky. Demontáž/přesun rozvaděče na nádrži T-020 | 1 |  | 0
6 |  | Nastavení | 1 |  | 0
9 |  | HMI 15" | 1 |  | 0
|  | PLC | 1 |  | 0
|  | Rozšiřující karty IO 96DI 64DO 16AI 8AO | 1 |  | 0
9 |  | FM do 7,5kW | 7 |  | 0
11 |  | Software, programování | 1 |  | 0
12 |  | Rozvaděč 2000x1200+1000x400 včetně drátování a pojistných prvků, zdrojů, motorových spouštěčů. Včetně krytu z polykarbonátu. | 1 |  | 0
|  | Ovládací skříň u jezírka na čerpadlo a sondy | 2 |  | 0
13 |  | Kabeláž MaR | 1 |  | 0
14 |  | Kabeláž elektro | 1 |  | 0
15 |  | Kabelové trasy žárový zinek, drátěnné, trubky PVC střední odolnost. | 1 |  | 0
16 |  | Jiné (zásuvky, krabice) + 2x signální sloupek 3 barvy | 1 |  | 0
17 |  | Montáž elektro a MaR | 1 |  | 0
18 |  | Projekt, skutečný stav, uvedení do provozu, doprava, revize | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  | 0
Poznámky
Přívodní kabel dodávka Investora
Komunikační kabel dodávka investora
Obsahuje návaznosti na další ŘS, avšak bez fyzického propojení
Z důvodu scházejícího protokolu o prostředí je stanoven tento materiál:
Kabely pro MaR typ JYTY, jYSTY
Kabely pro elektro typ CYKY, NYCY
Kabelové žlaby - drátěnné, žárově zinkované
Protiplnění
Možnost použití sociálních zařízení
Připravený komunikační kabel (ethernet, optika..)
Vstupy, vjezdy
Připravený přívodní kabel
Možnost parkování a skladování materiálu
Protokol o prostředí