| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.1. Architektonicko-stavební řešení SO 101 - Příjem a úprava DŠ SO 106 - Elektrorozvodna DŠ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 1/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Jan Jablončík |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0404T21-TS101_101 | KONTROLOVAL: | Ing. Martin Bouda |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. Martin Bouda |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1 Účel objektu	3

2 Architektonické a dispoziční řešení	3

3 Technické řešení	3

3.1 Práce HSV:	3

3.1.1 Výkopy	3

3.1.2 Základy	4

3.1.3 Svislé nosné konstrukce	4

3.1.4 Vodorovné konstrukce	4

3.1.5 Střešní konstrukce	4

3.1.6 Výplně otvorů	5

3.1.7 Podlahy	5

3.1.8 Úprava povrchů	5

3.1.9 Schodiště	5

3.1.10 Jeřáby	5

3.1.11 Hydroizolace	5

3.1.12 Tepelná izolace	6

3.1.13 Zámečnické a klempířské konstrukce	6

4 Technické zařízení budov	6

4.1.1 Tepelně technické vlastnosti	6

4.1.2 Osvětlení, oslunění	6

4.1.3 Akustika	6

4.1.4 Silnoproudá elektrotechnika	7

4.1.5 Vodovod a kanalizace	7

4.1.6 Vytápění	7

4.1.7 Požární vodovod - Suchovod	7

Seznam použitých zkratek a symbolů

HSV		hlavní stavební výroba

MaR		měření a regulace

VZT		vzduchotechnika

# Účel objektu

Účel objektu SO 101 je vykládka a třídírna dřevní štěpky. Vykládka je prováděna z kontejnerů dopravovaných po železnici. Náhradní vykládka je prováděna z kamiónů a nouzová vykládka z kontejnerů vysokozdvižným vozíkem.

Doprava dřevní štěpky z místa vykládky je realizována za pomocí pásových dopravníků. Dochází zde také k separaci železných kovů, nečistot a oddělení nadrozměrných částic a magnetických materiálů, nadrcení nadrozměrných dřevěných částí do požadovaného rozměru.

Technologie je v objektu zasazena převážně pod úrovní okolního terénu. Vrchní objekt je řešen jako jednolodní hala se zděným přístavem s plochou střechou.

# Architektonické a dispoziční řešení

Nadzemní část objektu se skládá z haly se sedlovou střechou, která je opláštěna izolačními panely. V této části se nachází technologie dopravníků pro přesun dřevní štěpky do zásobníků. Vzhledem k návrhu technologie a tvaru dopravníků je prostor rozdělen do několika výškových úrovních, na kterých se nacházejí betonové plošiny a jednotlivé větve dopravníků. Podzemní část je navržena z monolitického železobetonu. Konstrukce haly je tvořena z ocelových rámů kotvených do železobetonových pilířů. K hale je proveden zděný přístavek zastřešený plochou střechou. V těchto prostorech se nachází Zařízení vzduchotechniky, měření a regulace a SO 106 elektrorozvodna.

Vedle stacionárního vykládacího zařízení je dále umístěna vzduchotechnická jednotka odprášení a ocelové kontejnery pro umístění technologického zařízení a uložení náhradních dílů pro provoz vykládacího zařízení.

# Technické řešení

## Práce HSV:

### Výkopy

Z důvodu hladiny podzemní vody, která se zde pohybuje od 1,5 m do 3 m a hloubky zakládání budou svahy výkopů zabezpečeny štětovnicemi, které budou beraněním sestaveny do štětovnicových stěn. Výkopy jsou rozděleny výškově do 10 hlavních figur v závislosti na hloubce založení. Nejhlubší figura výkopu bude v hloubce -9,300 m.  Mezi štětovnicovou stěnou a železobetonovou konstrukcí se doporučuje provést 900 mm širokou manipulační mezeru. Z důvodu možného prosakování spodní vody do výkopů bude muset být navržen systém odvodnění a čerpání vody.

### Základy

Základové konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami v různých úrovních. Základy budou provedeny z monolitického železobetonu C30/37-XC2, XF1, XA2. Základové desky jsou v tloušťce 400 mm uložené na podkladním betonu tl. 100 mm. Na základové desky budou navazovat stěny z železobetonu tloušťky 300 mm. Založení ocelových sloupů haly je na železobetonových pilířích 750x750 mm. Mezi pilíři jsou uloženy železobetonové základové prahy tl. 200 mm. Celková výška prahů je 1200 mm.

Vnitřní železobetonové kaskády pro kotvení svislé konstrukce dopravníků budou provedeny ze železobetonových podlahových desek a stěn tl. 200 mm. Betonovány budou na hutněném štěrku a odděleny geotextílií a hydroizolační fólií.

Zděná přístavba je založená na betonových pasech šířky 600 mm, výšky 1100 mm. Betonové pasy budou propojeny s železobetonovými stěnami podzemní částí přesuvny. Na základových pasech bude proveden podkladní beton tl. 200 mm vyztužen dvěma kari sítěmi.

Založení venkovního stacionárního vykládacího zařízení je založeno na dvou železobetonových blocích výšky 1275 mm a šířky 1000 mm. Konečný tvar základových bloků může být upraven dle požadavků technologie vykládacího zařízení.

### Svislé nosné konstrukce

Podzemní část třídírny je navržena z železobetonových monolitických stěn tl. 300 mm. Vnitřní betonové plošiny jsou uloženy na železobetonových sloupech o rozměru 200x200 mm a 300x300 mm pod průvlakem nesoucím ocelové sloupy. Hala je tvořena ocelovými sloupy HEB 340. Zděné stěny jsou vyzděny z broušených děrovaných cihel P15 (247x300x238 mm) zděných na tenkovrstvou maltu M10.

Opláštění haly je tvořeno stěnovými izolačními panely tl. 200 mm vyplněnými minerální vatou.

### Vodorovné konstrukce

Mezi úrovňové vnitřní plošiny jsou z železobetonu tl. 200 mm. Stropní železobetonové desky pod vykládacím zařízením a pochozí plochou jsou v tloušťce 400 mm z voděnepropustného betonu. Zastropení zděné části je tvořeno z dutinových prefabrikovaných předpjatých panelů tl. 320 mm. Panely nad ventilovnou jsou tloušťky 200 mm a nad venkovních schodištěm 150 mm.  Stěny jsou ztuženy železobetonovými věnci výšky 250 mm a šířky 300 mm. Železobetonový věnec ve ventilovně je výšky 360 mm. Překlady nad vraty a dveřmi jsou tvořeny systémovými keramickými překlady. Vodorovné ztužidla mezi sloupy jsou z HEB 300.

### Střešní konstrukce

Střešní konstrukci haly tvoří ocelové profily IPE 600. Na tyto profily je uložen střešní plášť ze samonosných střešních izolačních panelů tl. 140 mm s jádrem z IPN. Na střešní panely musí být provedena hydroizolační fólie.

Ostatní střešní konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými dutinovými předpjatými panely. Střešní souvrství plochých střech je tvořeno spádovými klíny z desek z minerálních vláken a desek z minerální plsti, součinitel tepelné vodivosti Lamb.D 0,037 W·m-1·K-1, sklovláknité textilie a hydroizolační fólie PVC-P tl. 1,5 mm. Vše v Broof(t3).

### Výplně otvorů

V místě vykládky kamionů jsou navržena sekční vrata o světlém rozměru 3300 x 4500 mm.

Venkovní dvoukřídlá vrata jsou navržena jako ocelová s plnou výplní křídel. Světlý rozměr dvoukřídlých vrat je 2500 x 3000 mm.

Vnitřní a venkovní jednokřídlé dveře budou ocelové, plné o světlém rozměru 1000 x 1970 mm.

### Podlahy

V celém objektu se nacházejí betonové podlahy opatřené ochranným epoxidovým nátěrem proti opotřebení. Ve zděné přístavbě jsou podlahy tvořeny betonovou mazaninou tl. 100 mm a hydroizolací z PVC fólie chráněnou geotextílií z obou stran.

V elektrorozvodně a místnosti MaR je navržen dielektrický koberec.

### Úprava povrchů

Železobetonové stěny nebudou povrchově upravovány a budou ponechány v pohledové podobě. Vyzděné stěny budou z vnitřní strany omítnuty vápenocementovou jednovrstvou omítkou. Z venkovní strany budou omítnuty venkovní štukovou omítkou.

### Schodiště

V objektu jsou navrženy železobetonové schodiště s šířkou ramene 1100 mm.

### Jeřáby

V hlavní hale je navržen mostový jeřáb s nosností 5 tun. Jeřábová dráha je uložena na ocelových konzolách hlavních nosných sloupů. Jeřábová dráha je navržena na celou délku haly od osy 1 do osy 13. Maximální výška jeřábového háku musí být schopna dosáhnout hodnoty 6,04 m.

Ve zděné přístavbě v prostoru vykládky nákladních automobilů je navržena jeřábová drážka o nosnosti 1 t. Drážka je z profilu IPE 200 a je kotvena do stropních panelů. Drážka je umístěna naproti dvoukřídlým vratům tak, aby bylo schopné přepravovaný materiál vyndat skrz tyto dveře.

### Hydroizolace

Spodní stavba je namáhána tlakovou vodou způsobenou hladinou podzemní vody pohybující se od 1,5 m do 3,0 m pod terénem.

Kolem celé spodní stavby je navrženou souvrství tří hydroizolačních SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm, které budou v případě svislé hydroizolace nataveny z venkovní strany na železobetonové stěny a v případě vodorovné hydroizolace nataveny na podkladní beton.

Vodorovná hydroizolace bude chráněna před poškozením z vrchní strany geotextílií z polypropylenu 500 g/m2, separační PE fólií a ochrannou betonovou mazaninou tl. 50 mm.

Svislá hydroizolace bude z vnější strany chráněna geotextílií z polypropylenu 500 g/m2 a ochrannou přizdívkou z betonových dutinových tvárnic tloušťky 150 mm.

### Tepelná izolace

Ploché střechy – Spádové klíny z desek z minerálních vláken – Lamb.D 0,037 W·m-1·K-1, Desky z čedičové minerální vlny - Lamb.D 0,038 W·m-1·K-1.

### Zámečnické a klempířské konstrukce

Všechny zámečnické a klempířské konstrukce budou provedeny v pozinkovaném provedení.

Mezi zámečnické konstrukce patří zábradlí schodišť, žebříky, zábradlí plošin, ocelové výměny pro otvory ve fasádě.

Pro výlez na střechu jsou navrženy 4 žebříky s ochranným košem.

# Technické zařízení budov

### Tepelně technické vlastnosti

Stavební objekt je navržen v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov.

### Osvětlení, oslunění

Osvětlení je navrženo v souladu s normovými požadavky ČSN EN 12464-1.

Denní osvětlení je zajištěno světlíkem ve střeše. Umělé osvětlení je navrženo podle ČSN en 12464-1 s ohledem na druh objektu.

### Akustika

Požadované hodnoty:

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nesmí hluk ve venkovním prostoru v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb způsobený provozem stacionárních zdrojů překročit v denní době ekvivalentní hladinu akustického tlaku A LAeq,8h = 50 dB, v noční době LAeq,1h = 40 dB.

Ve zprávě hlukové studie CO2 neutralita s číslem 526-SHR-20 v rámci EIA byly provedeny měření s výsledky:

Podle výpočtu nevyvolá provoz přidaného kotle K20 ani činnosti spojené s dovozem a vykládáním štěpky hluk překračující hygienický limit ani nezvýší procentní hladinu L99 zjištěnou při posledním kontrolním měření ((4), (5)) viz hluková studie.

### Silnoproudá elektrotechnika

V objektu jsou provedeny rozvody silnoproudu. Kabely jsou vedeny v kabelových žlabech.

Hromosvod musí být proveden v souladu s platnými ČSN EN 62305 ed.2 – Předpisy pro ochranu před bleskem a ČSN 33 2000-5-54 ed.2 – Elektrická zařízení. Účelem hromosvodu je chránit objekt, osoby a zařízení před škodlivými účinky blesku a při úderu svést blesk do země tak, aby na chráněném objektu nevznikly škody. Nad VZT bude provedena konstrukce pro ochranu proti přímému úderu blesku. Jednotky a potrubí nespojovat s jímacím vedením hromosvodu z důvodu nezavlečení bleskových proudů do elektroinstalace MaR.

### Vodovod a kanalizace

V halách není navržen vodovod pro pitnou vodu.

V prostorech haly určených pro dopravníky dřevěné štěpky bude instalován požární vodovod s hydranty. Napojení bude přivedeno z venkovního řadu průmyslové vody a dále rozvedeno podél vnitřní železobetonové stěny v prostoru haly (S2.01 a S2.05).

Dešťová kanalizace bude napojena do jednotné kanalizace. Dešťové vody ze střech hal budou jímány střešními vpustěmi a okapními žlaby.

### Vytápění

Prostory haly nejsou vytápěny.

Temperována je pouze místnost ventilovny 1.01. Temperována bude pomocí elektrického přímotopu na min. +4 °C.

### Požární vodovod - Suchovod

Hašení v objektu SO 101 a SO 106 je zajištěno pomocí sprinklerů a rozvodu SHZ.

Suchovody

Na fasádách objektů budou umístěny rozdělovače s dvěma přípojkami pro mobilní techniku (2xB75). Přívodní potrubí bude vedeno vždy do úrovně každého podlaží. Zde budou provedeny odbočky s přípojkou B75.

V nejvyšším bodě každého přívodního potrubí bude instalován odvzdušňovací ventil.

Systém bude napájen pomocí mobilní techniky HZS přes 2ks přípojek B75. Každá přípojka musí být oddělena od sběrače uzávěrem pro možnost současného napojení více hadic. Dále je nutné zachovat volný prostor kolem víček, aby bylo možné klíčem přitáhnout hadici k přípojce (cca 30 cm okolo každé přípojky). Poloha a směr přípojek musí být provedena tak, aby nedocházelo k lámání připojených hadic pod tlakem. Vzdálenost přípojek vůči možnému příjezdu mobilní techniky HZS musí být max. 15 m, tj. zajištění zpevněné komunikace pro příjezd hasicí techniky. Prostor pro příjezd hasičských vozidel a prostor mezi místem zásahu HZS a přípojkami je nutné trvale udržovat volný