| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.2 Stavebně konstrukční část SO101 Příjem a úprava dřevní štěpky TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavebně konstrukční |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 10/2022 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. František Nesnídal |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0404T21-TS101_201 | KONTROLOVAL: | Ing. David Chmelík |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1 Popis konstrukčního systému stavby	3

2 Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky	5

3 Hodnoty zatížení uvažované ve výpočtu	5

4 Návrh zvláštních konstrukcí, detailů a technologických postupů	5

5 Technologické podmínky postupu prací	5

6 Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací	5

7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	5

8 Seznam použitých norem, literatury a software	6

9 Požadavky na rozsah a obsah dalšího stupně dokumentace	6

# Popis konstrukčního systému stavby

Předmětem tohoto dokumentu je návrh a posouzení ocelové konstrukce a železobetonových konstrukcí stavebního objektu SO101 příjem a úprava dřevní štěpky.

Půdorys stavebního objektu obdélníkového tvaru má celkové půdorysné rozměry Ca. 42,1 x 71,8 m Výška od terénu na vrchol střechy haly je Ca. 11 m a na horní hranu atiky zděných přístaveb Ca. 4,8 m, 7,1 m a na horní hranu přístaveb s pultovou střechou Ca. 3,1 m a 4,2 m.

Při návrhu stavby a technologie je nutno zohlednit ponechání horkovodu v nadzemním provedení (nebude přeložen do země) a tak se bude muset počítat při zakládání se stávajícími základovými konstrukcemi od stávajícího potrubního mostu, taktéž zohlednit polohu nadzemních ocelových částí (podpěrná OK, lávky, táhla.) a v případě kolizí navrhnout a zohlednit potřebné úpravy na podpěrné konstrukci horkovodu.

Schéma konstrukcí stavebního objektu:

Zděné přístavby s atikou

ŽB konstrukce

Ocelová hala

Zděné přístavby s pultovou střechou

#### Ocelová hala

Konstrukce ocelové haly je tvořena rámovými vazbami s příčlemi IPE600 a sloupy HEB340. Zatížení ze střechy je na rámy přenášeno vaznicemi HEA100. Krajní distance rámů jsou HEB200. Na sloupech jsou konzoly HEB300, na kterých je nosník jeřábové dráhy HEA280. Konstrukce je zavětrována svislými a vodorovnými ztužidly TR140 x 6 ve 2 polích. Štítové vazby jsou doplněny o mezilehlé sloupy HEB340. Kotvení je provedeno na navazující železobetonové konstrukce. Konstrukce bude žárově zinkovaná opatřená nátěrem.

#### ŽB konstrukce

ŽB konstrukce jsou tvořeny ŽB základovými deskami a pasy, stěnami, sloupy, průvlaky, deskami a plošinami. Základové desky budou prováděny na vrstvu podkladního betonu o tloušťce 100 mm.

Základové a stropní desky se nacházejí ve výškových úrovních -8,800, -5,400, -3,400, -1,800 a +-0,000.

#### Zděné přístavby

Přístavby budou provedeny z pálených cihel Porotherm 30 AKU. Zastřešení přístaveb s atikou bude provedeno plochou střechou, tvořenou prefabrikovanými předem předpjatými stropními panely. Zastřešené přístaveb s pultovou střechou bude provedeno formou dřevěné konstrukce. Konstrukce budou ztuženy ŽB věnci. Prefabrikované předpjaté panely ukládat na ŽB pozední věnce. Založení zděných staveb bude provedeno formou monolitických základových pasů.

# Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky

beton základové desky …			C30/37 XC2

beton sloupů a průvlaků …			C30/37 XC1

beton desek a plošin …				C30/37 XC2

beton věnce …					C20/25 XC1

výztuž ...					B500B, sítě KARI

ocel …						S235 JR

zdivo …						Porotherm 30 P8 na maltu pro tenké spáry

# Hodnoty zatížení uvažované ve výpočtu

Viz statický výpočet.

# Návrh zvláštních konstrukcí, detailů a technologických postupů

Nejsou.

# Technologické podmínky postupu prací

Stavba je standardního typu a řídí se běžnými předpisy a pokyny výrobců jednotlivých konstrukčních materiálů.

Třída provedení ocelových konstrukcí EXC2 dle ČSN EN 1090-2.

Základní podmínky:

Základová půda pod deskou a základovými patkami musí být důkladně zhutněná, suchá nebo mírně vlhká, v žádném případě rozmočená.

Výztuž bude mít předepsané krytí vytvořené systémovými podložkami.

# Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací

Nejsou.

# Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Bude provedena přejímka zeminy základové spáry a přejímka výztuže jednotlivých železobetonových prvků.

# Seznam použitých norem, literatury a software

Seznam použitých norem

ČSN EN 1990		Zásady navrhování konstrukcí
	ČSN EN 1991-1-1	Zatížení - objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení	
	ČSN EN 1991-1-3	Zatížení sněhem
	ČSN EN 1991-1-4	Zatížení větrem
	ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí
	ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí
	ČSN EN 1995-1-1	Navrhování dřevěných konstrukcí
	ČSN EN 1997-1		Navrhování geotechnických konstrukcí

Seznam literatury

Hořejší, Šafka a kol.	Statické tabulky, TP 51, (Praha 1987)

Použité programy

FINE, č. Licence 10431/1

SCIA Engineer, č. Licence SCIA 556870

# Požadavky na rozsah a obsah dalšího stupně dokumentace

Musí být provedena dokumentace pro provedení stavby.

V Plzni 10/2022					Vypracoval:	Ing. František Nesnídal