| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.4a - Zdravotechnika SO101 – Příjem a úprava DŠ SO106 – Elektrorozvodna DŠ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 1/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Václav Hercik |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0404T21-TS101_401 | KONTROLOVAL: | Václav Hercik |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. Martin Bouda |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1 Účel objektu	3

2 Technické řešení	3

3 Zařizovací předměty	5

4 Závěr	5

5 Požární vodovod	5

# Účel objektu

Kromě využití pro vykládku a přesuvnu slouží objekt třídírny k separaci kovů a dalších nečistot z paliva, na příjmu DŠ bude prováděno také vzorkování. Prioritně je vykládka prováděna z kontejnerů přijímaných železniční dopravou, dále pak z náhradní kamionové dopravy a jako záložní nouzové řešení je umožněna vykládka kontejnerů vysokozdvižným vozíkem typu KALMAR. DŠ je z objektu třídírny SO 101, dopravována soustavou šnekových a pásových dopravníků do objektu SO 102.

Technologie je v objektu zasazena převážně pod úrovní okolního terénu. Vrchní objekt je řešen jako jednolodní hala se zděným přístavkem s plochou střechou.

# Technické řešení

Tento projekt řeší odvod dešťových vod ze střech objektu a odvedení vod při případném nestandardním stavu – v případě místního zahoření a následného hašení.

  - Vnitřní kanalizace

2.1.1 Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze střech budou odvedeny částečně na plochou střechu objektu, zde budou jímány střešními vpustěmi a odváděny podtlakovým systémem. Potrubí bude vedeno pod úžlabím střechy a svedeno při obvodových zdech. Zde bude v úrovni podlahy napojeno na beztlaké gravitační kanalizační svody. Vzhledem k možnosti orosování potrubí, bude potrubí opatřeno tepelnou izolací. Z druhé poloviny šikmé střechy a přístavků, budou dešťové vody odváděny okapním žlabem a dále dvěma dešťovými svody po fasádě napojeny na svody ležaté dešťové kanalizace přes lapače splavenin.

Ležaté svody vnitřní kanalizace a svislé potrubí pod úrovní podlahy jsou navrženy z potrubí PVC KG, SN 8.

Výpočet množství dešťových vod – dle ČSN EN 12056-3 (756760) Vnitřní kanalizace   - část 3.

- pro navrhování dešťových svodů

| Pol. | Způsob zastavění a druh pozemku, případně druh úpravy povrchu | m2 | Součinitel odtoku | Dešťové vody l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Střechy ploché s podtlakovým odvodněním – vnitřní svody | 1036 | 1 | 300 l/s/ha |
| 2. | Střechy šikmé s gravitačním odvodněním – vnější svody | 700 | 1 | 300 l/s/ha |

Celkem 31,08 + 21,0 = 52,08 l/s

Hydraulické řešení

Návrh odvodnění plochy

Srážky ze střechy jsou spádováním střechy haly sváděny odvodňovacími větvemi, které jsou vždy vedeny vodorovně pod střešní konstrukcí a jsou zaústěny v úrovni pod 0,000 m do gravitačního systému jednotné kanalizace.

Veškeré dešťové vody jsou z objektů svedeny do IO 302 a do kanalizace VaK.

Přechod z PE systému na systém PVC KG se doporučuje udělat pod podlahou, případně ukončit PE systém až 1 m za obvodovým pláštěm, nebo v nejbližší venkovní šachtě.

Návrh bezpečnostních přepadů

Z důvodu možného zanedbání údržby a čištění střechy (znečištění nebo ucpání střešních vtoků listím nebo jinými nečistotami) nebo z důvodu větší intenzity srážky, než je srážka výpočtová je nutné zřídit bezpečnostní přepady tak, aby ze střechy mohla být nouzově odvedena dešťová voda.

Umístění a velikost bezpečnostních přepadů by mělo být stanoveno ve spolupráci s projektantem stavební části, zdravotechniky a musí být odsouhlaseno statikem stavby.

Velikost a umístění nouzových přepadů viz výkres odvodnění střechy.

Bezpečnostní přepady by měly být navrženy dle platné ČSN 756760.

Bezpečnostní přepady a jejich rozměry je možné modifikovat. Je možné je rozdělit na více otvorů, nebo naopak sloučit, ale celková vypočtená plocha musí být zachována. Pokud by se daný rozměr do úžlabí nevešel, je možné udělat výpočet na vyšší výšku přepadu, ale celkový vodní sloupec a tedy max. zatížení střechy musí ověřit statik. V případě, že nelze jakýmkoli způsobem aplikovat atikový přepad, tak musí být projekt doplněn bezpečnostními vtoky a záložním systémem.

2.1.2 Vody z podlah

Vody z podlah jsou svedeny do dvou čerpacích jímkek, které jsou umístěny v nejnižším místě objektu.

Začátek čerpání vody z jímky začne při objemu 595 l, to je 150 mm od horní hrany jímky. Konec čerpání bude ukončen při objemu 70 l, to je ve vzdálenosti 100 mm od dna jímky.

V objektu pod kaskádami (v uzavřeném prostoru), který bude vyplněn hutněnou zeminou, nebo štěrkem, bude provedeno drenážní potrubí s drenážními šachtami. V poslední šachtě bude instalována signalizace případného průniku vody v nepřístupném prostoru. Ta bude opatřena přepadem, který je napojen do čerpací jímky.

Vnitřní kanalizace je navržena z trub PVC KG.

Odpadní potrubí bude napojeno na venkovní jednotnou kanalizaci. Odpadní vody budou čerpány z jímky umístěné v podlaze. Zde bude instalováno kalové čerpadlo. Čerpadlo je navrženo ponorné, s plovákem.

Výtlačné potrubí čerpadla bude vedeno pod stropem haly a bude zaústěno do stoupačky splaškové kanalizace ve 2. NP admin. přístavku.  Výtlačné potrubí je navrženo z potrubí z plastových trubek Ekoplastik, FIBER BASALT PLUS, PN 16, opatřených tepelnou izolací. Potrubí bude vedeno pod stropem haly, ve sklonu minimálně 0,2 %.

Kanalizační potrubí, montážní prvky a další, budou instalovány dle příručky montážních prací příslušné firmy. Upevňovací prvky budou rozvrženy dle montážního předpisu.

2.1.3   Zkoušení vnitřní kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu provede montážní organizace:

- technickou prohlídku,

- zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí.

Do provedení technické prohlídky a tlakové zkoušky se musí ponechat potrubí přístupné, nezasypané a nezazděné, aby byly spoje v plném rozsahu viditelné. Technická prohlídka a zkouška se provádí po částech nebo v celku. Z technické prohlídky a zkoušky se pořídí zápis za přítomnosti zástupce investora, dodavatele, uživatele a podle potřeby za přítomnosti zástupců dalších orgánů. Technická prohlídka větracího potrubí, připojovacího, odpadního a svodného potrubí se provádí po jednotlivých podlaží shora dolů. Kontroluje se je-li kanalizace provedena podle projektu a v souladu s předpisy. Připojovací potrubí delší než 1,5 m a kde je více než 3 zařizovací předměty se kontroluje průtokem vody 0,5 l/s po dobu 30 sekund. Na potrubí nesmí být pozorován unik vody.

Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí se provádí vodou pod tlakem 3-50 kPa. Otvory ve zkoušeném potrubí se dočasně utěsní a potrubí se postupně naplní vodou do výšky 0,3 – 5 m tak, aby se z potrubí vytlačil vzduch. Potrubí se doplňuje vodou tak, aby se vyrovnala teplota vody v potrubí a aby se nasákly spoje vodou. Doplňování se provádí u potrubí z plastu 0,5 hodiny.

Zkouška vodotěsnosti trvá 1 hodinu. Potrubí vyhovuje, není-li únik vody větší než 0,5 l za hodinu na 10 m2 vnitřní plochy potrubí. Únik vody se zjistí doléváním měřené vody. Při negativním výsledku se netěsnost opraví a zkouška se opakuje. Vodní sloupec může být stanoven podlahovou vpustí v nejnižším podlaží, čistící tvarovkou na odpadním potrubí nebo výškou terénu.

## Zařizovací předměty

#### Podlahové vpusti jsou navrženy s nerezovou mřížkou HL 310 NPr, dvorní vpusti v místnostech s dopravníky, pak HL 606/1 se suchou klapkou. Lapače střešních splavenin pak HL 600.

Konkrétní typy budou upřesněny v realizačním projektu po bližším jednání s investorem.

## Požární vodovod

V objektu je navržen požární vodovod. Bude napojen na průmyslový vodovod objektu. Z něho budou napojeny 4 hydrantové systémy, umístěné dle požadavku projektanta požárního zajištění objektu. Hydrantové systémy budou typu D25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m. Rozvody k vnitřním nástěnným hydrantům jsou navrženy z trubek z uhlíkové ocele, pozinkovaných, vedených po zdi. Hydrantové skříně budou osazeny cca 1,35 m nad podlahou (střed skříně).

Navrženy jsou hydrantové systémy vodní - DN 25 s hadicí délky 30 m. pro průtokové množství větší než 0,3 l·s-1.

Potřeba požární vody

Požární hydranty D 25 á 0,3 l/s    -    současnost 2      ......  0,6 l/s

(hydrostat. tlak cca 0,35 MPa)

Materiál potrubí:

Požární vodovod bude provedený z trub z uhlíkové oceli. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací – ochrana proti rosení.

Zkouška vodovodu

Veškeré rozvody vody budou před uvedením do provozu prozkoušeny na 1,5 násobek provozního přetlaku a to po dobu minimálně 24 hodin. Tlaková zkouška bude prováděna dle platného předpisu ČSN 73 66 60.

## Závěr

Při práci budou důsledně dodržovány předpisy vyhlášek ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a předpisů souvisejících s normami ČSN. Všechny použité materiály budou mít platné atesty českých státních zkušeben.

Práce se budou provádět technologiemi použitými na obdobných stavbách a nepředpokládají se zvláštní rizika a nebezpečí.

Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry.

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a je nutno se s ní komplexně seznámit.

Použité normy:

ČSN EN 806-1 (73 6660): 2002 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410): 2005 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3 (75 5410): 2006 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 3: Dimenzováni potrubí- Zjednodušená metoda

ČSN 75 5401: 2007 Navrhování vodovodního potrubí

TNV 75 5402: 2007 Výstavba vodovodního potrubí

ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-2 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-3 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet