| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.2 Stavebně konstrukční část SO105 Stabilní hasicí zařízení STATICKÝ VÝPOČET |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 04/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Treťjakov |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS105_203 | KONTROLOVAL: | Ing. Kolpaský |  |  |  |
| REVIZE: | a | SCHVÁLIL: | Ing. Doškář |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

2 PODKLADY	3

2.1 Normy	3

2.2 Podklady	3

2.3 Software	3

3 POPIS KONSTRUKCE	4

4 NAVRŽENÉ MATERIÁLY	4

4.1 Betonové konstrukce	4

5 Zatížení	4

2.1 Vlastní tíha	4

2.2 Ostatní stálé zatížení	5

2.3 Zatížení od technologie	5

2.4 Užitné zatížení	5

2.5 Zatížení sněhem	5

2.6 Zatížení větrem	6

6 Výpočet	7

6.1 Výpočet vnitřních sil	7

6.2 Posouzení prvků konstrukce	33

6.2.1 Posouzení desek	33

6.2.2 Posouzení průvlaků	34

6.2.3 Posouzení sloupů	36

6.2.4 Posouzení základového pasu	39

6.2.5 Posouzení zdiva	41

6.2.6 Posouzení pilot	44

7 Závěr	58

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je návrh objektu stabilního hasicího zařízení. Dokumentace je zpracovávaná v rámci projektu modernizace teplárny Mladá Boleslav.

# PODKLADY

## Normy

[1]	ČSN EN 1990	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

[2]	ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Část 1-1: Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení budov

[3]	ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

[4]	ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[5]	ČSN EN 1996-2 	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

[6]	ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

[7]	ČSN EN 206	Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

[8]	ČSN EN 10080	Ocel pro výztuž do betonu

[9]	ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí

## Podklady

[10]	Zadaní pro stavbu SHZ 7.2022.

## Software

[11]	Scia Engineer

[12]	Utility v programu Excel

[13]	Geotechnický software GEO5

# POPIS KONSTRUKCE

Objekt se skládá z trojice nádrží pro požární vodu a jednopatrové přístavby. Založení nadrží bude provedeno hlubině na velkoprůměrových pilotách průměru 1,2m. Nádrže budou osazeny na zaklad tl. 800 mm. Přístavba bude provedená z železobetonu v kombinaci s keramickým obvodovým zdivem. Základové pasy přístavby budou tloušťky výšky 800 mm a budou se ukládat na piloty průměru 600 mm. Základová deska bude tloušťky 250 mm. Základy pro technologii budou součástí základové desky. Střešní konstrukce bude uložená na průvlacích výšky 750 mm, obvodovém zdivu tl. 400 mm a sloupech o rozměru 400x300 (VxŠ). Stropní deska bude tloušťky 250 mm. Nádrže pro požární vodu nejsou součástí návrhu a jsou do modelu zadané pro uvážení zatížení větrem.

Návrh založení objektu je proveden na základě archivních geologických vrtů v oblasti areálu teplárny. Dimenze navržených základů jsou orientační, v dalším stupni musí být založení přepočteno na základě nově provedených sond přímo v místech budoucího objektu.

# NAVRŽENÉ MATERIÁLY

## Betonové konstrukce

- Piloty: C 30/37 XC2, XA2 - Dmax 22mm

- Podkladní beton: C 12/15 - X0

- Samostatné základy pro technologii: C 30/37 - XC4, XD3, XF4, XA2 - Dmax 22mm Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8

- Základy přístavby a horní stavby: C 30/37 -  XF3, XC4, XA2  - Dmax 22mm

# Zatížení

Ve výpočtu bylo uvažováno:

- stálé zatížení vlastní tíhou

- ostatní stálé zatížení – nenosné vrstvy podlahy a střechy

- zatížení od technologie

- užitné zatížení

- zatížení sněhem

- zatížení větrem

## Vlastní tíha

Pro výpočet vlastní tíhy byla uvažována objemová tíha železobetonu 25,0 kN/m3.

Objemová tíha zdiva 6,5 kN/m3

Objemová tíha materiálu je zahrnuta výpočetním programem.

## Ostatní stálé zatížení

## Zatížení od technologie

Součástí technologického zadaní byly následující hodnoty zatížení od technologických zařízení:

- 3xČerpado – 260 kN

- 1xTlaková nádrž – 210 kN

- 3xOcelová nadrž D 9,8 m – 10500 kN

## Užitné zatížení

## Zatížení sněhem

Objekt se dle mapy sněhových oblastí uvedené v ČSN EN 1991-1-3 nachází ve sněhové oblasti I, kde charakteristická hodnota zatížení sněhem je sk = 0,7 kN/m2.

s=μi⋅Ce⋅Ct⋅sk=0,8⋅1,0⋅1,0⋅0,7=0,56kNm2

## Zatížení větrem

# Výpočet

## Výpočet vnitřních sil

| Zatěžovací stavy Jméno; Popis; Typ působení; Skupina zatížení; Směr; Působení; Řídicí zat. stav. Spec; Typ zatížení. LC1; Self weight; Stálé; LG1; -Z. Vlastní tíha. LC2; Ostatní stálé; Stálé; LG1. Standard. LC3; Užitné střecha; Proměnné; LG2; Krátkodobé; Žádný. Standard; Statické. LC4; Užitné deska; Proměnné; LG3; Krátkodobé; Žádný. Standard; Statické. LC5; Vítr y+; Proměnné; LG4; Žádný. Statický vítr; Statické. LC6; Vítr y-; Proměnné; LG4; Žádný. Statický vítr; Statické. LC7; Vítr x+; Proměnné; LG4; Žádný. Statický vítr; Statické. LC8; Vítr x-; Proměnné; LG4; Žádný. Statický vítr; Statické. Skupiny zatížení Jméno; Zatížení; Vztah; Typ. LG1; Stálé. LG2; Proměnné; Standard; Kat H : střechy. LG3; Proměnné; Standard; Kat E : sklady. LG4; Proměnné; Výběrová; Vítr. Kombinace Jméno; Popis; Typ; Zatěžovací stavy; Souč.. ULS-Set B (auto); EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B; LC1 - Self weight; 1,00. LC2 - Ostatní stálé; 1,00. LC3 - Užitné střecha; 1,00. LC4 - Užitné deska; 1,00. LC5 - Vítr y+; 1,00. LC6 - Vítr y-; 1,00. LC7 - Vítr x+; 1,00. LC8 - Vítr x-; 1,00. SLS-Char (auto); EN-MSP charakteristická; LC1 - Self weight; 1,00. LC2 - Ostatní stálé; 1,00. LC3 - Užitné střecha; 1,00. LC4 - Užitné deska; 1,00. LC5 - Vítr y+; 1,00. LC6 - Vítr y-; 1,00. LC7 - Vítr x+; 1,00. LC8 - Vítr x-; 1,00. SLS-Quasi (auto); EN-MSP kvazistálá; LC1 - Self weight; 1,00. LC2 - Ostatní stálé; 1,00. LC3 - Užitné střecha; 1,00. LC4 - Užitné deska; 1,00. LC5 - Vítr y+; 1,00. LC6 - Vítr y-; 1,00. LC7 - Vítr x+; 1,00. LC8 - Vítr x-; 1,00. Průřezy CS1. Typ; Obdélník. Detailní; 400; 300. Typ tvaru; Tlustostěnný. Materiál; C30/37. Výroba; beton. Barva. A [m2]; 1,2000e-01. Ay [m2], Az [m2]; 1,0000e-01; 1,0000e-01. AL [m2/m], AD [m2/m]; 1,4000e+00; 1,4000e+00. cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm]; 150; 200. α [deg]; 0,00. Iy [m4], Iz [m4]; 1,6000e-03; 9,0000e-04. iy [mm], iz [mm]; 115; 87. Wel.y [m3], Wel.z [m3]; 8,0000e-03; 6,0000e-03. Wpl.y [m3], Wpl.z [m3]; 0,0000e+00; 0,0000e+00. Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm]; 0,00e+00; 0,00e+00. Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm]; 0,00e+00; 0,00e+00. dy [mm], dz [mm]; 0; 0. It [m4], Iw [m6]; 1,9498e-03; 0,0000e+00. βy [mm], βz [mm]; 0; 0. Obrázek. CS3. Typ; Obdélník. Detailní; 500; 300. Typ tvaru; Tlustostěnný. Materiál; C30/37. Výroba; beton. Barva. A [m2]; 1,5000e-01. Ay [m2], Az [m2]; 1,2500e-01; 1,2500e-01. AL [m2/m], AD [m2/m]; 1,6000e+00; 1,6000e+00. cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm]; 150; 250. α [deg]; 0,00. Iy [m4], Iz [m4]; 3,1250e-03; 1,1250e-03. iy [mm], iz [mm]; 144; 87. Wel.y [m3], Wel.z [m3]; 1,2500e-02; 7,5000e-03. Wpl.y [m3], Wpl.z [m3]; 0,0000e+00; 0,0000e+00. Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm]; 0,00e+00; 0,00e+00. Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm]; 0,00e+00; 0,00e+00. dy [mm], dz [mm]; 0; 0. It [m4], Iw [m6]; 2,8170e-03; 0,0000e+00. βy [mm], βz [mm]; 0; 0. Obrázek. CS4. Typ; Obdélník. Detailní; 800; 700. Typ tvaru; Tlustostěnný. Materiál; C25/30. Výroba; beton. Barva. A [m2]; 5,6000e-01. Ay [m2], Az [m2]; 4,6667e-01; 4,6667e-01. AL [m2/m], AD [m2/m]; 3,0000e+00; 3,0000e+00. cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm]; 350; 400. α [deg]; 0,00. Iy [m4], Iz [m4]; 2,9867e-02; 2,2867e-02. iy [mm], iz [mm]; 231; 202. Wel.y [m3], Wel.z [m3]; 7,4667e-02; 6,5333e-02. Wpl.y [m3], Wpl.z [m3]; 0,0000e+00; 0,0000e+00. Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm]; 0,00e+00; 0,00e+00. Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm]; 0,00e+00; 0,00e+00. dy [mm], dz [mm]; 0; 0. It [m4], Iw [m6]; 4,3753e-02; 0,0000e+00. βy [mm], βz [mm]; 0; 0. Obrázek. Materiály Ocel EC3 Jméno; ρ [kg/m3]; Emod [MPa]; μ; Dolní mez [mm]; Horní mez [mm]; Fy [MPa]; Fu [MPa]; Barva. Gmod [MPa]; α [m/mK]. S 235; 7850,0; 2,1000e+05; 0.3; 0; 40; 235,0; 360,0. 8,0769e+04; 0,00; 40; 80; 215,0; 360,0. Nadrz; 0,0; 2,1000e+10; 0.3; 0; 100; 140,0; 270,0. 8,0769e+09; 0,00. Jméno; Typ; ρ [kg/m3]; Hustota v čerstvém stavu [kg/m3]; Emod [MPa]; μ; α [m/mK]; fc.k.28 [MPa]; Barva. C12/15; Beton; 2500,0; 2600,0; 2,7100e+04; 0.2; 0,00; 12,00. C25/30; Beton; 2500,0; 2600,0; 3,1500e+04; 0.2; 0,00; 25,00. C30/37; Beton; 2500,0; 2600,0; 3,2800e+04; 0.2; 0,00; 30,00. Vysvětlivky symbolů. Hustota v čerstvém stavu; Hodnota hustoty v čerstvém stavu se použije pouze v případě, že je zadána spřažená deska a její vlastní tíha se zohledňuje.. Zdivo Jméno; Typ; ρ [kg/m3]; Emod [MPa]; μ; Gmod [MPa]; α [m/mK]; fk [MPa]; Barva. Masonry; Zdivo; 650,0; 3,1000e+03; 0.25; 1,2400e+03; 0,00; 3,1. |  |
| --- | --- |

Výpočtový model

Výpočtový model - materiály

LC1 / Hodnota pro výpočet

LC2 / Hodnota pro výpočet

LC3 / Hodnota pro výpočet

LC4 / Hodnota pro výpočet

LC5 / Hodnota pro výpočet

LC6 / Hodnota pro výpočet

LC7 / Hodnota pro výpočet

LC8 / Hodnota pro výpočet

Reakce; R_z

Reakce nádrže MSÚ

Lineární výpočet

Třída: Všechny MSU

Systém: Globální

Extrém: Globální

Výběr: Sn1..Sn4, Sn7..Sn40

Uzlové reakce

| Jméno | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn8/N81 | ULS-Set B (auto)/1 | -21,34 | 0,15 | 1385,00 | -7,14 | -13,43 | -0,72 | -5,2 | -9,7 |
| Sn38/N111 | ULS-Set B (auto)/2 | 21,33 | 0,15 | 1360,53 | 29,78 | 40,65 | 0,36 | 21,9 | 29,9 |
| Sn1/N79 | ULS-Set B (auto)/3 | 0,01 | -31,96 | 1028,35 | 64,26 | 5,72 | 0,49 | 62,5 | 5,6 |
| Sn1/N79 | ULS-Set B (auto)/4 | -0,02 | 32,00 | 1415,30 | -200,07 | 3,00 | -0,64 | -141,4 | 2,1 |
| Sn15/N87 | ULS-Set B (auto)/5 | 0,02 | 31,90 | 920,15 | -282,06 | -5,29 | -0,02 | -306,5 | -5,7 |
| Sn1/N79 | ULS-Set B (auto)/2 | 21,30 | -0,15 | 1439,10 | -78,22 | 92,32 | 0,25 | -54,4 | 64,2 |
| Sn15/N87 | ULS-Set B (auto)/4 | 0,02 | 31,89 | 1250,87 | -357,61 | 2,13 | -0,02 | -285,9 | 1,7 |
| Sn32/N106 | ULS-Set B (auto)/6 | 0,00 | -31,86 | 1377,08 | 155,36 | -181,53 | 0,03 | 112,8 | -131,8 |
| Sn29/N102 | ULS-Set B (auto)/1 | -21,26 | -0,07 | 1328,38 | -107,54 | -232,06 | -0,16 | -81,0 | -174,7 |
| Sn10/N77 | ULS-Set B (auto)/2 | 21,26 | -0,10 | 1384,11 | -231,80 | 295,35 | 0,07 | -167,5 | 213,4 |
| Sn12/N82 | ULS-Set B (auto)/1 | -21,34 | 0,10 | 1381,53 | -16,68 | 67,46 | -0,78 | -12,1 | 48,8 |
| Sn12/N82 | ULS-Set B (auto)/7 | 21,33 | -0,10 | 1033,67 | -14,35 | 197,56 | 0,55 | -13,9 | 191,1 |

Reakce nádrže MSP

Lineární výpočet Třída: Všechny MSP Systém: Globální Extrém: Globální Výběr: Sn1..Sn4, Sn7..Sn40

Uzlové reakce

| Jméno | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn8/N81 | SLS-Char (auto)/1 | -14,23 | 0,10 | 1027,47 | -5,51 | -3,50 | -0,49 | -5,4 | -3,4 |
| Sn38/N111 | SLS-Char (auto)/2 | 14,22 | 0,10 | 1008,98 | 21,90 | 25,87 | 0,24 | 21,7 | 25,6 |
| Sn1/N79 | SLS-Char (auto)/3 | 0,01 | -21,30 | 1032,18 | 23,57 | 5,05 | 0,31 | 22,8 | 4,9 |
| Sn1/N79 | SLS-Char (auto)/4 | -0,01 | 21,33 | 1047,52 | -139,16 | 2,37 | -0,43 | -132,8 | 2,3 |
| Sn1/N79 | SLS-Char (auto)/2 | 14,20 | -0,10 | 1063,38 | -57,93 | 61,92 | 0,16 | -54,5 | 58,2 |
| Sn15/N87 | SLS-Char (auto)/4 | 0,02 | 21,26 | 928,41 | -259,99 | 3,54 | -0,02 | -280,0 | 3,8 |
| Sn32/N106 | SLS-Char (auto)/3 | 0,00 | -21,24 | 1020,72 | 109,34 | -134,29 | 0,02 | 107,1 | -131,6 |
| Sn29/N102 | SLS-Char (auto)/1 | -14,17 | -0,05 | 984,34 | -79,85 | -167,63 | -0,10 | -81,1 | -170,3 |
| Sn10/N77 | SLS-Char (auto)/2 | 14,17 | -0,07 | 1024,88 | -171,91 | 213,72 | 0,05 | -167,7 | 208,5 |
| Sn12/N82 | SLS-Char (auto)/1 | -14,23 | 0,07 | 1023,79 | -12,44 | 56,25 | -0,53 | -12,1 | 54,9 |
| Sn12/N82 | SLS-Char (auto)/2 | 14,21 | -0,07 | 1031,70 | -13,97 | 169,30 | 0,34 | -13,5 | 164,1 |

Reakce přístavba MSP

Lineární výpočet

Třída: Všechny MSP Systém: Globální Extrém: Globální Výběr: Sn41..Sn61

Uzlové reakce

| Jméno | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn46/N185 | SLS-Char (auto)/1 | -0,23 | -0,09 | 138,70 | -96,98 | 190,49 | 17,52 | -699,2 | 1373,3 |
| Sn48/N188 | SLS-Char (auto)/2 | 0,25 | -0,08 | 93,99 | -91,46 | -145,72 | 31,38 | -973,1 | -1550,4 |
| Sn45/N184 | SLS-Char (auto)/3 | -0,07 | -0,37 | 106,71 | -191,62 | 6,10 | -4,32 | -1795,8 | 57,2 |
| Sn59/N192 | SLS-Char (auto)/4 | 0,02 | 0,24 | 88,93 | 107,08 | -82,33 | -0,09 | 1204,0 | -925,8 |
| Sn50/N200 | SLS-Char (auto)/2 | 0,20 | 0,00 | 86,17 | 9,13 | 11,56 | -0,03 | 105,9 | 134,2 |
| Sn44/N183 | SLS-Char (auto)/5 | -0,01 | -0,13 | 156,01 | -165,07 | -47,05 | -21,15 | -1058,1 | -301,6 |
| Sn45/N184 | SLS-Char (auto)/6 | -0,07 | -0,20 | 111,09 | -203,80 | 4,84 | -4,36 | -1834,6 | 43,5 |
| Sn54/N194 | SLS-Char (auto)/6 | -0,01 | 0,11 | 96,87 | 124,72 | 63,13 | -0,07 | 1287,4 | 651,6 |
| Sn48/N188 | SLS-Char (auto)/6 | 0,12 | -0,10 | 96,91 | -98,35 | -153,24 | 32,53 | -1014,9 | -1581,2 |
| Sn46/N185 | SLS-Char (auto)/5 | -0,11 | -0,09 | 141,39 | -102,68 | 209,21 | 19,13 | -726,2 | 1479,7 |
| Sn60/N189 | SLS-Char (auto)/6 | 0,01 | -0,09 | 99,79 | -137,23 | 90,98 | -48,13 | -1375,2 | 911,7 |
| Sn42/N180 | SLS-Char (auto)/6 | -0,04 | -0,07 | 109,16 | 51,20 | 73,31 | 38,52 | 469,0 | 671,6 |

Reakce přístavba MSÚ

Lineární výpočet

Třída: Všechny MSU Systém: Globální Extrém: Globální Výběr: Sn41..Sn61

Uzlové reakce

| Jméno | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn46/N185 | ULS-Set B (auto)/1 | -0,33 | -0,12 | 193,31 | -127,27 | 262,98 | 22,55 | -658,4 | 1360,4 |
| Sn48/N188 | ULS-Set B (auto)/2 | 0,35 | -0,11 | 126,88 | -122,98 | -196,65 | 42,40 | -969,3 | -1550,0 |
| Sn45/N184 | ULS-Set B (auto)/3 | -0,10 | -0,53 | 143,98 | -258,53 | 8,64 | -5,87 | -1795,6 | 60,0 |
| Sn59/N192 | ULS-Set B (auto)/4 | 0,03 | 0,34 | 120,03 | 144,10 | -111,32 | -0,12 | 1200,5 | -927,4 |
| Sn50/N200 | ULS-Set B (auto)/5 | 0,26 | 0,00 | 86,10 | 9,13 | 11,55 | -0,03 | 106,1 | 134,2 |
| Sn44/N183 | ULS-Set B (auto)/6 | -0,01 | -0,17 | 217,53 | -219,73 | -67,82 | -28,12 | -1010,1 | -311,8 |
| Sn45/N184 | ULS-Set B (auto)/7 | -0,09 | -0,27 | 150,55 | -276,81 | 6,74 | -5,93 | -1838,6 | 44,7 |
| Sn54/N194 | ULS-Set B (auto)/7 | -0,01 | 0,14 | 131,20 | 169,92 | 85,67 | -0,09 | 1295,1 | 653,0 |
| Sn48/N188 | ULS-Set B (auto)/7 | 0,17 | -0,14 | 131,26 | -133,32 | -207,93 | 44,13 | -1015,7 | -1584,1 |
| Sn46/N185 | ULS-Set B (auto)/6 | -0,15 | -0,12 | 197,34 | -135,81 | 291,06 | 24,95 | -688,2 | 1475,0 |
| Sn60/N189 | ULS-Set B (auto)/7 | 0,01 | -0,12 | 135,08 | -185,97 | 123,36 | -65,27 | -1376,7 | 913,3 |
| Sn42/N180 | ULS-Set B (auto)/7 | -0,06 | -0,09 | 147,80 | 69,15 | 98,64 | 52,37 | 467,9 | 667,4 |

1D vnitřní síly průvlaky; V_z

23. 1D vnitřní síly průvlaky; M_y

1D vnitřní síly sloupy; N

1D vnitřní síly sloupy; V_z

1D vnitřní síly sloupy; M_y

1D vnitřní síly pasy; V_z

1D vnitřní síly pasy; M_y

2D vnitřní síly stropní deska; m_y

2D vnitřní síly stropní deska; m_x

2D vnitřní síly stropní deska; v_y

2D vnitřní síly stropní deska; v_x

2D vnitřní síly základová deska; m_y

2D vnitřní síly základová deska; m_y

2D vnitřní síly základová deska; m_x

2D vnitřní síly základová deska; V_y

2D vnitřní síly základová deska; V_x

2D vnitřní síly deska nádrže; m_x

2D vnitřní síly deska nádrže; m_y

2D vnitřní síly deska nádrže; v_x

2D vnitřní síly deska nádrže; v_y

2D vnitřní síly zdivo; n_x

3D přemístění; U_total

## Posouzení prvků konstrukce

### Posouzení desek

### Posouzení průvlaků

### Posouzení sloupů

### Posouzení základového pasu

### Posouzení zdiva

### Posouzení pilot

#### D= 600 mm – založení přístavby

#### D= 1200 mm – základ nádrží

# Závěr

Statickým výpočtem byla navržena nosná konstrukce objektu tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stavebně konstrukční částí dokumentace byly navrženy a posouzeny nosné konstrukce dle platných norem ČSN EN a údajů od zadavatele na působící zatížení. Konstrukce po provedení výše zmiňovaných prací vyhovují.

Návrh založení objektu je proveden na základě archivních geologických vrtů v oblasti areálu teplárny. Dimenze navržených základů jsou orientační, v dalším stupni musí být založení přepočteno na základě nově provedených sond přímo v místě budoucího objektu.

Jakékoliv změny případně nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.

Při provádění se musí dodržovat příslušné platné ČSN EN, související normy, technologické předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

V Praze dne 28. dubna 2023	Vypracoval: Ing. Alexej Treťjakov, Ph.D.