| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.1. Architektonicko-stavební řešení SO 109 – Přesuvna vagonů TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 1/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Jan Jablončík |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0404T21-TS109_101 | KONTROLOVAL: | Ing. Martin Bouda |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. Martin Bouda |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1 Účel objektu	3

2 Architektonické a dispoziční řešení	3

3 Technické řešení	3

3.1 Práce HSV:	3

3.1.1 Základy	3

3.1.2 Svislé nosné konstrukce	3

3.1.3 Vodorovné konstrukce	3

3.1.4 Střešní konstrukce	3

3.1.5 Podlahy	3

3.1.6 Hydroizolace	3

4 Technické zařízení budov	4

4.1.1 Tepelně technické vlastnosti	4

4.1.2 Osvětlení, oslunění	4

4.1.3 Akustika	4

4.1.4 Silnoproudá elektrotechnika	4

4.1.5 Vodovod a kanalizace	4

4.1.6 Vytápění	4

# Účel objektu

Objekt přesuvny je jednolodní hala, která chrání vnitřní technologii určenou k přesouvání vagonů z koleje č. 13 na kolej 13a a opačně.

# Architektonické a dispoziční řešení

Ocelová hala je obdélníkového půdorysu a je železobetonových patkách a železobetonových prazích mezi patkami. Uvnitř haly je navržena železobetonová vana, na kterou bude postavena technologie přesuvny. Nosná konstrukce haly je ocelová montovaná s rámy založenými na samostatných patkách. Do přesuvny je přivedena dvojice kolejí, po kterých budou přijíždět vagony s nákladem. Střecha haly je sedlová se sklonem 14°. Z jižní strany je k hale napojena opěrná železobetonová stěna vyrovnávající rozdíl okolního terénu. Střecha je tvořena střešními izolačními panely a stěny jsou z izolačních stěnových panelů. Hala je prosvětlena okny po stranách a vjezd do haly umožňují dva otvory bez vrat.

# Technické řešení

## Práce HSV:

### Výkopy

Stavební jáma bude vykopána do hloubky -1,720 m. V místě patek bude výkop hluboký -2,440 m. Z důvodu předpokládané spodní vody v hloubce -1,5 až 3 m bude stavební jáma pažena štětovnicemi.

### Základy

Založení ocelových sloupů haly je na železobetonových patkách. Mezi patkami jsou uloženy železobetonové základové prahy tl. 200 mm. Celková výška prahů je 1640 mm. Železobetonová vana je založena plošně a tvoří ji deska tl. 800 – 900 mm. Stěny jsou široké 750 mm. V zadní části haly jsou dva železobetonové bloky určené k umístění zarážedel.

Betonová vana je uložena na podkladním betonu tl. 170 mm.

### Svislé nosné konstrukce

Ocelové sloupy haly jsou z HEB 300.

Hala bude opláštěna horizontálně kladenými stěnovými izolačními panely tl. 200 mm vyplněnými minerální vatou.  Minimální požadavek na obvodové konstrukce je EW 15 DP1. Navržená konstrukce splňuje EI 60 DP1.

### Vodorovné konstrukce

Ocelová ztužidla rámů haly jsou HEA 100.

### Střešní konstrukce

Střešní rámy tvoří IPE 600 a mezi nimi jsou pnuty vazničky HEA 100.

Opláštění je tvořeno střešním izolačním panelem tl. 140 mm s jádrem z IPN (Isophenic foam) doplněným o hydroizolační PVC-P fólii tloušťky 1,5 mm.

### Podlahy

Podlaha mezi železobetonovými prahy a vanou bude z drátkobetonu tl. 150 mm

### Hydroizolace

Je navržena hydroizolační PVC-P fólie tl. 1,5 mm chráněná z obou stran geotextílií.

# Technické zařízení budov

### Tepelně technické vlastnosti

- Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov.

### Osvětlení, oslunění

- Denní osvětlení bude zajištěné vstupními vraty. Hlavní osvětlení uvnitř přesuvny bude zajištěno navrženým umělým osvětlením.

### Akustika

- Interiér – Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací dané nařízením vlády ČR č. 88/2004 Sb.

- Exteriér – Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku ve venkovním prostoru dané nařízením vlády ČR č. 148/2006 Sb.

### Silnoproudá elektrotechnika

- V objektu jsou provedeny rozvody silnoproudu. Kabely jsou vedeny v kabelových žlabech.

- Hromosvod musí být proveden v souladu s platnými ČSN. Účelem hromosvodu je chránit objekt, osoby a zařízení před škodlivými účinky blesku a při úderu svést blesk do země tak, aby na chráněném objektu nevznikly škody.

### Vodovod a kanalizace

- V halách není navržen vodovod.

- V železobetonové vaně jsou navrženy vpusti s vyústěním do jednotné kanalizace.

- Dešťové vody ze střech hal budou jímány okapními žlaby a napojeny na jednotnou kanalizaci.

### Vytápění

- Prostory haly nejsou vytápěny.