| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu SO 113 - Silniční váhy TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 08/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Španinger |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S0404T21-TS113-001 | KONTROLOVAL: |  |  |  |  |
| REVIZE: | a | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Úvod	3

2	Technické řešení	3

2.1	Základní technické parametry	3

2.2	Technické vybavení	3

2.3	Stavební připravenost	3

2.4	Napojení na komunikace	3

2.5	Požadavky na profese	4

3	Závěr	4

# Úvod

Tento nový stavební objekt zahrnuje dodávku 2 ks totožných silničních vah pro vážení nákladních vozidel s dřevní štěpkou. Jedna váha slouží pro vážení vozidel na příjezdu a druhá na odjezdu. Jedná se o mostové váhy o rozměru 18 x 3 m. Příjezdová váha bude umístěna ve stávajícím zatravněném ostrově vedle budovy teplárny a váha na odjezdu je navržena v zálivu u stávající komunikace vedle budovy drtírny (v demolici). Součástí dodávky SO 113 je kromě stavební připravenosti také dodávka vlastního technologického vybavení vah včetně dalšího souvisejícího vybavení a příslušenství.

# Technické řešení

## Základní technické parametry

Jedná se o silniční mostové váhy pro statické vážení kamionů. Z metrologického hlediska se jedná o váhy s neautomatickou činností, tř. přesnosti III dle OIML a ČSN EN 45 501, zařazené jako stanovené měřidlo. Rozsah váživosti 200 kg – 30 t (60 t).

## Technické vybavení

Součástí technického vybavení jsou kromě vlastní váhy následující zařízení:

- Kamera na snímání SPZ

- Terminál na čtení MFA karty - ve výšce řidiče sedícího v kamionu

- Monitor pro komunikaci, signalizaci

- Optická závora s akustickou signalizací (pouze váha na příjezdu)

- Před odjezdem z váhy, zobrazení informace o číslu volného palpostu (pouze váha na příjezdu)

- Buňka pro obsluhu, kontejnerová kancelář, vytápěná, osvětlená, rozměry cca 6 x 2,5x 2,8 m – podrobněji viz příloha

- Silnoproudá kabeláž elektro pro napájení jednotlivých zařízení vah

- Slaboproudá kabeláž pro přenos dat.

## Stavební připravenost

Základní stavební připravenost pro vlastní technologii vah zahrnuje výkop pro zapuštěnou podkladní žb. (železobetonovou) vanu z prefa dílců. Na zhutněnou zemní pláň bude položena geotextilie a na ní několik vrstev hutněné štěrkodrti. Následně budou osazeny žb. prefa dílce základové vany. Kolem této vany bude provedena obvodová drenáž z trubek DN 125 mm, která bude napojena na dešťovou kanalizaci. Do vany budou dle potřeby napojeny chráničky PVC pro přívod el. napájení a ovládání a vedle vah je situováno místo pro jejich obsluhu.

Kontejnerové buňky pro obsluhu budou osazeny na prefa panely (případně trámy) na zhutněný štěrkopískový podklad. Terminál bude osazen na odpovídajícím základu a budou k němu přivedeny chráničky pro kabeláž elektro.

## Napojení na komunikace

Výškové osazení vah je kvůli odvodnění navrženo s mírným převýšením proti povrchu navazujících komunikací a po dokončení stavební připravenosti budou váhy napojeny v mírném spádu na povrch přilehlé komunikace (součást IO 301 - Komunikace) betonovou pojezdovou vrstvou, která zajistí odvodnění na přilehlé plochy.

## Požadavky na profese

Odvodňovací drenáž DN 125 mm kolem žb. základové vany bude napojena na stávající areálovou dešťovou kanalizaci. Pro technologii vah budou osazeny chráničky pro silnoproudé napájení a slaboproudé ovládání a pro uvažované propojení se stávajícím SW systémem v areálu investora. Rozsah dalšího volitelného příslušenství silničních vah bude upřesněn případně investorem v dalším stupni projektu.

Podrobné řešení stavební části mostových silničních vah je zachyceno ve výkresové části.

# Závěr

Tato dokumentace slouží pouze pro stavebního řízení za účelem vydání stavebního povolení. V dalším projektovém stupni po obdržení aktuálních technologických podkladů bude možno dále rozpracovat a upřesnit také řešení stavební části tohoto stavebního objektu.

# Příloha – obytná buňka pro obsluhu

Specifikace:

- kontejner 20’ rozměry cca 6055x2435mm, vnitřní výška 2540mm

- vnitřní dekor – bílý

- vnější dekor – RAL 9007 šedý hliník

- podlahová konstrukce – pozinkovaný plech tl. vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tl. 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100 tl. 22 mm, PVC podlahová krytina – šedá, mramorovaná, tl. 1,4 mm. 
Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 250 kg/m2.

- střecha - nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tl. 100 mm, PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů,  svod vody PVC trubkami v rohových sloupech, 
nosnost (zatížení): standardně 150 kg/m2.

- stěny - lakovaný profilovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 100 mm, vkládaná do stěnové konstrukce, PE – fólie (parotěsná zábrana), omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy,

- dveře - venkovní jednokřídlé ocelové, rozměry 875 / 2125 mm s těsněním, cylindrickým zámkem,
vnitřní jednokřídlové dřevěné dveře, foliované rozměry 875 / 2125 mm s těsněním

- okna, větrání – plastový minimálně 5-ti komorový profil s maximálním součinitelem prostupu tepla celou konstrukcí okna (rám + sklo) Umax= 1,4W/m2k, rozměry 1000 / 1200mm, parapet v. 850mm, otvíravá a sklápěcí (1x s podávacím okénkem), s mikroventilací a venkovními plastovými roletami,
větrání okny

- elektroinstalace – dle platných ČSN/EN, 
400V / 32A / 5pólová, rozvaděč s proudovým chráničem a jističi, 
venkovní přípoj pomocí zásuvek 400 V / 32A, 
uzemnění vyvedeno při dolním rámu, 
osvětlení LED zdroji, 
zásuvky 230 V

- vytápění – el. přímotop 2kW