## Komponenty strojní
Specifikace zhotovitele - vybrané komponenty VS (Příloha č. 13 ZD)
Vybrané díly a komponenty Strojní
Komponent | výrobce nabízeného komponentu (doplní účastník) | Komponenty obvykle používané zadavatelem *
Deskový výměník vytápění (nerezový, mědí pájený) |  | AlfaLaval
Deskový výměník teplé vody (celonerezový) |  | AlfaLaval
Čerpadlo |  | Grundfos, WILO
Ventil regulační dvoucestný přírubový (elektrohydraulický pohon dle MaR) |  | LDM, Siemens
Solenoidový ventil |  | Danfoss
Regulátor tlakové diference (přímočinný pohon) |  | Danfoss, IMI
Vyvažovací ventil |  | např. IMI
Kohout kulový přivařovací |  | Broen, Vexve
Kohout kulový závitový |  | Giacomini, Trival
Klapka uzavírací mezipřírubová |  | např. Trival
Ventil pojistný |  | Herrose, Caleffi (DUCO nepoužíváme)
Akumulační nerezová nádrž (AISI 316, 321) |  | SeCeSpol, KP MARK
Expanzomat |  | Reflex, Gitral
* jedná se pouze o informativní uvedení komponentů standardně používaných zadavatelem a zadavatel výslovně umožňuje použití jiných technicky a kvalitativně rovnocenných (srovnatelných) řešení, které splňují technické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách.

## Komponenty MaR
Specifikace zhotovitele - vybrané komponenty VS (Příloha č. 13 ZD)
Vybrané díly a komponenty MaR
Pozice | ks | Název | výrobce nabízeného komponentu (doplní účastník) | Komponenty obvykle používané zadavatelem *
TAH01 | 1 | Regulátor teploty prostorový, krytí IP65 schema zapojení (1x přep.kontakt.) rozsah 20…60 stC |  | typ č. 61 113, prov.T, o.č.405 611 136 014 ZPA Ekoreg
TT81 | 1 | Snímač teploty pro venkovní prostředí rozsah: -30 až +60°C napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65 |  | NS 710A Sensit
TT01, TT11 | 2 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí rozsah: 0 až 150°C, délka stonku 120 mm napájení 15-30Vss, výstup 0-10V včetně nerezových jímek, 100 mm, G1/2" |  | NS720 JS130
TT51 - 52 | 2 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí rozsah: 0 až 100°C, délka stonku 120 mm napájení 15-30Vss, výstup 0-10V včetně nerezových jímek |  | NS7x0
TT21 - 24, 31 TT32, 41, 42 TT61, 71 | 10 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí rozsah: 0 až 100°C, délka stonku 120 mm napájení 15-30Vss, výstup 0-10V včetně nerezových jímek, 100 mm, G1/2" |  | NS720 JS130
TAH31 - 32 TAH33 - 34 | 4 | Regulátor teploty kapilárový rozsah 15…95°C G1/2" L100 |  | RAK-TW1000HB
TAH61 - 62 | 2 | Regulátor teploty kapilárový rozsah 15…95°C G1/2" L100 |  | RAK-TW1000HB
PT01, 11 | 2 | Snímač tlaku s napěťovým výstupem 0…10 V IP65, rozsah 0…25 bar, přípojka tlaku M20x1,5 |  | QBE9310-P25 BD sensor
PT31, 41 PT32, 42 | 4 | Snímač tlaku s napěťovým výstupem 0…10 V IP65, rozsah 0…6 bar, přípojka tlaku M20x1,5 |  | QBE9310-P6 BD sensor
PAL41, 42 PAL71 | 3 | Regulátor tlaku rozsah 0,2…8 bar, G1/4" |  | KPI 35
FAH71 | 1 | Průtokový spínač |  | QVE 1901
Y01 | 1 | Regulační ventil hav.funkce s elektrohydraulickým pohonem ovl.0-10V, 24VAC, konc.spínač |  | pohon SKB62, konc.spínač.ASC1.6
Y21 - 24 | 4 | Regulační ventil hav.funkce s elektrohydraulickým pohonem ovl.0-10V, 24VAC, konc.spínač |  | pohon SKD62, konc.spínač.ASC1.6
Y51 - 52 | 2 | Regulační ventil hav.funkce s elektrohydraulickým pohonem ovl.0-10V, 24VAC, konc.spínač |  | pohon SKB62, konc.spínač.ASC1.6
| 2 | 4 analogové výstupy 10V, 0/4-20mA, kompaktibilní s řídící jednotkou |  | BMXAMO0410 Schneider
| 1 | Neřízený přepínač Ethernet TCP/IP porty Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 5 portů, měděný kabel,jmenovité napájecí napětí 24VDC,elektrické připojení vyjímatelný konektor 3cestný,kratí IP30,k montáži na DIN lištu |  | TCSESU053FN0 Schneider
* jedná se pouze o informativní uvedení komponentů standardně používaných zadavatelem a zadavatel výslovně umožňuje použití jiných technicky a kvalitativně rovnocenných (srovnatelných) řešení, které splňují technické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách.