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A., Základní údaje :
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Identifikace :

--------------

 Název stavby : Dětské zábavní centrum Sokolov             
                řešení požární ochrany  

 Místo stavby : p.p.č. 1499/3, 1498/10, 1499/6, 1502/1, k.ú. Sokolov
 HZS Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov   

 Druh dokumentace : DSP   

 Investor         : AUTO-MAKAR s.r.o., 

                    Stará Ovčárna 2146, 

                    Sokolov – Vítkov                
 Projektant       : Ing. Karel Drahokoupil
                    Botanická 256

                    Dalovice        

Rozsah a koncepce požárně bezpečnostního řešení odpovídá stavebnímu zákonu č. 350/2012 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášce č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  o technických podmínkách požární ochrany staveb, a příslušným českým technickým normám. 

Účel a umístění stavby :

------------------------
Projektová dokumentace se týká stavebních úprav 1.NP stávajícího objektu, která je spojená se změnou v užívání této části objektu. 

Jedná se o drobné dispoziční změny uvnitř objektu, kdy vznikne v části řešeného prostoru zábavní centrum pro děti s různými atrakcemi (sportovního charakteru : nafukovací hrad, skluzavky, lyžařský dopravník, lezecká stěna, lanové centrum  … ) a v části oddechové posezení s obsluhovou a s možností drobného občerstvení pro rodiče dětí. 

Původně řešený prostor sloužil jako kryt CO. 

Objekt je situován na p.p.č. 1499/3, 1498/10, 1499/6, 1502/1, k.ú. Sokolov. Přesné polohové umístění stavby viz. výkres situace. 
Použité podklady :

-------------------
Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů :

PD pro vydání stavebního povolení 
- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a 

                           konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSNEN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a 

                         konstrukcí staveb

- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě 

          vzduchotechnických zařízení

- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část1    

  Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných 

- ČSN 73 0802 PBS Nevýrobní objekty prostorech

- ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení

- ČSN 73 0818 PBS Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0834 PBS Změny staveb  

- ČSN 73 0872 PBS Ochrana staveb před šířením požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875 EPS
- ČSN 73 0848 Kabelové rozvody 

- ČSN 75 2411 Zdroje požární vody 

- ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 

- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny  

- VYHL. 246/01 Sb, Zákon o PO

- VYHL. č. 23/08 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., 
-  Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“
Seznam použitých zkratek
· EPS  elektrická požární signalizace

· SHZ  samočinné hasicí zařízení

· SOZ  samočinné odvětrávací zařízení

· N.O. nouzové osvětlení

· NP   nadzemní podlaží

· PÚ   požární úsek

· SPB  stupeň požární bezpečnosti

· HP  přenosný hasicí přístroj

· ÚC     úniková cesta

   NÚC  nechráněná úniková cesta 

   ú.p. únikový pruh (550 mm)

· VZT  vzduchotechnika

· R,E,I,W,C,S  Mezní stavy dle ČSN 73 0810
B., Část technologická :

------------------------

Objekt je přízemní s podsklepením. Jeho max. půdorysné rozměry jsou 36,927 x 24,919 m. Požární výška objektu je 0,0 m.  Max. výška objektu je 5,303 m (atika).
Popis konstrukcí objektu :

--------------------------    
Hlavní nosná konstrukce objektu je tvořena systémem ŽB sloupů a průvlaků, které jsou doplněné o zdivo z ŽB a ze standardních zdících materiálů s oboustrannou omítkou. Zastropení objektu je pomocí ŽB stropní konstrukce, která je nově doplněná v řešené části objektu o podhled z desek SDK.  
Dle ČSN 73 0802, čl. 7.2.12 a ČSN 73 0810 jsou stavební konstrukce objektu nehořlavé.
Dle ČSN 73 0834, čl. 3.1 jde o změnu staveb II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti. 

Zdůvodnění : změna v užívání nesplňuje podmínky pro její zařazení do změny 

             staveb I  

Výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti :

----------------------------------------------------------------

Požární riziko je posouzeno podle ČSN 73 0802 v souladu s vyhláškou 
č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §3 a §4.

Rozdělení řešené části objektu do požárních úseků dle ČSN 73 0802, čl. 5.3.2. 
N1.1 … prostory řešeného 1.NP objektu tvoří jeden ucelený požární úsek

Stanovení normového počtu osob dle ČSN 73 0818 :

atrakce    S = 370 m2    … 370/4            = 92 osob  

           S =  72 m2    …  72/4            = 18 osob  

občerstvení S = 118 m2  … 118/1,4          = 84 osob  

            S =  10 + 10 m2  … 10 + 10/1,4 = 14 osob   

                                     -------------------         

                                           208 osob < 250 osob    

Dle ČSN 73 0831, čl. A.2 v prostoru 1.NP objektu se nenachází shromažďovací prostor.   

požární úsek           pv      a       b     c       S      SPB

                     kg.m-2                                        m2
                     nehořlavý konstrukční systém,  h = 0,0 m       

-------------------------------------------------------------------
N1.1                   65,3   0,95    1,7  1,0     864,74   III
Stávající prostory v 1.PP dle ĆSN 73 0834, čl. 5.1.5        III 

--------------------------------------------------------------------

Výpočtová část :

----------------
Místnost         S       pn    an    S.pn      S.pn.an

--------------------------------------------------------

strojovna ÚTV     9,78    5
0,5
  48,9
  24,45



WC, úklid        44,67    5
0,7    223,4       156,4
šatna             5,53   15
0,7     82,9        58,0
sklad             4,36   60  
1,1    261,6       287,7
kuchyň           29,67   30  
0,95 
 890,1       845,6 

restaurace      173,0    20  
0,9
3460,0      3114,0   

šatna            54,0    50 
1,0   2700,0      2700,0
solná jeskyně    19,4    10   0,8    194,0       155,2  
el. rozvodna      3,0    25   0,8     75,0        60,0 
chodba            7,33    5   0,8     36,6        29,3  

bistro           55,0    20   0,9   1100,0       990,0 
skald            17,0   100   0,9   1700,0      1530,0      

atrakce         442,0    40   1,0  17680,0     17680,0
--------------------------------------------------------

                864,7              28452,5     27630,65    
pn = 32,9 kg.m-2   an = 0,97
ps =  7,5 kg.m-2   an = 0,9

pn = 65,3 kg.m-2    a = 0,95  

                  b = 1,7  So/S = 0,074  ho/hs = 0,41  k = 0,162         

                  c = 1,0 

Poznámka : jeden ze tří stávajících světlíků v prostoru občerstvení bude 
           zachovaný v původním rozsahu, jeho zasklení může být provedené      
           pomocí desek s makrolonu nebo běžného tabulového dvojskla  
P o ž á r n í   bezpečnost :

----------------------------

Dovolené rozměry požárního úseku dle ČSN 73 0802, tab. 9 :

----------------------------------------------------------
Požární úsek              a         dovolené rozměry 
----------------------------------------------------------------   
N1.1                     0,95        62,5 x 40,0 m 

-----------------------------------------------------------------

Max. rozměry objektu jsou 36,927 x 24,919 m, pak rozměry požárního úseku vyhovují, jsou menší. 

Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí objektu :

-----------------------------------------------------------
Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §5 se při posouzení stavebních konstrukcí objektu postupuje podle ČSN 73 0802.
                                III.SPB  - poslední NP                
Obvodové stěny                  EW30    
Požární stěny a stropy          REI30      REI60DP – 1.PP (III.SPB)
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu
                                RE30             
Nosné konstrukce střech         RE30        
Skutečná požární odolnost konstrukcí objektu s přihlédnutím k ČSN 73 0834 : 
---------------------------------------------------------------------------
Obvodové stěny  
- zděné ze standardních zdících (zdivo v systému Ytong) materiálů tl. 
  min. 300 mm s oboustrannou omítkou 

  - požární odolnost EW180DP1 (EUK tab. 6.2.1)
- ŽB min. tl. 300 mm s omítkou 
  - požární odolnost min. EW45DP1

Požární stropy 

- stávající ŽB konstrukce stropu nad úrovní 1.PP tl. min. 700 mm 

  - požární odolnost min. REI60DP1 (ČSN 73 0834, čl. 5.5.7)
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu
- stávající ŽB sloupy a průvlaky 

  - požární odolnost min. RE45DP1 
Nosné konstrukce střech

- stávající ŽB konstrukce stropu (zastřešení), nově doplněné o interiérový 

  podhled z desek SDK

  - požární odolnost min. REI60DP1 (ČSN 73 0834, čl. 5.5.7)

Poznámka : minimálně jeden ze tří stávajících světlíků v prostoru občerstvení 
           bude zachovaný v původním rozsahu, jeho zasklení může být 
           provedené pomocí desek s makrolonu, nebo běžného tabulového 
           dvojskla  

Plocha světlíku bude min. S = 27,2 m2
Dle ČSN 73 0802, čl. 8.8.2 v konstrukcích střech nesmí být použito světlíků, jejíž podíl půdorysné plochy (vyjádřený v % půdorysní  plochy střešní konstrukce) a metrů čtverečních podlahové plochy připadající na jednu osobu není větší než 2,0  

Světlík … 3,14% půdorysné plochy střechy  
na 1 osobu je 2,392 m2   … poměr 3,14/2,392 = 1,31 < 2,0  … v prostoru 

                         nad občerstvením lze použít jako výplň světlíku 
                         makrolon 

Prostupy dle vyhlášky č. 23/2008 sb. - změna 268/2011 Sb.,  §9 odst.6 :

-----------------------------------------------------------------------

Navržené rozvody v objektu je dostačující utěsnit zabetonováním.
Pokud v průběhu výstavby dojde ke změně dimenze rozvodů, navýšení jejich počtu apod. je nutné prostupy rozvody dle níže uvedených podmínek.  
Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovali požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů, za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.). 

U níže uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy uvedené výše zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostupem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžet), jejich požární odolnost je určena požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut; těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech : 

a) požární odolnost EI

- kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes    8 000 mm2 ve vertikální poloze a 12 000 mm2 v horizontální poloze s odchylkou do 15° (EI-UU nebo EI-CU)
- potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (EI-UC)   

- potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně VZT rozvodů, třídy reakce na oheň B až F,    světlého průřezu přes 12 000 mm2 (EI-UC)
- kabelových a jiných el. rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto  prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1
b) požární odolnost E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a jejich světlá průřezová plocha je větší než 2 000 mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008. 
Každý prostup musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o …

- požární odolnosti

- druhu a typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

Každý prostup musí zůstat volně přístupný pro možnost pravidelné kontroly jeho provozuschopnosti.

Únikové cesty :

---------------

Únikové cesty jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §10, a to tak aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídali požadavkům této vyhlášky a ČSN 73 0802. 

vyhláška č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §10 odst.2 
– otevíratelnost a průchodnost dveří na únikových cestách odpovídá požadavkům 

  ČSN 73 0802.

vyhláška č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §10 odst.4
– únikové cesty budou vybaveny  bezpečnostními značkami, tabulkami a texty 

  v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Vybavení únikových cest 

  bezpečnostním značením bude odpovídat ČSN ISO 3864. 

Z části požárního úseku vede jedna NÚC po rovině, na kterou pak navazuje více NÚC po rovině přímo na volné prostranství.
Užití jedné NÚC z části požárního úseku povoluje ČSN 73 0802, tab. 17. 

Normový počet osob dle ČSN 73 0818 : 

atrakce    S = 370 m2    … 370/4            = 92 osob  

           S =  72 m2    …  72/4            = 18 osob  

občerstvení S = 118 m2  … 118/1,4          = 84 osob  

            S =  10 + 10 m2  … 10 + 10/1,4 = 14 osob   

                                     -------------------         

                                           208 osob < 250 osob    

Posouzení šířky únikových cest :

u = E/K .s = 208/120 . 1,5 = 3,0 únikového pruhu 

Skutečná šířka únikových cest je 4x 1,5 = 6,0 únikového pruhu.

Dovolená délka NÚC dle ČSN 73 0802, tab. 18 je pro a = 0,95 :

- jeden směr úniku je 22,5 m
- více směrů úniku je 37,5 m

Skutečná max. délka NÚC z požárního úseku až na volné prostranství je 20,0 m – vyhovuje.
Dveře na únikových cestách  :

Dveře na únikových cestách z jednotlivých místností (skupiny místností) se otevírají proti směru úniku – podle čl. 9.13.2 ČSN 73 0802, vyhovuje, ve smyslu 9.10.2 ČSN 73 0802 se délka ÚC měří od východu z nich, jejich plocha je < než 100 m2 je v nich < než 40 osob a největší vzdálenost k východu z nich je < než 15 m. Tyto dveře mohou být osazené prahy. 

Dveře na únikových cestách se otevírají ve směru úniku osob, (čl. 9.10.2 ČSN 73 0802).      

Dveře na volné prostranství (kuchyně se zázemím) se dle čl. 9.13.2 mohou otevírat proti směru úniku osob, prochází jimi < než 200 osob.  

Dveře na únikových cestách nemají navržené speciální bezpečnostní zámky. 

Všechny dveře se otevírají ručně.

Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností :

-------------------------------------------------------------------------

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §11 odst.1 u požárních úseků stavby musí být požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost stanoveny podle ČSN 73 0802. 

pv = 65,3 kg.m-2  h = 4,8 m 

čelní stěna  l = 36,927 m      po =  40%     d = 6,0 m 

boční stěny  l = 24,919 m      po =  40%     d = 5,9 m 
zadní stěna 

- jediný otvor 1,45/1,97 m     po = 100%     d = 2,5 m 
Požárně nebezpečný prostor od střešního pláště se dle ČSN 73 0802, čl. 8.15.4 nestanovuje. 

V PNP objektu nejsou umístěny sousední objekty, řešený objekt není situovaný v PNP sousedních objektů.
PNP nezasahuje mimo hranice stavebních pozemků.
Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně způsobu zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními prostředky :

------------------------------------------------------------------------------

Zařízení pro hašení požáru a záchranné práce dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §12 :

------------------------------------------------------------------------------

Přístupové komunikace :

-----------------------

K posuzovanému objektu vede stávající zpevněná přístupová komunikace šířky min. 5,0 m. Přístupová komunikace má na svém konci zpevněné plochy, které umožňují otáčení požárních vozidel … vyhovuje vyhlášce č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., příloze 3, komunikace umožňuje dodávku požární vody. Vjezd do areálu je min. šířky 3,5 m.
Nástupní plochy :

-----------------

Nástupní plochy se u řešeného objektu nepožadují, objekt je výšky h < 12,0 m (viz. čl. 12.4.4 ČSN 73 0802).
Vnitřní a vnější zásahové cesty :

---------------------------------

Dle ČSN 73 0802, čl. 12.5.1 a 12.6.2 není nutné posuzovaný objekt vybavovat vnitřními a vnějšími zásahovými cestami...

- nepředpokládá se protipožární zásah ve výšce nad 22,5 m

- je zde možnost vedení protipožárního zásahu za tří  vnějších stran objektu

- výška objektu h = 0,0 m  

Vnitřní hadicový systém :

-------------------------

V řešené části objektu  bude instalován vnitřní hydrantový systém (1 ks) dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 s tvarově stálou hadicí délky 20 m a s jmenovitou světlostí 25 mm.  

S.p = 864,74 . 40,4 > 9 000       
Hadicový systém bude umístěn dle požadavků ČSN 73 0873, čl. 6.2 a 6.7 

- nejvzdálenější místo v požárním úseku bude od hadicového systému max. 30 m

- střed hadicového systému bude umístěn ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou

Vnitřní rozvod požární vody bude dimenzovaný tak, aby byl u odběrného místa v řešené části objektu zajištěn hydrodynamický přetlak min. 0,2 MPa, a současně byl zajištěn průtok z proudnice min. 0,3 l.s-1. 

Odběrná místa požární vody se zkoušejí podle ČSN 75 5411, popř. 73 6660. 

Kontroly a revize hadicového systému se provádějí podle ČSN EN 671-3.

Ke kolaudaci objektu bude předložen doklad o montáži a provozuschopnosti hydrantu v souladu s vyhláškou MV č.246/2001 Sb.  

Dle ČSN 73 0873, tab. 1 a 2 je min. vzdálenost vnějších požárních hydrantů od posuzovaného objektu na potrubí DN100 nebo do 600 m přírodní zdroj vody s objemem 22 m3. V požadované vzdálenosti je stávající hydrant městské hydrantové sítě na potrubí DN100 (směr Sídliště).
Určení počtu HP dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §13 :

---------------------------------------------------------------------------

Počet a druh hasicích přístrojů je stanoven podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.
 - změna č. 268/2011 Sb., §13 a přílohy 4.

nHJ = 6. nr 
ČSN 73 0802, čl. 12.8 ... nr = 0,15.(S.a.c)0,5  

nHJ = 26,0 HJ  → 5 HP typ P6 (113B)
Umístění hasicích přístrojů bude provedeno v souladu s §3 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby umístění hasicích přístrojů umožňovalo jejich snadné a rychlé použití. Hasicí přístroje se umístí tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. 

Přenosné hasicí přístroje budou umístěné na svislé stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. 
V souladu s §9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána provozuschopnost hasicích přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací. 

Další požadavky na požárně bezp. zařízení dle vyhlášky č.23/2008 Sb.
 – změna č. 268/2011 Sb. §14 :

-------------- -----------------------------------------------------------

EPS :
Nutnost vybavení objektu elektrickou požární signalizací podle ČSN 73 0875, čl. 4.2.1 …

a) instalaci EPS pro posuzovaný objekt nepožaduje žádný právní předpis

b) instalaci EPS pro posuzovaný objekt nepožaduje žádná příslušná technická 
   norma

c) instalaci EPS nepožaduje ČSN 73 0875 (viz. níže, čl. 4.2.2 ČSN 73 0875)

d) instalace EPS není požadována vlastníkem nebo provozovatelem objektu

e) instalace EPS není požadována na základě jiného požárně bezpečnostního 
   zařízení v objektu, které by bylo na EPS závislé. 

Dle ČSN 73 0875, čl. 4.2.2 se EPS pro posuzovaný objekt nepožaduje …

a) v objektu se nenacházejí provozy sk. výrob 5 až 7, ani skladové       

   prostory, které spadají do působnosti ČSN 73 0845 

b) v objektu nevzniká požadavek na samočinné hasicí zařízení 

c) objekt je výšky hp < 30 m

d) řešená část objektu je přízemní, bez podsklepení 

e) posuzovaná část objektu je projektovaná pro konkrétní provoz  
V posuzované části objektu se zřízení EPS nepožaduje. 

SHZ :

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.10 není pro požární úsek požadováno stabilní hasicí zařízení 

- půdorysná plocha požárního úseku je menší než 4000 m2 
- SHZ není požadováno jinými normami a předpisy

SOZ :

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.11 není SOZ požadováno pro požární úsek 

- v požárním úseku je více  než 150 osob podle ČSN 73 0818 … SOZ zde není 

  požadováno, není zde omezen přirozený odvod zplodin, v obvodových stěnách 
  a střešním plášti jsou otevíratelné otvory …… Soho1/2/S > 0,035 m1/2 

So = 64,2 m2  

     viz. výše poznámka střešní světlík  
ho = 1,53 m

Sk = 2122,9 m2
So.ho0,5/Sk = 0,037 > 0,035
- SOZ není požadováno jinými normami ani předpisy

- doba evakuace osob z objektu není delší než doba zakouření podle ČSN 
  73 0802, čl. 9.1.2
Zhodnocení technických zařízení stavby :

----------------------------------------

Větrání :

---------

Větrání řešené části objektu je přirozené, doplněné o větrání nucené místností bez možnosti přirozeného větrání. 

VZT rozvody jsou vedené pouze uvnitř jednoho požárního úseku, VZT potrubí je bez požadavků.

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §9 bude na VZT potrubí vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží výfuku nebo sání.  

Vytápění :

----------

Řešená část objektu bude vytápěná ÚTV ze zdroje situovaného mimo objekt. 

El. spotřebiče budou instalované dle návodu výrobce a v souladu s ČSN 06 1008. 

Elektroinstalace :

------------------

El. instalace řešené části objektu bude svým konečným provedením odpovídat závěrům o určení vnějších vlivů  dle ČSN 33 2000-5-51–ed3.

Ke kolaudaci řešené části objektu bude předložená platná revizní zpráva elektro.
Další požadavky 

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny v řešené části objektu podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády. 
Z á v ě r :

Při splnění výše uvedených podmínek posuzovaný objekt splňuje požadavky ČSN - požární bezpečnosti staveb.
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