TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Doksy“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Minimální technické požadavky na LED svítidla |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukční parametry |  |  |  |  |
| Celohliníkové tělo – tlakově litý hliník | ANO | ANO / NE |  |  |
| Svítidlo je chlazeno tělem svítidla a chlazení probíhá cirkulací vzduchu v okolí světelného zdroje. Otvory jsou součástí odlitku těla svítidla. | ANO | ANO / NE |  |  |
| Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. (Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED.) | ANO | ANO / NE |  |  |
| Chlazení svítidla | Pouze pasivně | ANO / NE |  |  |
| Není přípustné chlazení čipu uzavřené v korpusu svítidla. | --- | ANO / NE |  |  |
| Profil svítidla zabraňující mechanickému usazování nečistot. | ANO | ANO / NE |  |  |
| Samočistící profil svítidla (Profil svítidla, sklony vnějších ploch a veškeré vnější prvky musí být konstruované tak, aby déšť vymýval případné nečistoty a aby mohl odtékat.) | ANO | ANO / NE |  |  |
| Není přípustné řešení oddělené předřadné části a svítidla. | --- | ANO / NE |  |  |
| Povrchová úprava svítidla v šedé barvě a možnost zhotovení v jakýchkoliv barevných škálách RAL. | ANO | ANO / NE |  |  |
| Svítidlo bude obsahovat gumové průchodky ve všech otvorech, kde prochází kabeláž do svítidla a k LED čipům. | ANO | ANO / NE |  |  |
| Krytí svítidla. | Min. IP65 a IK08 | ANO / NE |  |  |
| Hmotnost svítidla. | Max. 4,5 kg | ANO / NE |  |  |
| Největší jmenovitá teplota v okolí Ta. | Min. 50°C | ANO / NE |  |  |

| Světelné parametry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokles světelného toku: (Degradaci světelného toku nutné doložit snímky z termokamery pořízenými při teplotě okolí 25°C a oficiálním LM 80 testem po dobu minimálně 6000 hodin.) | Max. o 1% po 6000h při teplotě okolí 25°C | ANO / NE |  |
| Počáteční měrný výkon svítidla | Min. 120 lm/w při 2700K | ANO / NE |  |
| Životnost světelných LED zdrojů musí být minimálně 100 000 hodin provozu při maximálním poklesu světelného toku LED zdrojů 30% za dobu životnosti. | ANO | ANO / NE |  |
| Směrování světelného toku čočkou. | ANO | ANO / NE |  |
| Barva světla musí odpovídat teplotě chromatičnosti T (K) | Max. 2700K | ANO / NE |  |
| Index podání barev | RA ≥ 70 | ANO / NE |  |
| Elektrické parametry |  |  |  |
| Světlo musí být vybaveno pro možnost zapojení trubičkové pojistky nebo použití bez ní pro případ montáže svítidla na venkovní vedení. | ANO | ANO / NE |  |
| Přepěťová ochrana. | ANO | ANO / NE |  |
| Proudová ochrana | ANO | ANO / NE |  |
| Zkratová ochrana s automatickou obnovou činnosti | ANO | ANO / NE |  |
| Tepelná ochrana | ANO | ANO / NE |  |
| Předřadník v hliníkovém provedení s krytím. | Min. IP67 | ANO / NE |  |
| Stmívatelný předřadník | 1 – 10V | ANO / NE |  |
| PF | > 0,95 | ANO / NE |  |

Dodavatel na prokázání tvrzených hodnot doloží certifikaci minimálně CE, RoHS a LVD test Report.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele