## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola - ul. Školní 315 Základní škola - ul. Školní 315 1 |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Miloslav Peňáz
Adresa: | Školní 315, Horní Benešov |  |  |  | Datum: |  | 2020-01-02
Učebny č.: | 102, 103, 202, 203, 205, 206
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 230 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 460
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 460
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 460
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 460
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 460
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 460
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 460
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 460
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 460
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.33296 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 460
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 460
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 460
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 460
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 460 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 460
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 460
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 460 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 460 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 81 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1265.8729 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1306.9456 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.057373 | 573.73
| 8:02 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.059668 | 596.6821
| 8:03 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.061888 | 618.8818
| 8:04 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.064035 | 640.3536
| 8:05 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.066112 | 661.1215
| 8:06 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.068121 | 681.2085
| 8:07 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.070064 | 700.6371
| 8:08 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.071943 | 719.4286
| 8:09 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.07376 | 737.6042
| 8:10 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.075518 | 755.1838
| 8:11 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.077219 | 772.1871
| 8:12 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.078863 | 788.633
| 8:13 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.080454 | 804.5397
| 8:14 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.081992 | 819.925
| 8:15 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.083481 | 834.8058
| 8:16 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.08492 | 849.1988
| 8:17 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.086312 | 863.12
| 8:18 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.087658 | 876.5847
| 8:19 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.088961 | 889.608
| 8:20 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.09022 | 902.2044
| 8:21 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.091439 | 914.3878
| 8:22 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.092617 | 926.1718
| 8:23 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.093757 | 937.5695
| 8:24 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.094859 | 948.5935
| 8:25 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.095926 | 959.2561
| 8:26 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.096957 | 969.5691
| 8:27 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.097954 | 979.5441
| 8:28 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.098919 | 989.192
| 8:29 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.099852 | 998.5236
| 8:30 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.5493
| 8:31 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10163 | 1016.2791
| 8:32 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10247 | 1024.7227
| 8:33 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10329 | 1032.8895
| 8:34 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.7885
| 8:35 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10484 | 1048.4286
| 8:36 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10558 | 1055.8182
| 8:37 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1063 | 1062.9656
| 8:38 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10699 | 1069.8786
| 8:39 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10766 | 1076.565
| 8:40 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1083 | 1083.0322
| 8:41 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10893 | 1089.2874
| 8:42 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10953 | 1095.3375
| 8:43 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.1892
| 8:44 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.8491
| 8:45 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.3235
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11152 | 1115.1952
| 8:47 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1118 | 1117.9728
| 8:48 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11207 | 1120.6593
| 8:49 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11233 | 1123.2578
| 8:50 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11258 | 1125.7711
| 8:51 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11282 | 1128.2019
| 8:52 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11306 | 1130.5531
| 8:53 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.8272
| 8:54 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1135 | 1135.0267
| 8:55 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11372 | 1137.1542
| 8:56 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11416 | 1141.635
| 8:57 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1146 | 1145.969
| 8:58 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11502 | 1150.1608
| 8:59 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11542 | 1154.2152
| 9:00 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11581 | 1158.1368
| 9:01 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11619 | 1161.9297
| 9:02 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11656 | 1165.5983
| 9:03 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11691 | 1169.1466
| 9:04 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11726 | 1172.5787
| 9:05 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11759 | 1175.8981
| 9:06 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11791 | 1179.1088
| 9:07 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11822 | 1182.2142
| 9:08 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11852 | 1185.2178
| 9:09 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11881 | 1188.1229
| 9:10 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11909 | 1190.9328
| 9:11 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11937 | 1193.6506
| 9:12 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11963 | 1196.2793
| 9:13 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11988 | 1198.8218
| 9:14 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12013 | 1201.2809
| 9:15 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12037 | 1203.6594
| 9:16 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1206 | 1205.96
| 9:17 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12082 | 1208.1851
| 9:18 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12103 | 1210.3373
| 9:19 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12124 | 1212.4189
| 9:20 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12144 | 1214.4322
| 9:21 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12164 | 1216.3796
| 9:22 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12183 | 1218.2631
| 9:23 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12201 | 1220.0849
| 9:24 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12218 | 1221.847
| 9:25 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12236 | 1223.5512
| 9:26 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12252 | 1225.1997
| 9:27 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12268 | 1226.794
| 9:28 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12283 | 1228.3361
| 9:29 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12298 | 1229.8277
| 9:30 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12313 | 1231.2703
| 9:31 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12327 | 1232.6657
| 9:32 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1234 | 1234.0153
| 9:33 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12353 | 1235.3206
| 9:34 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12366 | 1236.5832
| 9:35 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12378 | 1237.8044
| 9:36 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1239 | 1238.9855
| 9:37 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12401 | 1240.1279
| 9:38 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12412 | 1241.2329
| 9:39 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12423 | 1242.3016
| 9:40 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.3353
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12419 | 1241.912
| 9:42 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.5353
| 9:43 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12392 | 1239.2037
| 9:44 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12379 | 1237.9158
| 9:45 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12367 | 1236.6702
| 9:46 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12355 | 1235.4653
| 9:47 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12343 | 1234.3
| 9:48 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12332 | 1233.1728
| 9:49 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12321 | 1232.0827
| 9:50 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1231 | 1231.0282
| 9:51 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.123 | 1230.0084
| 9:52 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1229 | 1229.0219
| 9:53 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12281 | 1228.0678
| 9:54 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12271 | 1227.145
| 9:55 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12263 | 1226.2524
| 9:56 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12254 | 1225.3891
| 9:57 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12246 | 1224.5541
| 9:58 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12237 | 1223.7465
| 9:59 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1223 | 1222.9654
| 10:00 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12222 | 1222.2098
| 10:01 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12239 | 1223.9022
| 10:02 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12255 | 1225.5391
| 10:03 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12271 | 1227.1223
| 10:04 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12287 | 1228.6537
| 10:05 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12301 | 1230.1348
| 10:06 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12316 | 1231.5674
| 10:07 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1233 | 1232.953
| 10:08 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12343 | 1234.2932
| 10:09 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12356 | 1235.5894
| 10:10 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12368 | 1236.8432
| 10:11 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.0558
| 10:12 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12392 | 1239.2287
| 10:13 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12404 | 1240.3632
| 10:14 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12415 | 1241.4604
| 10:15 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12425 | 1242.5217
| 10:16 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12435 | 1243.5482
| 10:17 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12445 | 1244.541
| 10:18 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12455 | 1245.5013
| 10:19 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12464 | 1246.4301
| 10:20 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12473 | 1247.3284
| 10:21 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12482 | 1248.1973
| 10:22 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1249 | 1249.0378
| 10:23 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12499 | 1249.8506
| 10:24 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12506 | 1250.6368
| 10:25 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12514 | 1251.3973
| 10:26 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12521 | 1252.1328
| 10:27 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12528 | 1252.8442
| 10:28 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12535 | 1253.5323
| 10:29 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12542 | 1254.1978
| 10:30 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12548 | 1254.8415
| 10:31 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12555 | 1255.4641
| 10:32 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.0662
| 10:33 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12566 | 1256.6487
| 10:34 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12572 | 1257.212
| 10:35 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12578 | 1257.7569
| 10:36 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12583 | 1258.2839
| 10:37 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12588 | 1258.7937
| 10:38 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12593 | 1259.2867
| 10:39 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12598 | 1259.7636
| 10:40 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12602 | 1260.2248
| 10:41 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12607 | 1260.6709
| 10:42 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12611 | 1261.1024
| 10:43 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12615 | 1261.5197
| 10:44 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12619 | 1261.9234
| 10:45 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12623 | 1262.3138
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12603 | 1260.2683
| 10:47 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12583 | 1258.2898
| 10:48 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.3762
| 10:49 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.5253
| 10:50 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12527 | 1252.7351
| 10:51 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1251 | 1251.0036
| 10:52 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12493 | 1249.3288
| 10:53 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12477 | 1247.709
| 10:54 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12461 | 1246.1423
| 10:55 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12446 | 1244.6269
| 10:56 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12456 | 1245.5844
| 10:57 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12465 | 1246.5104
| 10:58 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12474 | 1247.4062
| 10:59 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12483 | 1248.2725
| 11:00 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12491 | 1249.1105
| 11:01 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12499 | 1249.9209
| 11:02 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12507 | 1250.7049
| 11:03 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12515 | 1251.4631
| 11:04 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12522 | 1252.1964
| 11:05 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12529 | 1252.9057
| 11:06 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12536 | 1253.5918
| 11:07 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12543 | 1254.2553
| 11:08 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12549 | 1254.8972
| 11:09 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12555 | 1255.5179
| 11:10 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.1183
| 11:11 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12567 | 1256.6991
| 11:12 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12573 | 1257.2608
| 11:13 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12578 | 1257.804
| 11:14 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12583 | 1258.3295
| 11:15 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12588 | 1258.8378
| 11:16 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12593 | 1259.3293
| 11:17 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12598 | 1259.8048
| 11:18 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12603 | 1260.2647
| 11:19 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12607 | 1260.7095
| 11:20 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12611 | 1261.1397
| 11:21 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12616 | 1261.5558
| 11:22 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1262 | 1261.9583
| 11:23 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12623 | 1262.3476
| 11:24 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12627 | 1262.7241
| 11:25 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12631 | 1263.0882
| 11:26 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12634 | 1263.4405
| 11:27 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12638 | 1263.7812
| 11:28 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12641 | 1264.1107
| 11:29 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12644 | 1264.4294
| 11:30 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12647 | 1264.7377
| 11:31 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1265 | 1265.0358
| 11:32 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12653 | 1265.3242
| 11:33 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12656 | 1265.6031
| 11:34 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12659 | 1265.8729
| 11:35 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12637 | 1263.7107
| 11:36 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12616 | 1261.6194
| 11:37 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12596 | 1259.5966
| 11:38 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12576 | 1257.6401
| 11:39 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12557 | 1255.7478
| 11:40 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12539 | 1253.9176
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12521 | 1252.1473
| 11:42 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12504 | 1250.435
| 11:43 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12488 | 1248.7789
| 11:44 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12472 | 1247.1771
| 11:45 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12456 | 1245.6278
| 11:46 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12441 | 1244.1293
| 11:47 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12427 | 1242.6799
| 11:48 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12413 | 1241.2781
| 11:49 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12399 | 1239.9222
| 11:50 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12386 | 1238.6107
| 11:51 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12398 | 1239.7654
| 11:52 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12409 | 1240.8823
| 11:53 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1242 | 1241.9625
| 11:54 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1243 | 1243.0073
| 11:55 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1244 | 1244.0179
| 11:56 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1245 | 1244.9953
| 11:57 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12459 | 1245.9407
| 11:58 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12469 | 1246.8551
| 11:59 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12477 | 1247.7395
| 12:00 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12486 | 1248.595
| 12:01 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12494 | 1249.4223
| 12:02 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12502 | 1250.2226
| 12:03 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1251 | 1250.9966
| 12:04 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12517 | 1251.7453
| 12:05 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12525 | 1252.4694
| 12:06 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12532 | 1253.1697
| 12:07 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12538 | 1253.8471
| 12:08 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.5023
| 12:09 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12551 | 1255.136
| 12:10 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12557 | 1255.749
| 12:11 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12563 | 1256.3418
| 12:12 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12569 | 1256.9152
| 12:13 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12575 | 1257.4698
| 12:14 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1258 | 1258.0062
| 12:15 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12585 | 1258.5251
| 12:16 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1259 | 1259.0269
| 12:17 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12595 | 1259.5123
| 12:18 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.126 | 1259.9818
| 12:19 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12604 | 1260.4358
| 12:20 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12609 | 1260.875
| 12:21 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12613 | 1261.2998
| 12:22 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12617 | 1261.7107
| 12:23 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12621 | 1262.1081
| 12:24 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12625 | 1262.4924
| 12:25 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12629 | 1262.8642
| 12:26 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12632 | 1263.2238
| 12:27 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12636 | 1263.5716
| 12:28 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12639 | 1263.908
| 12:29 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12642 | 1264.2333
| 12:30 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12645 | 1264.548
| 12:31 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12649 | 1264.8524
| 12:32 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12651 | 1265.1468
| 12:33 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12654 | 1265.4315
| 12:34 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12657 | 1265.7069
| 12:35 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1266 | 1265.9733
| 12:36 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12638 | 1263.8078
| 12:37 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12617 | 1261.7133
| 12:38 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12597 | 1259.6875
| 12:39 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12577 | 1257.728
| 12:40 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12558 | 1255.8328
| 12:41 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1254 | 1253.9998
| 12:42 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12522 | 1252.2268
| 12:43 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12505 | 1250.5119
| 12:44 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12489 | 1248.8533
| 12:45 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12472 | 1247.2491