## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola - ul. Školní 315 Základní škola - ul. Školní 315 1 |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Miloslav Peňáz
Adresa: | Školní 315, Horní Benešov |  |  |  | Datum: |  | 2020-01-02
Učebny č.: | 102, 103, 202, 203, 205, 206
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 230 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 640
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 640
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 640
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 640
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 640
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 640
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 640
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 640
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 640
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.47575 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 640
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 640
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 640
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 640
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 640 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 640
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.7826 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 640
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 640 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 640 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 81 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1289.6745 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1818.3591 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.058369 | 583.6877
| 8:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.061585 | 615.8487
| 8:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.064655 | 646.5522
| 8:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.067586 | 675.8644
| 8:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.070385 | 703.8481
| 8:06 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.073056 | 730.5637
| 8:07 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.075607 | 756.0686
| 8:08 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.078042 | 780.4177
| 8:09 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.080366 | 803.6634
| 8:10 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.082586 | 825.8556
| 8:11 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.084704 | 847.0421
| 8:12 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.086727 | 867.2684
| 8:13 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.088658 | 886.5782
| 8:14 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.090501 | 905.0128
| 8:15 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.092261 | 922.6121
| 8:16 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.093941 | 939.4138
| 8:17 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.095545 | 955.4541
| 8:18 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.097077 | 970.7674
| 8:19 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.098539 | 985.3868
| 8:20 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.099934 | 999.3437
| 8:21 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10127 | 1012.6681
| 8:22 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10254 | 1025.3886
| 8:23 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10375 | 1037.5327
| 8:24 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10491 | 1049.1265
| 8:25 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10602 | 1060.1948
| 8:26 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10708 | 1070.7615
| 8:27 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10808 | 1080.8494
| 8:28 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.4801
| 8:29 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.6744
| 8:30 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.452
| 8:31 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.8319
| 8:32 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11248 | 1124.8319
| 8:33 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.4695
| 8:34 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11398 | 1139.7609
| 8:35 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11467 | 1146.7218
| 8:36 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11534 | 1153.3674
| 8:37 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11597 | 1159.7117
| 8:38 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11658 | 1165.7686
| 8:39 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11716 | 1171.551
| 8:40 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11771 | 1177.0713
| 8:41 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11823 | 1182.3414
| 8:42 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11874 | 1187.3727
| 8:43 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11922 | 1192.1761
| 8:44 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11968 | 1196.7617
| 8:45 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12011 | 1201.1395
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12029 | 1202.9114
| 8:47 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12046 | 1204.6031
| 8:48 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12062 | 1206.218
| 8:49 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12078 | 1207.7598
| 8:50 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12092 | 1209.2317
| 8:51 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12106 | 1210.6369
| 8:52 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.1212 | 1211.9784
| 8:53 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12133 | 1213.2592
| 8:54 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12145 | 1214.4818
| 8:55 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12156 | 1215.6491
| 8:56 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12192 | 1219.171
| 8:57 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12225 | 1222.5333
| 8:58 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12257 | 1225.7432
| 8:59 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12288 | 1228.8076
| 9:00 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12317 | 1231.7332
| 9:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12345 | 1234.5262
| 9:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12372 | 1237.1926
| 9:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12397 | 1239.7382
| 9:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12422 | 1242.1684
| 9:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12445 | 1244.4885
| 9:06 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12467 | 1246.7035
| 9:07 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12488 | 1248.818
| 9:08 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12508 | 1250.8368
| 9:09 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12528 | 1252.7641
| 9:10 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12546 | 1254.604
| 9:11 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12564 | 1256.3605
| 9:12 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1258 | 1258.0374
| 9:13 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12596 | 1259.6384
| 9:14 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12612 | 1261.1668
| 9:15 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12626 | 1262.6259
| 9:16 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1264 | 1264.0189
| 9:17 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12653 | 1265.3488
| 9:18 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12666 | 1266.6184
| 9:19 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12678 | 1267.8305
| 9:20 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1269 | 1268.9876
| 9:21 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12701 | 1270.0923
| 9:22 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12711 | 1271.1469
| 9:23 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12722 | 1272.1538
| 9:24 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12731 | 1273.115
| 9:25 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1274 | 1274.0327
| 9:26 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12749 | 1274.9087
| 9:27 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12757 | 1275.7451
| 9:28 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12765 | 1276.5436
| 9:29 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12773 | 1277.3059
| 9:30 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1278 | 1278.0336
| 9:31 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12787 | 1278.7284
| 9:32 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12794 | 1279.3916
| 9:33 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.128 | 1280.0248
| 9:34 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12806 | 1280.6294
| 9:35 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12812 | 1281.2065
| 9:36 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12818 | 1281.7575
| 9:37 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12823 | 1282.2835
| 9:38 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12828 | 1282.7856
| 9:39 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12833 | 1283.265
| 9:40 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12837 | 1283.7227
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12818 | 1281.7521
| 9:42 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12799 | 1279.8709
| 9:43 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12781 | 1278.0749
| 9:44 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12764 | 1276.3602
| 9:45 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12747 | 1274.7233
| 9:46 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12732 | 1273.1606
| 9:47 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12717 | 1271.6687
| 9:48 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12702 | 1270.2444
| 9:49 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12689 | 1268.8846
| 9:50 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12676 | 1267.5865
| 9:51 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12663 | 1266.3472
| 9:52 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12652 | 1265.164
| 9:53 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.1264 | 1264.0345
| 9:54 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.1263 | 1262.9561
| 9:55 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12619 | 1261.9267
| 9:56 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12609 | 1260.9438
| 9:57 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.126 | 1260.0056
| 9:58 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12591 | 1259.1098
| 9:59 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12583 | 1258.2546
| 10:00 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12574 | 1257.4382
| 10:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12591 | 1259.0663
| 10:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12606 | 1260.6206
| 10:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12621 | 1262.1045
| 10:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12635 | 1263.5211
| 10:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12649 | 1264.8736
| 10:06 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12662 | 1266.1647
| 10:07 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12674 | 1267.3973
| 10:08 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12686 | 1268.5741
| 10:09 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12697 | 1269.6976
| 10:10 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12708 | 1270.7701
| 10:11 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12718 | 1271.794
| 10:12 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.7715
| 10:13 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12737 | 1273.7048
| 10:14 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12746 | 1274.5957
| 10:15 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12754 | 1275.4462
| 10:16 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12763 | 1276.2583
| 10:17 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1277 | 1277.0335
| 10:18 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12778 | 1277.7736
| 10:19 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12785 | 1278.4801
| 10:20 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12792 | 1279.1546
| 10:21 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.7986
| 10:22 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12804 | 1280.4134
| 10:23 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1281 | 1281.0003
| 10:24 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12816 | 1281.5606
| 10:25 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.0955
| 10:26 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12826 | 1282.6062
| 10:27 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12831 | 1283.0937
| 10:28 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12836 | 1283.5592
| 10:29 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1284 | 1284.0035
| 10:30 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12844 | 1284.4277
| 10:31 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12848 | 1284.8327
| 10:32 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12852 | 1285.2194
| 10:33 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12856 | 1285.5885
| 10:34 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12859 | 1285.9409
| 10:35 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12863 | 1286.2773
| 10:36 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.5985
| 10:37 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12869 | 1286.9051
| 10:38 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.1978
| 10:39 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.4773
| 10:40 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.744
| 10:41 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1288 | 1287.9987
| 10:42 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.2419
| 10:43 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12885 | 1288.474
| 10:44 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.6957
| 10:45 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.9072
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12867 | 1286.7017
| 10:47 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12846 | 1284.5961
| 10:48 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12826 | 1282.586
| 10:49 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.6669
| 10:50 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12788 | 1278.8349
| 10:51 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12771 | 1277.0858
| 10:52 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12754 | 1275.416
| 10:53 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12738 | 1273.8219
| 10:54 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12723 | 1272.3
| 10:55 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12708 | 1270.8471
| 10:56 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12719 | 1271.8675
| 10:57 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.8417
| 10:58 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12738 | 1273.7717
| 10:59 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12747 | 1274.6596
| 11:00 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12755 | 1275.5073
| 11:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12763 | 1276.3165
| 11:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12771 | 1277.0891
| 11:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12778 | 1277.8267
| 11:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12785 | 1278.5308
| 11:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12792 | 1279.203
| 11:06 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.8448
| 11:07 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12805 | 1280.4575
| 11:08 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1281 | 1281.0424
| 11:09 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12816 | 1281.6008
| 11:10 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12821 | 1282.1339
| 11:11 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12826 | 1282.6428
| 11:12 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12831 | 1283.1287
| 11:13 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12836 | 1283.5926
| 11:14 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1284 | 1284.0354
| 11:15 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12845 | 1284.4582
| 11:16 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.8618
| 11:17 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12852 | 1285.2471
| 11:18 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12856 | 1285.615
| 11:19 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1286 | 1285.9662
| 11:20 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12863 | 1286.3014
| 11:21 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.6215
| 11:22 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12869 | 1286.9271
| 11:23 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.2188
| 11:24 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.4973
| 11:25 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.7632
| 11:26 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1288 | 1288.017
| 11:27 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.2594
| 11:28 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12885 | 1288.4907
| 11:29 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.7116
| 11:30 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.9224
| 11:31 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1237
| 11:32 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.3159
| 11:33 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.4994
| 11:34 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.6745
| 11:35 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.4342
| 11:36 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12853 | 1285.2955
| 11:37 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12833 | 1283.2536
| 11:38 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12813 | 1281.3043
| 11:39 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12794 | 1279.4433
| 11:40 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12777 | 1277.6667
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.1276 | 1275.9706
| 11:42 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.3513
| 11:43 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.8054
| 11:44 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12713 | 1271.3296
| 11:45 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12699 | 1269.9207
| 11:46 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12686 | 1268.5756
| 11:47 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12673 | 1267.2914
| 11:48 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12661 | 1266.0655
| 11:49 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12649 | 1264.8951
| 11:50 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12638 | 1263.7778
| 11:51 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12651 | 1265.1186
| 11:52 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12664 | 1266.3986
| 11:53 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12676 | 1267.6206
| 11:54 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12688 | 1268.7873
| 11:55 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12699 | 1269.9011
| 11:56 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1271 | 1270.9644
| 11:57 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1272 | 1271.9795
| 11:58 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12729 | 1272.9486
| 11:59 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12739 | 1273.8738
| 12:00 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12748 | 1274.7571
| 12:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12756 | 1275.6003
| 12:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12764 | 1276.4054
| 12:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12772 | 1277.1739
| 12:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12779 | 1277.9076
| 12:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12786 | 1278.6081
| 12:06 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12793 | 1279.2768
| 12:07 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12799 | 1279.9152
| 12:08 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12805 | 1280.5247
| 12:09 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12811 | 1281.1066
| 12:10 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12817 | 1281.6621
| 12:11 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12822 | 1282.1924
| 12:12 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12827 | 1282.6987
| 12:13 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12832 | 1283.182
| 12:14 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12836 | 1283.6435
| 12:15 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12841 | 1284.084
| 12:16 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12845 | 1284.5046
| 12:17 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.9061
| 12:18 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12853 | 1285.2894
| 12:19 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12857 | 1285.6553
| 12:20 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1286 | 1286.0047
| 12:21 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12863 | 1286.3382
| 12:22 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12867 | 1286.6566
| 12:23 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1287 | 1286.9606
| 12:24 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.2508
| 12:25 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.5279
| 12:26 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12878 | 1287.7924
| 12:27 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1288 | 1288.0449
| 12:28 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.286
| 12:29 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12885 | 1288.5161
| 12:30 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.7358
| 12:31 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.9456
| 12:32 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1458
| 12:33 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.337
| 12:34 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.5195
| 12:35 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.6938
| 12:36 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12875 | 1287.4526
| 12:37 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12853 | 1285.313
| 12:38 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12833 | 1283.2704
| 12:39 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12813 | 1281.3203
| 12:40 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12795 | 1279.4586
| 12:41 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12777 | 1277.6813
| 12:42 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.1276 | 1275.9845
| 12:43 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12744 | 1274.3646
| 12:44 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.8181
| 12:45 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12713 | 1271.3417