## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola - ul. Školní 315 Základní škola - ul. Školní 315 1 |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Miloslav Peňáz
Adresa: | Školní 315, Horní Benešov |  |  |  | Datum: |  | 2020-01-02
Učebny č.: | 104, 109
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 2 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 166 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 460
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 460
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 460
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 460
Produkce CO2 od dětí |  | 0.0099654 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 460
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 460
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 460
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 460
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 460
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.33296 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 460
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.29896 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 460
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 12 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 460
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 460
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 460 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 460
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.7711 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 460
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 460 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 460 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 81 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1268.6839 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1306.9456 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.058267 | 582.6698
| 8:02 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.061387 | 613.865
| 8:03 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.064365 | 643.6523
| 8:04 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.06721 | 672.0951
| 8:05 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.069925 | 699.2542
| 8:06 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.072519 | 725.1875
| 8:07 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.074995 | 749.9503
| 8:08 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.07736 | 773.5954
| 8:09 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.079617 | 796.1733
| 8:10 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.081773 | 817.7322
| 8:11 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.083832 | 838.318
| 8:12 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.085797 | 857.9747
| 8:13 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.087674 | 876.7442
| 8:14 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.089467 | 894.6666
| 8:15 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.091178 | 911.78
| 8:16 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.092812 | 928.1211
| 8:17 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.094372 | 943.7245
| 8:18 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.095862 | 958.6238
| 8:19 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.097285 | 972.8505
| 8:20 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.098644 | 986.4352
| 8:21 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.099941 | 999.4067
| 8:22 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10118 | 1011.7928
| 8:23 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10236 | 1023.6198
| 8:24 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10349 | 1034.913
| 8:25 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10457 | 1045.6965
| 8:26 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1056 | 1055.9933
| 8:27 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10658 | 1065.8253
| 8:28 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10752 | 1075.2136
| 8:29 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.1781
| 8:30 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.10927 | 1092.7381
| 8:31 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.9117
| 8:32 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.7163
| 8:33 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.1688
| 8:34 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11233 | 1123.2848
| 8:35 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11301 | 1130.0797
| 8:36 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11366 | 1136.5679
| 8:37 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11428 | 1142.7633
| 8:38 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11487 | 1148.679
| 8:39 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11543 | 1154.3277
| 8:40 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11597 | 1159.7215
| 8:41 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11649 | 1164.8718
| 8:42 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11698 | 1169.7897
| 8:43 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11745 | 1174.4856
| 8:44 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1179 | 1178.9696
| 8:45 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11833 | 1183.2511
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1184 | 1184.0034
| 8:47 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11847 | 1184.7218
| 8:48 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11854 | 1185.4077
| 8:49 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11861 | 1186.0627
| 8:50 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11867 | 1186.6881
| 8:51 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11873 | 1187.2853
| 8:52 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11879 | 1187.8555
| 8:53 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11884 | 1188.4
| 8:54 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11889 | 1188.9199
| 8:55 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.11894 | 1189.4164
| 8:56 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11932 | 1193.2264
| 8:57 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.11969 | 1196.8645
| 8:58 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12003 | 1200.3384
| 8:59 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12037 | 1203.6556
| 9:00 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12068 | 1206.8229
| 9:01 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12098 | 1209.8474
| 9:02 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12127 | 1212.7353
| 9:03 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12155 | 1215.4929
| 9:04 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12181 | 1218.126
| 9:05 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12206 | 1220.6403
| 9:06 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1223 | 1223.0411
| 9:07 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12253 | 1225.3335
| 9:08 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.5225
| 9:09 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12296 | 1229.6126
| 9:10 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12316 | 1231.6085
| 9:11 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12335 | 1233.5142
| 9:12 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12353 | 1235.334
| 9:13 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12371 | 1237.0716
| 9:14 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12387 | 1238.7307
| 9:15 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12403 | 1240.315
| 9:16 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12418 | 1241.8278
| 9:17 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.2723
| 9:18 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12447 | 1244.6516
| 9:19 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1246 | 1245.9687
| 9:20 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12472 | 1247.2263
| 9:21 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12484 | 1248.4271
| 9:22 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12496 | 1249.5738
| 9:23 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12507 | 1250.6687
| 9:24 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12517 | 1251.7142
| 9:25 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12527 | 1252.7125
| 9:26 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12537 | 1253.6657
| 9:27 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12546 | 1254.5759
| 9:28 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12554 | 1255.445
| 9:29 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12563 | 1256.2749
| 9:30 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12571 | 1257.0674
| 9:31 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12578 | 1257.8241
| 9:32 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12585 | 1258.5466
| 9:33 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12592 | 1259.2365
| 9:34 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12599 | 1259.8953
| 9:35 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12605 | 1260.5243
| 9:36 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12611 | 1261.125
| 9:37 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12617 | 1261.6985
| 9:38 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12622 | 1262.2462
| 9:39 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12628 | 1262.7691
| 9:40 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12633 | 1263.2684
Velká přestávka | 9:41 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12604 | 1260.4092
| 9:42 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12577 | 1257.679
| 9:43 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12551 | 1255.0721
| 9:44 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12526 | 1252.5828
| 9:45 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12502 | 1250.2058
| 9:46 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12479 | 1247.9362
| 9:47 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12458 | 1245.769
| 9:48 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12437 | 1243.6996
| 9:49 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12417 | 1241.7236
| 9:50 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12398 | 1239.8367
| 9:51 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1238 | 1238.0351
| 9:52 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12363 | 1236.3148
| 9:53 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12347 | 1234.6721
| 9:54 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12331 | 1233.1035
| 9:55 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12316 | 1231.6058
| 9:56 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12302 | 1230.1756
| 9:57 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12288 | 1228.81
| 9:58 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.506
| 9:59 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12263 | 1226.2609
| 10:00 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12251 | 1225.072
| 10:01 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12273 | 1227.2728
| 10:02 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.3742
| 10:03 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12314 | 1231.3808
| 10:04 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12333 | 1233.2968
| 10:05 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12351 | 1235.1264
| 10:06 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12369 | 1236.8734
| 10:07 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12385 | 1238.5415
| 10:08 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12401 | 1240.1343
| 10:09 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12417 | 1241.6553
| 10:10 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12431 | 1243.1076
| 10:11 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12445 | 1244.4943
| 10:12 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12458 | 1245.8185
| 10:13 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12471 | 1247.0828
| 10:14 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12483 | 1248.2902
| 10:15 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12494 | 1249.443
| 10:16 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12505 | 1250.5438
| 10:17 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12516 | 1251.5949
| 10:18 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12526 | 1252.5986
| 10:19 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12536 | 1253.557
| 10:20 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.4721
| 10:21 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12553 | 1255.3459
| 10:22 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.1803
| 10:23 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1257 | 1256.977
| 10:24 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12577 | 1257.7377
| 10:25 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12585 | 1258.4642
| 10:26 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12592 | 1259.1578
| 10:27 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12598 | 1259.8201
| 10:28 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12605 | 1260.4526
| 10:29 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12611 | 1261.0564
| 10:30 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12616 | 1261.6331
| 10:31 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12622 | 1262.1837
| 10:32 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12627 | 1262.7094
| 10:33 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12632 | 1263.2115
| 10:34 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12637 | 1263.6908
| 10:35 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12641 | 1264.1486
| 10:36 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12646 | 1264.5856
| 10:37 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1265 | 1265.003
| 10:38 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12654 | 1265.4015
| 10:39 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12658 | 1265.782
| 10:40 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12661 | 1266.1454
| 10:41 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12665 | 1266.4923
| 10:42 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12668 | 1266.8236
| 10:43 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12671 | 1267.1399
| 10:44 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12674 | 1267.442
| 10:45 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12677 | 1267.7304
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12647 | 1264.6698
| 10:47 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12617 | 1261.7473
| 10:48 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1259 | 1258.9567
| 10:49 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12563 | 1256.2921
| 10:50 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12537 | 1253.7478
| 10:51 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12513 | 1251.3182
| 10:52 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1249 | 1248.9984
| 10:53 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12468 | 1246.7832
| 10:54 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12447 | 1244.668
| 10:55 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12426 | 1242.6483
| 10:56 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12441 | 1244.0558
| 10:57 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12454 | 1245.3997
| 10:58 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12467 | 1246.683
| 10:59 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12479 | 1247.9084
| 11:00 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12491 | 1249.0785
| 11:01 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12502 | 1250.1957
| 11:02 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12513 | 1251.2625
| 11:03 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12523 | 1252.2812
| 11:04 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12533 | 1253.2539
| 11:05 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12542 | 1254.1827
| 11:06 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12551 | 1255.0696
| 11:07 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12559 | 1255.9164
| 11:08 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12567 | 1256.7251
| 11:09 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12575 | 1257.4972
| 11:10 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12582 | 1258.2345
| 11:11 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12589 | 1258.9385
| 11:12 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12596 | 1259.6107
| 11:13 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12603 | 1260.2526
| 11:14 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12609 | 1260.8655
| 11:15 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12615 | 1261.4507
| 11:16 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1262 | 1262.0096
| 11:17 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12625 | 1262.5432
| 11:18 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12631 | 1263.0527
| 11:19 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12635 | 1263.5393
| 11:20 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1264 | 1264.0038
| 11:21 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12644 | 1264.4474
| 11:22 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12649 | 1264.871
| 11:23 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12653 | 1265.2755
| 11:24 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12657 | 1265.6617
| 11:25 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1266 | 1266.0305
| 11:26 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12664 | 1266.3826
| 11:27 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12667 | 1266.7188
| 11:28 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1267 | 1267.0399
| 11:29 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12673 | 1267.3465
| 11:30 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12676 | 1267.6392
| 11:31 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12679 | 1267.9187
| 11:32 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12682 | 1268.1856
| 11:33 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12684 | 1268.4405
| 11:34 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12687 | 1268.6839
| 11:35 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12656 | 1265.5802
| 11:36 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12626 | 1262.6166
| 11:37 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12598 | 1259.7868
| 11:38 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12571 | 1257.0847
| 11:39 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.5046
| 11:40 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1252 | 1252.0409
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12497 | 1249.6884
| 11:42 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12474 | 1247.4421
| 11:43 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12453 | 1245.2972
| 11:44 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12432 | 1243.2491
| 11:45 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12413 | 1241.2934
| 11:46 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12394 | 1239.426
| 11:47 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12376 | 1237.6429
| 11:48 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12359 | 1235.9403
| 11:49 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12343 | 1234.3145
| 11:50 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12328 | 1232.7621
| 11:51 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12346 | 1234.6158
| 11:52 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12364 | 1236.3858
| 11:53 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12381 | 1238.0759
| 11:54 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12397 | 1239.6898
| 11:55 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12412 | 1241.2308
| 11:56 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12427 | 1242.7022
| 11:57 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12441 | 1244.1073
| 11:58 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12454 | 1245.4489
| 11:59 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12467 | 1246.73
| 12:00 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1248 | 1247.9532
| 12:01 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12491 | 1249.1213
| 12:02 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12502 | 1250.2366
| 12:03 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12513 | 1251.3016
| 12:04 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12523 | 1252.3185
| 12:05 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12533 | 1253.2895
| 12:06 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12542 | 1254.2167
| 12:07 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12551 | 1255.102
| 12:08 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12559 | 1255.9474
| 12:09 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12568 | 1256.7546
| 12:10 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12575 | 1257.5254
| 12:11 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12583 | 1258.2614
| 12:12 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1259 | 1258.9642
| 12:13 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12596 | 1259.6353
| 12:14 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12603 | 1260.276
| 12:15 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12609 | 1260.8879
| 12:16 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12615 | 1261.4721
| 12:17 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1262 | 1262.03
| 12:18 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12626 | 1262.5627
| 12:19 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12631 | 1263.0714
| 12:20 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12636 | 1263.557
| 12:21 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1264 | 1264.0208
| 12:22 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12645 | 1264.4636
| 12:23 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12649 | 1264.8865
| 12:24 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12653 | 1265.2903
| 12:25 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12657 | 1265.6758
| 12:26 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.1266 | 1266.0439
| 12:27 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12664 | 1266.3955
| 12:28 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12667 | 1266.7311
| 12:29 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12671 | 1267.0516
| 12:30 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12674 | 1267.3577
| 12:31 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12676 | 1267.6499
| 12:32 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12679 | 1267.9289
| 12:33 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12682 | 1268.1954
| 12:34 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12684 | 1268.4498
| 12:35 | 0.33296 | 460 | 0.016667 | 0.12687 | 1268.6928
| 12:36 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12656 | 1265.5887
| 12:37 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12626 | 1262.6247
| 12:38 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12598 | 1259.7946
| 12:39 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12571 | 1257.0921
| 12:40 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12545 | 1254.5117
| 12:41 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.1252 | 1252.0477
| 12:42 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12497 | 1249.6949
| 12:43 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12474 | 1247.4483
| 12:44 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12453 | 1245.3031
| 12:45 | 0.29896 | 460 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.2547