## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Základní škola - ul. Školní 315 Základní škola - ul. Školní 315 1 |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Miloslav Peňáz
Adresa: | Školní 315, Horní Benešov |  |  |  | Datum: |  | 2020-01-02
Učebny č.: | 104, 109
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 166 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 640
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 640
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 640
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 640
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 640
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 640
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 640
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 640
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 640
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.47575 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 640
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 640
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 640
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 640
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 640 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 640
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8554 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 640
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 640 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -18 | °C | 3 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 640 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 81 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1291.2163 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1818.3591 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.059626 | 596.2641
| 8:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.063965 | 639.6489
| 8:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.068033 | 680.3335
| 8:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.071849 | 718.4862
| 8:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.075426 | 754.2643
| 8:06 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.078782 | 787.8158
| 8:07 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.081928 | 819.2791
| 8:08 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.084878 | 848.7843
| 8:09 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.087645 | 876.4533
| 8:10 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.09024 | 902.4002
| 8:11 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.092673 | 926.7322
| 8:12 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.094955 | 949.55
| 8:13 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.097095 | 970.9476
| 8:14 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.099101 | 991.0136
| 8:15 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10098 | 1009.8307
| 8:16 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10275 | 1027.4767
| 8:17 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1044 | 1044.0245
| 8:18 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10595 | 1059.5425
| 8:19 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10741 | 1074.0946
| 8:20 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.10877 | 1087.7411
| 8:21 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.5383
| 8:22 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.539
| 8:23 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11238 | 1123.7929
| 8:24 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11343 | 1134.3463
| 8:25 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11442 | 1144.243
| 8:26 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11535 | 1153.5237
| 8:27 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11622 | 1162.2269
| 8:28 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11704 | 1170.3883
| 8:29 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1178 | 1178.0419
| 8:30 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11852 | 1185.2191
| 8:31 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11919 | 1191.9496
| 8:32 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.11983 | 1198.2613
| 8:33 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12042 | 1204.1801
| 8:34 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12097 | 1209.7306
| 8:35 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12149 | 1214.9357
| 8:36 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12198 | 1219.8168
| 8:37 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12244 | 1224.3941
| 8:38 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12287 | 1228.6865
| 8:39 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12327 | 1232.7118
| 8:40 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12365 | 1236.4866
| 8:41 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.124 | 1240.0264
| 8:42 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12433 | 1243.346
| 8:43 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12465 | 1246.4589
| 8:44 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12494 | 1249.3781
| 8:45 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12521 | 1252.1157
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12514 | 1251.3765
| 8:47 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12507 | 1250.6834
| 8:48 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.125 | 1250.0334
| 8:49 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12494 | 1249.4239
| 8:50 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12489 | 1248.8523
| 8:51 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12483 | 1248.3162
| 8:52 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12478 | 1247.8136
| 8:53 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12473 | 1247.3422
| 8:54 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12469 | 1246.9001
| 8:55 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12465 | 1246.4856
| 8:56 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12494 | 1249.4031
| 8:57 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12521 | 1252.1391
| 8:58 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12547 | 1254.7048
| 8:59 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12571 | 1257.1108
| 9:00 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12594 | 1259.3671
| 9:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12615 | 1261.483
| 9:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12635 | 1263.4671
| 9:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12653 | 1265.3278
| 9:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12671 | 1267.0727
| 9:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12687 | 1268.709
| 9:06 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12702 | 1270.2435
| 9:07 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12717 | 1271.6824
| 9:08 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1273 | 1273.0318
| 9:09 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12743 | 1274.2972
| 9:10 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12755 | 1275.4839
| 9:11 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12766 | 1276.5967
| 9:12 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12776 | 1277.6403
| 9:13 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12786 | 1278.6189
| 9:14 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12795 | 1279.5366
| 9:15 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12804 | 1280.3972
| 9:16 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12812 | 1281.2042
| 9:17 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1282 | 1281.961
| 9:18 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12827 | 1282.6707
| 9:19 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12833 | 1283.3362
| 9:20 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1284 | 1283.9603
| 9:21 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12845 | 1284.5456
| 9:22 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12851 | 1285.0945
| 9:23 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12856 | 1285.6092
| 9:24 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12861 | 1286.0918
| 9:25 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12865 | 1286.5444
| 9:26 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1287 | 1286.9689
| 9:27 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.3669
| 9:28 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.7402
| 9:29 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12881 | 1288.0902
| 9:30 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.4184
| 9:31 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.7263
| 9:32 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1289 | 1289.0149
| 9:33 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.2856
| 9:34 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.5395
| 9:35 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.7775
| 9:36 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.129 | 1290.0007
| 9:37 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.2101
| 9:38 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12904 | 1290.4064
| 9:39 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.5905
| 9:40 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.7631
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.6187
| 9:42 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12847 | 1284.67
| 9:43 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12819 | 1281.9048
| 9:44 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12793 | 1279.3117
| 9:45 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12769 | 1276.88
| 9:46 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12746 | 1274.5997
| 9:47 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12725 | 1272.4612
| 9:48 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12705 | 1270.4559
| 9:49 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12686 | 1268.5753
| 9:50 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12668 | 1266.8118
| 9:51 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12652 | 1265.158
| 9:52 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12636 | 1263.6072
| 9:53 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12622 | 1262.1529
| 9:54 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12608 | 1260.7891
| 9:55 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12595 | 1259.5101
| 9:56 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12583 | 1258.3108
| 9:57 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12572 | 1257.1861
| 9:58 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12561 | 1256.1314
| 9:59 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12551 | 1255.1423
| 10:00 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12542 | 1254.2148
| 10:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12567 | 1256.6514
| 10:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12589 | 1258.9362
| 10:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12611 | 1261.0789
| 10:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12631 | 1263.0882
| 10:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1265 | 1264.9725
| 10:06 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12667 | 1266.7395
| 10:07 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12684 | 1268.3965
| 10:08 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.127 | 1269.9504
| 10:09 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12714 | 1271.4076
| 10:10 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.7741
| 10:11 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12741 | 1274.0556
| 10:12 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12753 | 1275.2573
| 10:13 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12764 | 1276.3842
| 10:14 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12774 | 1277.441
| 10:15 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12784 | 1278.432
| 10:16 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12794 | 1279.3613
| 10:17 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12802 | 1280.2328
| 10:18 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12811 | 1281.0501
| 10:19 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12818 | 1281.8165
| 10:20 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12825 | 1282.5352
| 10:21 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12832 | 1283.2091
| 10:22 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12838 | 1283.8412
| 10:23 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12844 | 1284.4339
| 10:24 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1285 | 1284.9897
| 10:25 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12855 | 1285.5109
| 10:26 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1286 | 1285.9996
| 10:27 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12865 | 1286.458
| 10:28 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12869 | 1286.8878
| 10:29 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12873 | 1287.2909
| 10:30 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.6689
| 10:31 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1288 | 1288.0233
| 10:32 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.3558
| 10:33 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.6675
| 10:34 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1289 | 1288.9598
| 10:35 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.2339
| 10:36 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.491
| 10:37 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.732
| 10:38 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.129 | 1289.9581
| 10:39 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.1701
| 10:40 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12904 | 1290.3689
| 10:41 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.5553
| 10:42 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.7302
| 10:43 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.8941
| 10:44 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1291 | 1291.0478
| 10:45 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.192
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.1288 | 1288.0209
| 10:47 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.1285 | 1285.0472
| 10:48 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12823 | 1282.2585
| 10:49 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12796 | 1279.6434
| 10:50 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12772 | 1277.1911
| 10:51 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12749 | 1274.8913
| 10:52 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12727 | 1272.7347
| 10:53 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12707 | 1270.7124
| 10:54 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12688 | 1268.8158
| 10:55 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.1267 | 1267.0374
| 10:56 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12687 | 1268.6758
| 10:57 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12702 | 1270.2124
| 10:58 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12717 | 1271.6533
| 10:59 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1273 | 1273.0045
| 11:00 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12743 | 1274.2716
| 11:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12755 | 1275.4599
| 11:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12766 | 1276.5742
| 11:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12776 | 1277.6191
| 11:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12786 | 1278.599
| 11:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12795 | 1279.518
| 11:06 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12804 | 1280.3797
| 11:07 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12812 | 1281.1878
| 11:08 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12819 | 1281.9457
| 11:09 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12827 | 1282.6563
| 11:10 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12833 | 1283.3227
| 11:11 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12839 | 1283.9477
| 11:12 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12845 | 1284.5338
| 11:13 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12851 | 1285.0833
| 11:14 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12856 | 1285.5987
| 11:15 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12861 | 1286.082
| 11:16 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12865 | 1286.5353
| 11:17 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1287 | 1286.9603
| 11:18 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12874 | 1287.3588
| 11:19 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12877 | 1287.7326
| 11:20 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12881 | 1288.0831
| 11:21 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12884 | 1288.4118
| 11:22 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12887 | 1288.72
| 11:23 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1289 | 1289.0091
| 11:24 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.2801
| 11:25 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12895 | 1289.5343
| 11:26 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12898 | 1289.7727
| 11:27 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.129 | 1289.9962
| 11:28 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12902 | 1290.2058
| 11:29 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12904 | 1290.4024
| 11:30 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12906 | 1290.5868
| 11:31 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12908 | 1290.7596
| 11:32 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.9217
| 11:33 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.0738
| 11:34 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.2163
| 11:35 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.1288 | 1288.0437
| 11:36 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12851 | 1285.0686
| 11:37 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12823 | 1282.2786
| 11:38 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12797 | 1279.6622
| 11:39 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12772 | 1277.2087
| 11:40 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12749 | 1274.9079
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12728 | 1272.7502
| 11:42 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12707 | 1270.7269
| 11:43 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12688 | 1268.8295
| 11:44 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12671 | 1267.0501
| 11:45 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12654 | 1265.3815
| 11:46 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12638 | 1263.8168
| 11:47 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12623 | 1262.3494
| 11:48 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.1261 | 1260.9734
| 11:49 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12597 | 1259.683
| 11:50 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12585 | 1258.4729
| 11:51 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12606 | 1260.6444
| 11:52 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12627 | 1262.6808
| 11:53 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12646 | 1264.5904
| 11:54 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12664 | 1266.3812
| 11:55 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12681 | 1268.0605
| 11:56 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12696 | 1269.6353
| 11:57 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12711 | 1271.1121
| 11:58 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12725 | 1272.497
| 11:59 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12738 | 1273.7957
| 12:00 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1275 | 1275.0136
| 12:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12762 | 1276.1557
| 12:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12772 | 1277.2267
| 12:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12782 | 1278.231
| 12:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12792 | 1279.1729
| 12:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12801 | 1280.0561
| 12:06 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12809 | 1280.8844
| 12:07 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12817 | 1281.6611
| 12:08 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12824 | 1282.3894
| 12:09 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12831 | 1283.0725
| 12:10 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12837 | 1283.713
| 12:11 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12843 | 1284.3137
| 12:12 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.8769
| 12:13 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12854 | 1285.4052
| 12:14 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12859 | 1285.9005
| 12:15 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12864 | 1286.365
| 12:16 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12868 | 1286.8007
| 12:17 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12872 | 1287.2092
| 12:18 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12876 | 1287.5922
| 12:19 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1288 | 1287.9515
| 12:20 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12883 | 1288.2883
| 12:21 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12886 | 1288.6043
| 12:22 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.9005
| 12:23 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.1783
| 12:24 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12894 | 1289.4389
| 12:25 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12897 | 1289.6832
| 12:26 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12899 | 1289.9123
| 12:27 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12901 | 1290.1271
| 12:28 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12903 | 1290.3286
| 12:29 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12905 | 1290.5175
| 12:30 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.6947
| 12:31 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12909 | 1290.8609
| 12:32 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1291 | 1291.0167
| 12:33 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12912 | 1291.1628
| 12:34 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12913 | 1291.2998
| 12:35 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.4283
| 12:36 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12882 | 1288.2425
| 12:37 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12853 | 1285.255
| 12:38 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12825 | 1282.4534
| 12:39 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12798 | 1279.8261
| 12:40 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12774 | 1277.3624
| 12:41 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12751 | 1275.052
| 12:42 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12729 | 1272.8854
| 12:43 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12709 | 1270.8537
| 12:44 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12689 | 1268.9484
| 12:45 | 0.44175 | 640 | 0.016667 | 0.12672 | 1267.1616