- Instalované fotovoltaické moduly, měniče a a akumulátory musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:

| Technologie Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC) | Minimální účinnost - 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, - 18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, - 19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku, - 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, - nestanoveno pro speciální výrobky a použití |
| --- | --- |

| Měniče | 97,0 % (Euro účinnost) |
| --- | --- |

- Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

| Technologie | Požadované zajištění životnosti |
| --- | --- |

Fotovoltaické moduly:

min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 %

původního   výkonu   garantovanou výrobcem

min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem

Měniče :                               záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu

či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození

Elektrické akumulátory:        záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10-ti letech provozu

nebo dosažení min. 2 400 násobku nominální energie

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny