## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Položka | Označení | Popis | Množství | M.j. | Cena za jednotku | Cena celkem
1 | Projekt DPS | Výpracování projektové dokumentace DPS (dokumentace provedení stavby) na základě jednopólové dokumentace pro výběr zhotovitele DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Projekt DPS | Účast na jednáních v LZ Draslovka a.s. Kolín, při tvorbě DPS | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Projekt DPS | Režijní náklady s projektem DPS (dopravné LZ Draslovka Kolín, tisky, apod.) | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Projekt DSP | Vypracování projektu skutečného provedení. | 1 | kpl | 0 | 0
5 | SW příprava | Příprava aplikačního SW pro PLC, dle jednopólového projektu DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). Rozsah SW prací je 235 datových bodů. Je nutno počítat s přípravou komunikací s FM, které budou kompletně ovládány komunikačním protokolem. Počet ovládaných FM 9ks. | 244 | DB | 0 | 0
6 | SW příprava | Příprava vizualizačního SW pro HMI. Obrazovky na HMI budou totožné s obrazovkami SCADA. | 244 | DB | 0 | 0
7 | SW příprava | Příprava vizualizačního SW pro SCADA. SCADA systém poběží na PC, které bude umístěno v prostoru velínu budovy SO-03. | 244 | DB | 0 | 0
8 | SW příprava | Příprava parametrizace frekvenčních měničů | 1 | kpl | 0 | 0
9 | SW oživení | Oživení aplikačního SW pro PLC v prostorech LZ Draslovka a.s. Kolín | 1 | kpl | 0 | 0
10 | SW oživení | Oživení aplikačního SW pro HMI v prostorech LZ Draslovka a.s. Kolín | 1 | kpl | 0 | 0
11 | SW oživení | Oživení aplikačního SW pro SCADA v prostorech LZ Draslovka a.s. Kolín | 1 | kpl | 0 | 0
12 | SW oživení | Nastavení a parametrizace frekvenčních měničů v prostorech LZ Draslovka a.s. Kolín | 1 | kpl | 0 | 0
13 | SW oživení | Dopravné spojené s oživením kompletního SW (PLC, HMI, SCADA, FM) | 1 | kpl | 0 | 0
14 | SW oživení | Režijní náklady spojené s SW pracemi (nespecifikované náklady) | 1 | kpl | 0 | 0
15 | SW oživení | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy a údržby | 1 | kpl | 0 | 0
16 | Demontážní práce | Demontážní práce v prostoru rozvodny SO-41. Odpojení staré instrumentace z rozvaděčů. Vyčistění rozvaděčů, ve kterých zůstanou aktivní prvky, které se nebudou odpojovat. Rozvaděče, které budou po odpojení instrumentace zcela k nepotřebě, ekologicky zlikvidovat. | 1 | kpl | 0 | 0
17 | Demontážní práce | Demontáž odpojené kabeláže. Kabeláž bude ekologicky zlikvidována. | 1 | kpl | 0 | 0
18 | Demontážní práce | Vyčištění hlavní kabelové trasy, aby bylo možno doplnit novou páteřní kabelovou trasu. | 1 | kpl | 0 | 0
19 | Demontážní práce | Odstranění nepotřebných kabelových tras, které zůstanou po demontáži instrumentace. Odstraněné kabelové trasy budou ekologicky zlikvidovány. | 1 | kpl | 0 | 0
20 | Demontážní práce | Nespecifikované demontážní práce, které vyplynou při demontážních pracech. | 1 | kpl | 0 | 0
21 | Demontážní práce | Režijní náklady spojené s demontážními pracemi (ubytování, doprava, pracovní pomůcky, pomůcky OOP, vyřízení vstupů do areálu LZ Draslovka a.s. Kolín, náklady spojené s ekologickou likvidací demontovaných zařízení, | 1 | kpl | 0 | 0
22 | Montážní práce | Ustavení rozvaděčů v rozvodně budovy SO-41, dle rozsahu projektu DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 1 | kpl | 0 | 0
23 | Montážní práce | Ustavení rozvaděče v rozvodně budovy SO-03, dle rozsahu projektu DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 1 | kpl | 0 | 0
24 | Montážní práce | Vybudování kabelových tras v objektu SO-41, v rozvodně a strojovně. Vybudování kabelových tras mezi objektem SO-41 a objektem SO-90. Tyto kabelové trasy budou vedeny po nově zbudovaném energetickém mostě mezi těmito budovami. Energetický most je součást strojního projektu. Vybudování kabelových tras po objektu SO-90. Viz. technická zpráva DK1802-D2-02-0001-r0 a hlavní kabelové trasy DK1802-D2-02-1001-r0. | 1 | kpl | 0 | 0
25 | Montážní práce | Vybudování kabelových tras v objektu SO-03, mezi rozvaděčem MaR v rozvodně a odpařovacími komdenzátory na střeše budovy SO-03. Viz. technická zpráva DK1802-D2-02-0001-r0. | 1 | kpl | 0 | 0
26 | Montážní práce | Natažení kabeláže mezi rozvodnou v budově SO-41 a instrumentací v budově SO-41 | 1 | kpl | 0 | 0
27 | Montážní práce | Natažení kabeláže mezi rozvodnou v budově SO-41 a instrumentací v budově SO-90 | 1 | kpl | 0 | 0
28 | Montážní práce | Natažení kabeláže mezi rozvodnou v budově SO-03 a instrumentací v budově SO-03 | 1 | kpl | 0 | 0
29 | Montážní práce | Montáž servisních vypínačů a ovládacích skříněk, pro pohony M1XX viz. DPVZ (DK1801-D2-02-2202-r0). | 1 | kpl | 0 | 0
30 | Montážní práce | Montáž osvětlení na objektu SO-90 včetně ovladačů. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 1 | kpl | 0 | 0
31 | Montážní práce | Zapojení a zaústění kabeláže do rozvaděčů v objektu SO-41. Zapojení a zústění kabeláže do instalované instrumentace a zařízení v objektu SO-41 a objektu SO-90. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 1 | kpl | 0 | 0
32 | Montážní práce | Zapojení a zaústění kabeláže do rozvaděčů v objektu SO-03. Zapojení a zústění kabeláže do instalované instrumentace a zařízení v objektu SO-03. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 1 | kpl | 0 | 0
33 | Montážní práce | Montáž zemnící sítě, jímačů a pospojení na zemnící síť objektu SO-90 dle projektu zemnění. Připojení SO-90 na stávající zemnící síť pomocí jistřiště. Nutná koordinace se stavebníky, jelikož zemnící síť je zalita v betonové desce objektu SO-90 | 1 | kpl | 0 | 0
34 | Montážní práce | Montáž hlavního a doplňkového pospojení v objektu SO-41 a objektu SO-03. | 1 | kpl | 0 | 0
35 | Montážní práce | Strojní montáž instrumentace MaR, která je součástí dodávky MaR. | 1 | kpl | 0 | 0
36 | Montážní práce | Natažení pneu hadic mezi pnouostrovem a klapkami. Zapojení hadic do klapek a pneu ostrovů. Natažení hlavního přívodu tlakového vzduchu do úpravné jednotky. | 1 | kpl | 0 | 0
37 | Montážní práce | Účast montážního pracovníka/ků při oživení technologie. Spolupráce s programátorem PLC. | 1 | kpl | 0 | 0
38 | Montážní práce | Natažení optického kabelu mezi objektem SO-41 a objektem S-28, po stávajícím energo mostě. | 1 | kpl | 0 | 0
39 | Montážní práce | Instalace konektorů na optické kabely. Konektory budou osazeny na nový optický kabel a také na rezervní vlákna stávajícího kabelu mezi budovami SO-03 a S-28. | 1 | kpl | 0 | 0
40 | Montážní práce | Režijní náklady spojené s montážními pracemi (ubytování, doprava, pracovní pomůcky, pomůcky OOP, vyřízení vstupů do areálu LZ Draslovka a.s. Kolín. | 1 | kpl | 0 | 0
41 | Přístroje, A30 | PLC s komunikací EtherNet. Rozsah IO pro PLC včetně rezerv pro budoucí rozšíření. 160xDI, 96xDO, 48xAI, 8xAO. L33ER. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). PLC umístěno v budově SO-41. Včetně potřebných licencí, firmware apod. | 1 | kpl | 0 | 0
42 | Přístroje, A20 | RIO komunikace EtherNet s PLC. Rozsah IO pro RIO včetně rezerv pro budoucí rozšíření. 64xDI, 32xDO, 16xAI, 0xAO. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). RIO umístěno v budově SO-03. Včetně potřebných licencí, firmware apod. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 1 | kpl | 0 | 0
43 | Přístroje, A42 | HMI průmyslový dotykový barevný panel. Minimální velikost panelu je 15". Komunikace s PLC pomocí Ethernet. Včetně potřebných licencí, firmware apod. PanelView. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 1 | kpl | 0 | 0
44 | Přístroje GF100..GF105 | Frekvenční měnič (FM), pro ovládání ventilátorů věží, příkon ventilátoru dle DPVZ 15kW. FM vybaven síťovým filltrem, síťovou tlumivkou a na výstupu motorovou tlumivkou. Komunikace s PLC EtherNet. V projektu DPVZ použit FM do rozvaděče s IP20. PowerFlex 753. Délka kabeláže ventilátor rozvodna střední délka 100m. Včetně potřebných licencí, firmware apod. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 6 | ks | 0 | 0
45 | Přístroje GF106..GF108 | Frekvenční měnič (FM), pro ovládání oběhových čerpadel, příkon ventilátoru dle DPVZ 250kW. FM vybaven síťovým filltrem, síťovou tlumivkou a na výstupu motorovou tlumivkou. Komunikace s PLC EtherNet. V projektu DPVZ použit FM do rozvaděče s IP20. PowerFlex 753. Délka kabeláže ventilátor rozvodna střední délka 50m. Včetně potřebných licencí, firmware apod. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 3 | ks | 0 | 0
46 | Přístroje, GF109..GF110 | Softstarter pro ovládání čerpadel M109 a M110. Příkon čerpadel dle projektu DPVZ 30kW. Softstarter vybaven komunikačním rozhraním pro přenos dat do PLC, nebo vybaven AO pro přenos odebírané proudu motoru do PLC. Včetně potřebných licencí, firmware apod. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 2 | ks | 0 | 0
47 | Přístroje, GF111 | Softstarter pro ovládání čerpadla M111. Příkon čerpadel dle projektu DPVZ 45kW. Softstarter vybaven komunikačním rozhraním pro přenos dat do PLC, nebo vybaven AO pro přenos odebírané proudu motoru do PLC. Včetně potřebných licencí, firmware apod. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 1 | ks | 0 | 0
48 | Přístroje, A41 | Převodník Ethernetu na optiku. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 2 | ks | 0 | 0
49 | Přístroje, +A42 | SCADA, Licence + HW klíč SCADA min. 2500 objektů s možností budoucího rozšíření. Sestavu PC s dvěma monitory minimální velikosti 22", klávesnicí a myší. Operační systém Win 7, nebo 10 profesionál součástí PC. Dále součástí SCADA je pracoviště operátora, které se skládá z pracovního stolu a kvalitní kancelářské židle. Pracoviště je umístěno ve velínu budovy SO-03 | 1 | kpl | 0 | 0
50 | Přístroje, HL90x..HL95x | Světlo včetně zdroje a pomocného montážního materiálu, pro osvětlení věží SO-90. Viz. DPVZ (DK1802-D2-02-2201-r0). | 18 | kpl | 0 | 0
51 | Pneumatika | Pneuostrov pro ovládání 20 klapek 3/2 včetně rezervy. Pneuostrov umístěný v rozvaděči +MX100. | 1 | kpl | 0 | 0
52 | Pneumatika | Úpravná jednotka pro stlačený vzduch, vybavení hlavní elektronický solenoid a tlakový spínač. Jednotka včetně manometru a drobného propojovacího materiálu. | 1 | kpl | 0 | 0
53 | Pneumatika | Hadice PA6/4, klapky | 300 | m | 0 | 0
54 | Pneumatika | Hadice PA8/6, regulační ventily | 50 | m | 0 | 0
55 | Pneumatika | Hadice PA12/10, hlavní přívod | 30 | m | 0 | 0
56 | Pneumatika | Drobný montážní a připojovací materiál, průchodky hadic rozvaděče +MX100, uzavírací kohouty včetně rozdělovače pro PA8/6 u QV300 a QV301. Rychlospojky | 1 | kpl | 0 | 0
57 | Rozvaděče, RM100 | Rozvaděč +RM100 tvořený 7-mi poli s modulem 2000x1000x500 a podstavcem 200. Vybavení rozvaděče rozsah viz. jednopólové schéma DK1801-D2-02-2201-r0, mimo přístrojů definovaných v položce přístroje. Rozvaděčová sestava v rozvodně SO-41. Hlavní přívod 1600A. Do ceny rozvaděče zahrnout nespecifikovaný montážní a propojovací materiál (žlaby, vybavení skříní, vodiče, lišty, spojovací mateiál apod.) | 1 | kpl | 0 | 0
58 | Rozvaděče, RM100 | Rozvaděč +RM100 výroba sestavy rozvaděče. | 1 | kpl | 0 | 0
59 | Rozvaděče, RM100 | Rozvaděč +RM100 režijní náklady (doprava do LZ Draslovka Kolín, tvorba dokumentace pro rozvaděč, manipulační technika) | 1 | kpl | 0 | 0
60 | Rozvaděče, RM101 | Rozvaděč +RM101 tvořený jedním polem s modulem 2000x1000x500 a podstavcem 200. Vybavení rozvaděče rozsah viz. jednopólové schéma DK1802-D2-02-2201-r0, mimo přístrojů definovaných v položce přístroje. Rozvaděčová sestava v rozvodně SO-03. Hlavní přívod 32A. Do ceny rozvaděče zahrnout nespecifikovaný montážní a propojovací materiál (žlaby, vybavení skříní, vodiče, lišty, spojovací mateiál apod.) | 1 | kpl | 0 | 0
61 | Rozvaděče, RM101 | Rozvaděč +RM101 výroba rozvaděče. | 1 | kpl | 0 | 0
62 | Rozvaděče, RM101 | Rozvaděč +RM101 režijní náklady (doprava do LZ Draslovka Kolín, tvorba dokumentace pro rozvaděč, manipulační technika) | 1 | kpl | 0 | 0
63 | Rozvaděče, MX100 | Rozvaděč +MX100 tvořený ocelo plechvou závěsnou skříní o rozmerech 800x600x300. Vybavení rozvaděče rozsah viz. jednopólové schéma DK1802-D2-02-2201-r0, mimo přístrojů definovaných v položce přístroje a pneumatika. Rozvaděč ve strojovně SO-41. Do ceny rozvaděče zahrnout nespecifikovaný montážní a propojovací materiál (žlaby, vybavení skříní, vodiče, lišty, spojovací mateiál apod.) | 1 | kpl | 0 | 0
64 | Rozvaděče, MX100 | Rozvaděč +MX100 výroba rozvaděče. | 1 | kpl | 0 | 0
65 | Rozvaděče, MX100 | Rozvaděč +MX100 režijní náklady (doprava do LZ Draslovka Kolín, tvorba dokumentace pro rozvaděč, manipulační technika) | 1 | kpl | 0 | 0
66 | Rozvaděče, Stávající RM41 | Doplnění jistících a připojovacích prvků do stávajícího silového rozvaděče, pro odjištění hlavního přívodu do rozvaděče +RM100, včetně montážních prací. | 1 | kpl | 0 | 0
67 | Ovladače, SA100..SA111 | Ovládací skříně jednotlivých pohonů. Vybavení skříně přepínač MAN/AUT, tlačítko START, STOP a signalizace stavů pohonu. Velikost ovládací skříně 400x400. Včetně vývodek, a montážního materiálu. | 12 | kpl | 0 | 0
68 | Ovladače, SA100..SA111 | Ovládací skříně jednotlivých pohonů výroba | 12 | kpl | 0 | 0
69 | Ovladače, SA100..SA111 | Ovládací skříně pohonů, režijní náklady (doprava do LZ Draslovka Kolín, tvorba dokumentace pro rozvaděč) | 1 | kpl | 0 | 0
70 | Ovladače, SA90..SA95 | Ovladače pro osvětlení jednotlivých věží SO-90 | 6 | kpl | 0 | 0
71 | Ovladače, SA90..SA95 | Ovladače pro osvětlení jednotlivých věží SO-90, výroba | 6 | kpl | 0 | 0
72 | Ovladače, SA90..SA95 | Ovladače pro osvětlení jednotlivých věží SO-90, režijní náklady (doprava do LZ Draslovka Kolín, tvorba dokumentace pro rozvaděč) | 1 | kpl | 0 | 0
73 | Ovladače, Q100..Q105 | Servisní vypínače s hlásícím kontaktem do PLC. Možnost zamknutí visacím zámkem. Velikost vypínače 32A. Nutno připočítat vývodky a drobný montážní materiál | 6 | kpl | 0 | 0
74 | Ovladače, Q109..Q110 | Servisní vypínače s hlásícím kontaktem do PLC. Možnost zamknutí visacím zámkem. Velikost vypínače 63A. Nutno připočítat vývodky a drobný montážní materiál | 2 | kpl | 0 | 0
75 | Ovladače, Q111 | Servisní vypínače s hlásícím kontaktem do PLC. Možnost zamknutí visacím zámkem. Velikost vypínače 100A. Nutno připočítat vývodky a drobný montážní materiál | 1 | kpl | 0 | 0
76 | Ovladače, Q109..Q111 | Servisní vypínače s hlásícím kontaktem do PLC. Kompletace | 1 | kpl | 0 | 0
77 | Instrumentace MaR M100..M113 | Součást strojně technologické části projektu | 1 | kpl | 0 | 0
78 | Instrumentace MaR HC200..HC228 | Součást strojně technologické části projektu | 1 | kpl | 0 | 0
79 | Instrumentace MaR QV300..QV301 | Součást strojně technologické části projektu | 1 | kpl | 0 | 0
80 | Instrumentace MaR FI400 | Indukční průtokoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
81 | Instrumentace MaR FI401 | Indukční průtokoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
82 | Instrumentace MaR FIQ402 | Impulsní vodoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
83 | Instrumentace MaR FIC404 | Indukční průtokoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
84 | Instrumentace MaR FIC405 | Indukční průtokoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
85 | Instrumentace MaR FIQ406 | Impulsní vodoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
86 | Instrumentace MaR FIQ408 | Impulsní vodoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
87 | Instrumentace MaR FIQ409 | Impulsní vodoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
88 | Instrumentace MaR FIQ410 | Impulsní vodoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
89 | Instrumentace MaR FIQ411 | Impulsní vodoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
90 | Instrumentace MaR FIQ412 | Impulsní vodoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
91 | Instrumentace MaR FIQ413 | Impulsní vodoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
92 | Instrumentace MaR FIQ414 | Impulsní vodoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
93 | Instrumentace MaR FIQ415 | Impulsní vodoměr, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
94 | Instrumentace MaR PI500 | Tlakový snímač, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
95 | Instrumentace MaR PIC501 | Tlakový snímač, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
96 | Instrumentace MaR PIC502 | Tlakový snímač, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
97 | Instrumentace MaR PIC503 | Tlakový snímač, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
98 | Instrumentace MaR PIC504 | Tlakový snímač, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
99 | Instrumentace MaR PI505 | Tlakový snímač, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
100 | Instrumentace MaR PI506 | Tlakový snímač, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
101 | Instrumentace MaR PI507 | Tlakový snímač, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
102 | Instrumentace MaR PIC508 | Tlakový snímač, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
103 | Instrumentace MaR PIC509 | Tlakový snímač, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
104 | Instrumentace MaR PI510 | Tlakový snímač, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102, stávající nutno prověřit funkčnost | 1 | kpl | 0 | 0
105 | Instrumentace MaR TIC600, RH601 | Kombinovaný teplotní senzor, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
106 | Instrumentace MaR TIC602 | Teplotní senzor, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
107 | Instrumentace MaR TI603 | Teplotní senzor, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
108 | Instrumentace MaR TI604 | Teplotní senzor, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102, stávající nutno prověřít funkčnost a případné doplnění převodníku 4..20mA | 1 | kpl | 0 | 0
109 | Instrumentace MaR TI605 | Teplotní senzor, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102, stávající nutno prověřít funkčnost a případné doplnění převodníku 4..20mA | 1 | kpl | 0 | 0
110 | Instrumentace MaR LS700 | Limitní senzor hladiny, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
111 | Instrumentace MaR LS702 | Limitní senzor hladiny, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
112 | Instrumentace MaR LIC703 | Senzor hladiny, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102, stávající nutno prověřít funkčnost a případné doplnění převodníku 4..20mA | 1 | kpl | 0 | 0
113 | Instrumentace MaR LIC704 | Senzor hladiny, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102, stávající nutno prověřít funkčnost a případné doplnění převodníku 4..20mA | 1 | kpl | 0 | 0
114 | Instrumentace MaR QIC800 | Měření tvrdosti vody, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
115 | Instrumentace MaR QIC801 | Měření vodivosti vody, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
116 | Instrumentace MaR QIC802 | Měření vodivosti vody, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
117 | Instrumentace MaR QIC803 | Měření vodivosti vody, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
118 | Instrumentace MaR QIC804 | Měření vodivosti vody, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
119 | Instrumentace MaR QIC805 | Měření vodivosti vody, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
120 | Instrumentace MaR QIC806 | Měření vodivosti vody, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
121 | Instrumentace MaR QIC807 | Měření vodivosti vody, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
122 | Instrumentace MaR QIC808 | Měření vodivosti vody, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
123 | Instrumentace MaR VIBR900 | Snímač vibrací věže, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
124 | Instrumentace MaR VIBR901 | Snímač vibrací věže, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
125 | Instrumentace MaR VIBR902 | Snímač vibrací věže, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
126 | Instrumentace MaR VIBR903 | Snímač vibrací věže, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
127 | Instrumentace MaR VIBR904 | Snímač vibrací věže, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
128 | Instrumentace MaR VIBR905 | Snímač vibrací věže, specifikace viz. seznam přístrojů DK1802-D2-02-2102 | 1 | kpl | 0 | 0
129 | Kabeláž | Kabel silový 3x240+120 | 100 | m | 0 | 0
130 | Kabeláž | Flexibilní kabel 4G120 stíněný | 250 | m | 0 | 0
131 | Kabeláž | Flexibilní kabel 4G25 | 40 | m | 0 | 0
132 | Kabeláž | Flexibilní kabel 4G10 | 100 | m | 0 | 0
133 | Kabeláž | Flexibilní kabel 4G6 stíněný, odolný UV záření | 650 | m | 0 | 0
134 | Kabeláž | Flexibilní kabel 19G1 odolný UV záření | 900 | m | 0 | 0
135 | Kabeláž | Flexibilní kabel 3G1,5 odolný UV záření | 1300 | m | 0 | 0
136 | Kabeláž | Flexibilní kabel 3G2,5 odolný UV záření | 1100 | m | 0 | 0
137 | Kabeláž | Flexibilní kabel 2x0,5 stíněný | 170 | m | 0 | 0
138 | Kabeláž | Flexibilní kabel 2x1 stíněný | 1900 | m | 0 | 0
139 | Kabeláž | Flexibilní kabel 4x1 | 500 | m | 0 | 0
140 | Kabeláž | Flexibilní kabel 4G1,5 | 700 | m | 0 | 0
141 | Kabeláž | Flexibilní kabel 7x1 | 800 | m | 0 | 0
142 | Kabeláž | Flexibilní kabel 34G1 | 120 | m | 0 | 0
143 | Kabeláž | Flexibilní kabel 3x1 | 300 | m | 0 | 0
144 | Kabeláž | Flexibilní kabel 2x1 | 280 | m | 0 | 0
145 | Kabeláž | Flexibilní kabel 3G1 | 280 | m | 0 | 0
146 | Kabeláž | Flexibilní kabel 4x1 stíněný | 990 | m | 0 | 0
147 | Kabeláž | Flexibilní kabel 4G1 | 440 | m | 0 | 0
148 | Kabeláž | Flexibilní EtherNet kabel cat.5E | 140 | m | 0 | 0
149 | Kabeláž | Optický kabel plastový 4 vlákna | 120 | m | 0 | 0
150 | Kabeláž | CYA 6 zelenožlutý | 400 | m | 0 | 0
151 | Kabeláž | CYA 25 zelenožlutý | 100 | m | 0 | 0
152 | Kabeláž | Kabelové štítky plastové (popisy tisknuty termo tiskárnou, nebo gravírované) | 1 | kpl | 0 | 0
153 | Kabeláž | Kabeláž střižné a příplatky za měď | 1 | kpl | 0 | 0
154 | Kabeláž | Režijní náklady (dopravné, manipulace apod.) | 1 | kpl | 0 | 0
155 | Kabelové žlaby | Drátový kabelový žlab 500x100, žárově zinkovaný | 250 | m | 0 | 0
156 | Kabelové žlaby | Drátový kabelový žlab 250x100, žárově zinkovaný | 300 | m | 0 | 0
157 | Kabelové žlaby | Drátový kabelový žlab 100x100, žárově zinkovaný | 80 | m | 0 | 0
158 | Kabelové žlaby | Drátový kabelový žlab 50x50, žárově zinkovaný | 80 | m | 0 | 0
159 | Kabelové žlaby | Víko pro drátový kabelový žlab 500x100, žárově zinkovaný | 250 | m | 0 | 0
160 | Kabelové žlaby | Víko pro drátový kabelový žlab 250x100, žárově zinkovaný | 300 | m | 0 | 0
161 | Kabelové žlaby | Víko pro drátový kabelový žlab 100x100, žárově zinkovaný | 80 | m | 0 | 0
162 | Kabelové žlaby | Víko pro drátový kabelový žlab 50x50, žárově zinkovaný | 80 | m | 0 | 0
163 | Kabelové žlaby | Elektrikářská ochranná trubka hliníková, pro odbočení z tras PG 32, PG21 | 100 | m | 0 | 0
164 | Kabelové žlaby | Plastová ochranná trubka, pro odbočení z tras 25 odolná UV ("husí krk") | 100 | m | 0 | 0
165 | Kabelové žlaby | Nosníky pro kabelové žlaby 500, 250, 100, 50, dle počtu žlabů | 1 | kpl | 0 | 0
166 | Kabelové žlaby | Spojky žlabů 500, 250, 100, 50, počet dle žlabů | 1 | kpl | 0 | 0
167 | Kabelové žlaby | Spirálová omotávka | 100 | m | 0 | 0
168 | Kabelové žlaby | Závitová tyč M8, pro zavěšení žlabů | 1 | kpl | 0 | 0
169 | Kabelové žlaby | Ostatní spojovací a kotvící materiál pro kabelové žlaby | 1 | kpl | 0 | 0
170 | Kabelové žlaby | Příchytky pro elektrikářské hliníkové trubky | 1 | kpl | 0 | 0
171 | Kabelové žlaby | Drobné ocelové kontrukce pro přichycení žlabů v prostoru | 1 | kpl | 0 | 0
172 | Kabelové žlaby | Plastová ochranná trubka, pro ochranu optického kabelu | 120 | m | 0 | 0
173 | Kabelové žlaby | Zemnící svorky pro připojení kabelových žlabů na zemnící soustavu | 1 | kpl | 0 | 0
174 | Mont. materiál | Stahovací pásky pro kabelové štítky | 6 | bal | 0 | 0
175 | Mont. materiál | Stahovací pásky 100 | 6 | bal | 0 | 0
176 | Mont. materiál | Stahovací pásky 140 | 10 | bal | 0 | 0
177 | Mont. materiál | Stahovací pásky 200 | 10 | bal | 0 | 0
178 | Mont. materiál | Stahovací pásky 280 | 3 | bal | 0 | 0
179 | Mont. materiál | Stahovací pásky 430 | 3 | bal | 0 | 0
180 | Mont. materiál | Chemické kotvy, hmoždinky, sádra | 1 | kpl | 0 | 0
181 | Mont. materiál | Šrouby, vruty a ostatní spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
182 | Mont. materiál | Drobný montážní elektrikářský materiál (izolační pásky, dutinky, kabelové oka, šmršťovací pásky, propojovací krabice, vylamovací svorky, spreje na opravu, mazací oleje, vývodky k motorům apod.) | 1 | kpl | 0 | 0
183 | Mont. materiál | Drobné montážní nářadí (vrtáky do železa a zdi, brusné a řezné kotouče do úhlových brusek, vylamovací nože, apod.) | 1 | kpl | 0 | 0
184 | Mont. materiál | Drobné ocelové konstrukce | 1 | kpl | 0 | 0
185 | Mont. materiál | Materiál na zadělání protipožárních prostupů, dle PBŘ | 1 | kpl | 0 | 0
186 | Mont. materiál | Nespecifikovaný drobný montážní materiál | 1 | kpl | 0 | 0
187 | Zemnící síť | Zemnící pásek FeZn 30/4 | 85 | m | 0 | 0
188 | Zemnící síť | Svorka páska - páska M6 | 16 | ks | 0 | 0
189 | Zemnící síť | Svorka páska - drát (třmen) napojení na armování | 16 | ks | 0 | 0
190 | Zemnící síť | Svorka páska - drát napojení na jiskřiště | 3 | ks | 0 | 0
191 | Zemnící síť | Jiskřiště | 1 | ks | 0 | 0
192 | Zemnící síť | Gumoasfalt 5kg | 1 | ks | 0 | 0
193 | Zemnící síť | Silnostěnná trubice s termoplastickým lepidlem 1m/ks | 12 | ks | 0 | 0
194 | Zemnící síť | Jímače | 6 | kpl | 0 | 0
195 | Zemnící síť | Zemnící drát FeZn průměr 8 | 70 | m | 0 | 0
196 | Zemnící síť | Drobný spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
197 | Zemnící síť | Kompletace díla | 1 | kpl | 0 | 0
198 | Zemnící síť | Vedlejší rozpočtové náklady | 1 | kpl | 0 | 0
199 | Zemnící síť | Výkopové práce - zajišťuje stavba m3 zeminy | 1 | kpl | 0 | 0
200 | Zemnící síť | Zához - zajišťuje stavba m3 zeminy | 1 | kpl | 0 | 0
201 | Zemnící síť | Odvoz - zajišťuje stavba m3 zeminy | 1 | kpl | 0 | 0
202 | Zemnící síť | Beton pro krytí pásku ve výkopu - zajišťuje stavba m3 | 1 | kpl | 0 | 0
203 | Zemnící síť | Nepředvídatelné náklady s pospojením | 1 | kpl | 0 | 0
204 | Ostatní náklady | Manipulační a zdvihací technika (paletové vozíky, jeřáb), nabízející dle svého technického řešení určí počet a druh manipulační techniky, potřebné pro kompletaci zakázky. | 1 | kpl | 0 | 0
205 | Ostatní náklady | Pronájem manipulačních plošin a lešení pro montážní účely, nabízející dle svého technického řešení určí počet a druh manipulační techniky, potřebné pro kompletaci zakázky. | 1 | kpl | 0 | 0
206 | Ostatní náklady | Výchozí revize elektro | 1 | kpl | 0 | 0
207 | Ostatní náklady | Výchozí revize elektro hromosvody | 1 | kpl | 0 | 0
208 | Ostatní náklady | Kompletace předávací dokumentace v rozsahu LZ Draslovka | 1 | kpl | 0 | 0
209 | Ostatní náklady | Vedení zakázky (šéfmontér pro koordinaci elektro prací s ostatními profesemi a zástupci LZ Draslovka, účast na kontrolních dnech, vedení stavebního deníku) | 1 | kpl | 0 | 0
210 | Ostatní náklady | Koordinace stavby autorský dozor | 1 | kpl | 0 | 0
211 | Ostatní náklady | Kalibrace přístrojů MaR, kompletace kalibračních listů a protokolů | 1 | kpl | 0 | 0
212 | Ostatní náklady | Ostatní režijní náklady spojené se zakázkou | 1 | kpl | 0 | 0
213 | Ostatní náklady | Dopravné (autorský dozor, režijní náklady, doprava materiálu apod.) | 1 | kpl | 0 | 0
214 | Ostatní náklady | Nespecifikované práce a dodávky | 1 | kpl | 0 | 0
215 |  | Celková cena za dílo bez DPH | 0
Poznámka:
Nabízející jako odborná firma, u které se předpokladá, že do nabídky zahrne i nespecifikované položky potřebné pro realizaci.
Upřesnění požadavků je uvedeno v technické zprávě, do nabídky je potřeba zahrnout i části uvedené v technické zprávě.